6.15 Форма для заполнения «Идентификация типопредставителей СКУ ЭЧ для квалификации на соответствие российским нормам и правилам, действующим в атомной энергетике (класс безопасности 2), а также общепромышленным нормам».

	На бланке организации


	

	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО "ВНИИАЭС"


	№
	Наименование
	Кол-во
	Характеристики
	Требования
	Колонки заполняются участником конкурса



	
	
	
	
	
	Наименование

(должно включать обозначение по ТУ)
	Характе-ристики

(в соответствии с колонкой «4», пропускать нельзя)


	Соответ-ствие 

Требованиям

(указать факт)
	Приме-чание

	1
	              2
	3
	                         4
	               5
	             6
	                7
	               8
	        9

	1.
	Шкаф ЦКУ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

600х800х2200
	1.Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ4 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	1.2 Комплектующие Siemens:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1 AK 1703 ACP, рама CM-2835 (19”)
	1
	Микропроцессорное устройство, осуществляющее обмен данными и командами управления между различными техническими средствами СКУ ЭЧ.

Архитектура:

1) 32 bit процессор.

2) Центральный процессорный модуль с:

 - 2 коммуникаци-онными интерфейсами;

- функцией автоматизации;

- соединение с системой TOOLBOX II
3) До 16 доп. процессорных и коммуникац. модулей;

4) До 272 периферийных элементов;

5) До 66 последовательных интерфейсов для локальной и удаленной связи

5) Соответствие стандартам: IEC 60870-5-101/103/104, и IEC 61850

6) Дискретные модули ввода-вывода.


	
	
	
	
	

	
	1.2.2 Блок питания: PS-5622 (=220 В)
	4
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.3 CM-2862
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.4 CP-2010 (основной ЦПУ)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.5 CP-2017 (ЦПУ обработки и связи)
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.6 SM-2556 (элемент протокола)
	6
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.7 CM-2860 (соед.раъем платы элемента протокола)
	6
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.8 CM-2838 (соединитель 4 х RJ45)
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.9 CP-2017 (ЦПУ обработки и связи)
	13
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.10 SM-2556 (элемент протокола)
	13
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.11 CM-2860 (соед.раъем платы элемента протокола)
	13
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.12 CM-2838 (соединитель 4 х RJ45)
	13
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.13 Модуль шины AK 1703 CM-0843 Ax-bus Ethernet/USB
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.14 Устройство ввода вывода TM 1703 PE: PS-6630 (=24 В)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.15 PE-6410 (Ax 1703 USB)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.16 DI-6103 (16*DI, =220 В)
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.17 TC6-203 (USB 3 м)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3 Прочие комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.1 Коммутатор MACH1000MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.MM.MM.MM.MM.MM.MM.S.M.M.H.P (12*Tx, 12*Fx, 2*220VAC/VDC). Hirschmann
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.2 Блок питания RPS 30. Входное напряжение 100..240 VAC/85..375 VDC (1,3A). Hirschmann
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.3 Автоматические выключатели для защиты цепей питания. ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.4 Автоматические выключатели для защиты цепей дискретных сигналов. Номинал 1A. ***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.5 Сигнальные лампы постоянного тока, 24 В: зеленая, красная***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.6 Реле постоянного тока, 24В, потребляемая мощность не более 3 Вт ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.7 Конечные выключатели дверей. Контакты конечного выключателя должны замыкаться при открытии двери***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.8 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	20
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.9 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	50
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.10 Патч-панель с внутренними разъемами RJ45, 15 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.11 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC, 15 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.ПО для диагностики, функционирования и конфигурирования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком)
	
	
	
	

	2
	Шкаф сетевого оборудования:
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

600х800х2200
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP41 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ3.1 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	2.2 Комплектующие Siemens:
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1 Шлюз IEC 103/IEC 61850 TM 1703 =24В
	2
	
	
	
	
	
	

	
	ЦПУ CP-6014
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Flash card
	2
	
	
	
	
	
	

	
	SM-2557 (SIM0, 2*TX RJ45),
	2
	
	
	
	
	
	

	
	SM-2551 (SIM1 2*TX RJ45)
	2
	
	
	
	
	
	

	
	CM-2860 (соед.раъем платы элемента протокола)
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Периферийный модуль устройства ввода вывода PS-6630 (=24 В),
	2
	
	
	
	
	
	

	
	PE-6410 (Ax 1703 USB),
	2
	
	
	
	
	
	

	
	AI-6300 (4*AI±20 мА)
	6
	
	
	
	
	
	

	
	TC6-203 (USB 3 м)
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3 Прочие комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.1 Коммутатор MACH1000MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.MM.MM.MM.MM.MM.MM.S.M.M.H.P (12*Tx, 12*Fx, 2*220VAC/VDC). Hirschmann
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.2 Преобразователь Serial/Ethernet Hirschmann IOLAN SDS4 HL: 1*TX(RJ45), 3*RS485 (RJ45), =24 В, потребление 10 Вт
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.3 Блок питания RPS 80 EEC. Входное напряжение 100..240 VAC/85..300 VDC (3,4A). Hirschmann
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.4 Автоматические выключатели для защиты цепей питания. ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.5 Автоматический выключатель постоянного тока 24В, Iном=2A***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.6 Сигнальные лампы постоянного тока, 24 В: зеленая, красная***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.7Пакетный переключатель***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.8 Реле постоянного тока, 24В, потребляемая мощность не более 3 Вт ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.9 Конечные выключатели дверей. Контакты конечного выключателя должны замыкаться при открытии двери***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.10 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	20
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.11 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.12 Патч-панель с внутренними разъемами RJ45, 15 разъемов***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.13 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC, 15 разъемов***
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Шкаф сервера:
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

600х800х2200
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ4 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	3.2 Комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1 Системный блок для установки в стойку 19", по типу Dell Poweredge R610, ЦПУ: 2xIntel Xeon 5600; НЖМД:4x300 Гб, RAID 5; ОЗУ:4x4Гб 1333 МГц; интерфейсы: 4xUSB 2.0; сетевые карты: 2xLAN Ethernet 100Base-TX(RJ45); видеокарта, устройство для чтения и записи дисков CD/DVD; блок питания: резервированный, для питания от двух независимых источников; 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.2 Консоль управления сервером для установки в стойку 19": жидкокристаллический цветной дисплей, стандартное разрешение 1280x1024 точек; клавиатура 101/104 клавиши, русская и английская раскладка; трекбол
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.3 Коммутатор MACH1000MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT TT.TT.TT.99.99.99.S.M.M.H.P (18*Tx, 2*220V). Hirschmann
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.4 Коммутатор MACH1000MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.MM.MM.MM.MM.MM.MM.S.M.M.H.P (12*Tx, 12*Fx, 2*220V). Hirschmann
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.5 Блок питания RPS 120 EEC
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.6 Автоматические выключатели для защиты цепей питания. ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.7 Сигнальные лампы постоянного тока, 24 В: зеленая, красная***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.8 Реле постоянного тока, 24В, потребляемая мощность не более 3 Вт ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.9 Процессорный блок II (PUII). Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.10 Блок ввода/вывода. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.11 Климатический блок. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.12 Датчик доступа. Rittal
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.13 Датчик ввода дискретных сигналов. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.14 Датчик температуры. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.15 Датчик потока. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.16 Переключатель питающих сетей STS 16. Ввод 2х208/220/230/240 VAC, 16A; вывод 7x220 VAC. Eaton
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.17 Фильтрующий вентилятор, напряжение 220 В. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.18 Двухполюсная розетка для подключения питания оборудования
	6
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.19 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.20 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.21 Патч-панель с внутренними разъемами RJ45, 15 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.22 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC, 15 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 Драйверы и утилиты для установленных компонентов и оборудования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика
	
	
	
	

	
	3.4 .ПО для диагностики и конфигурирования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком)
	
	
	
	

	4
	Шкаф шлюза сопряжения: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

600х800х2200
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ4 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	4.2 Комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.1 Системный блок для установки в стойку 19", по типу Kontron Compact PCI CP-ASM3-P47, ЦПУ: 1ГГц; НЖМД:100 Гб; ОЗУ:1Гб;  сетевые карты: 2xLAN Ethernet 100Base-TX(RJ45); видеокарта, устройство для чтения и записи дисков CD/DVD; блок питания
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2 Переключатель KVM клавиатура/монитор/мышь
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3 Консоль управления для установки в стойку 19": жидкокристаллический цветной дисплей, стандартное разрешение 1280x1024 точек; клавиатура 101/104 клавиши, русская и английская раскладка; трекбол
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.4 Коммутатор MACH1000MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT. TT. TT. TT.MM.MM.MM.S.M.M.H.P (18*Tx, 6*Fx, 2*220V). Hirschmann
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.5 Блок питания RPS 80 EEC. Входное напряжение 100..240 VAC/85..300 VDC (3,4A). Hirschmann
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.6 Автоматические выключатели для защиты цепей питания. ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.7 Сигнальные лампы постоянного тока, 24 В: зеленая, красная***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.8 Реле постоянного тока, 24В, потребляемая мощность не более 3 Вт ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.9 Процессорный блок II (PUII). Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.10 Блок ввода/вывода. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.11 Климатический блок. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.12 Датчик доступа. Rittal
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.13 Датчик ввода дискретных сигналов. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.14 Датчик температуры. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.15 Датчик потока. Rittal
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.16 Переключатель питающих сетей STS 16. Ввод 2х208/220/230/240 VAC, 16A; вывод 7x220 VAC. Eaton
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.17 Двухполюсная розетка для подключения питания оборудования
	6
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.18 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.19 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.20 Патч-панель с внутренними разъемами RJ45, 35 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.21 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC, 50 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.3 Драйверы и утилиты для установленных компонентов и оборудования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика
	
	
	
	

	
	4.4 .ПО для диагностики и конфигурирования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком)
	
	
	
	

	5
	Шкаф защиты, контроля и управления:
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

800х600х2200 (шкаф в целом и / или релейный отсек. Габариты релейного отсека (отсеков) определяются в процессе работ)
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP41 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ3.1 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	5.2 Комплектующие Siemens:
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.2.1 Микропроцессорный терминал Siprotec тип 6MD6645-5EB92-0AA0+L0S
	2
	Устройство  сбора информации и передачи ее по цифровым каналам связи.

Соответствие стандартам: IEC 61850


	
	
	
	
	

	
	5.2.2 Выключатель путевой 3SE2100-0D
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5.3 Прочие комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.1 Автоматический выключатель С60H-DC, 2P, 10A, 500В, MCN61528 ф Schneider Electric
	2
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.2 Автоматический выключатель С60H-DC, 2P, 3A, 500В, MCN61523 ф Schneider Electric
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.3 Сигнальные лампы CКЛ11A-K-2-220
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.4 Сигнальные лампы CКЛ11A-Л-2-220
	2
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.5 Переключатель CH10-A213-600E, ф. Kraus & Naimer
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.6 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC. 4 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.7 Клеммы Weidmuller WDU 16
	10
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.8 Клеммы Weidmuller WTL 6/2
	35
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.9 Клеммы Weidmuller WDU 2.5
	310
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.10 Клеммы Weidmuller WTL 4
	50
	
	
	
	
	
	

	
	5.4.ПО для диагностики, функционирования и конфигурирования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Автоматизированное рабочее место (рабочая станция):
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1 Конструктив: столешница и тумба
	
	ШхГхВ=

1210х1450х1300
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ4 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности 

(ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	6.2 Комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.1 Системный блок. Промышленное исполнение. ЦПУ: Pentium Core 2 Duo E7500; НЖМД:500 Гб; ОЗУ:2048 Мб; интерфейсы: 5xUSB 2.0; сетевые карты: 2xLAN Ethernet 100Base-TX(RJ45); видеокарта: Nvidia, 2 интерфейса DVI, ОЗУ 128 Мб; устройство для чтения и записи дисков CD/DVD; звуковая карта (при отсутствии встроенной)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.2 Дисплей жидкокристаллический цветной, диаганаль не менее 20", стандартное разрешение 1280х1024 точек.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.3 Коммутатор Hirschmann RS2-3TX/2FX EEC, =24В, потребление 5,9 Вт: 3*TX(RJ45), 2*FX MM(SC)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.4 Блок питания Idec ~230 В/ =24 В, мощность 50 Вт, с возможностью включения в параллель, сигнальный контакт
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.5 Акустическая система Активная, стереофоническая, мощность не менее 2х2Вт, с возможностью настройки громкости
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.6 Клавиатура. Промышленное исполнение,101/104 клавиши, русская и английская
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.7 Клавиатура. Обычное исполнение,101/104 клавиши, русская и английская раскладки, интерфейс USB
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.8 Трекбол Промышленное исполнение, 3 кнопки, интерфейс USB
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.9 Мышь 3 кнопки, оптический сенсор, интерфейс USB
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.10 Автоматические выключатели для защиты цепей питания. 220В ***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.11 Сигнальные лампы постоянного тока, 24 В: зеленая, красная***
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.12 Конечные выключатели дверей. Контакты конечного выключателя должны замыкаться при открытии двери***
	6
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.13 Переключатель питающих сетей STS 16. Ввод 2х208/220/230/240 VAC, 16A; вывод 7x220 VAC. Eaton
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.14 Двухполюсная розетка для подключения питания оборудования
	6
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.15 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.16 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.17 Патч-панель с внутренними разъемами RJ45, 60 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.18 Оптическая кросс-коробка с внутренними разъемами Duplex SC, 60 разъемов***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6.3 Драйверы и утилиты для установленных компонентов и оборудования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика
	
	
	
	

	
	6.4 .ПО для диагностики и конфигурирования
	
	
	Лицензионное ПО с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком)
	
	
	
	

	7
	Мозаичная панель контроля и управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.1 Шкаф электрический


	1
	ШхГхВ=

800х600х2500
	Сейсмостойкость:

9 баллов (ГОСТ 17516.1), категория сейсмостойкости I (НП-031-01)

2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21 (ГОСТ 14254-96)

3. Вид климатического исполнения УХЛ4 (ГОСТ 15150-69), тип атмосферы II (ГОСТ 15150-69)

4. Электромагнитная совместимость:

- по помехо-устойчивости, группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А (ГОСТ Р 50746-2000);

- по эмиссии помех  (ГОСТ Р 50746-2000), для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий

5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90

6. Обеспечение пожаробезопасности (ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0)

7. По способу защиты человека от поражения электрическим током (классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75)

8. Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15 %;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2 %;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2 с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 

12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 

5 %

9. Срок службы не менее 45 лет

10. Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов
	
	
	
	

	
	7.2 Комплектующие:
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.1 Мозаичные элементы
	**
	ШxB=

50x25( мм)
	
	
	
	
	

	
	7.2.2 Контроллер мозаичного щита***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.3 Цифровой показывающий прибор (Единицы измерения МВАР)***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.4 Автоматические выключатели для защиты цепей питания***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.5 Конечные выключатели дверей. Контакты конечного выключателя должны замыкаться при открытии двери***
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.6 Ряд зажимов для подключения внешних кабелей питания и заземления (шт) ***
	15
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.7 Ряд зажимов для подключения внешних контрольных кабелей (шт) ***
	30
	
	
	
	
	
	

	
	7.3.ПО для диагностики (Прикладное тестовое программное обеспечение), функционирования (Базовое программное обеспечение) и конфигурирования (Инструментальное программное обеспечение)
	
	
	Базавое и Инструментальное программное обеспечение является лицензионным ПО. Инструментальное ПО поставляется  с оригинальным сертификатом разработчика (уточняется заказчиком).

Прикладное ПО должно обеспечивать работу оборудования в комплексе и выполнять типовые задачи СКУ ЭЧ.
	
	
	
	


***Тип оборудования определяется заводом изготовителем

6.16 «Расшифровка стоимости работ на квалификацию типопредставителей СКУ ЭЧ российским нормам и правилам, действующим в атомной энергетике (класс безопасности 2), а также общепромышленным нормам». 

	№
	Вид работ
	Характеристики
	Требования
	Колонки заполняются участником конкурса

	
	
	
	
	Стоимость по каждому виду работ, тыс.руб. (без НДС)
	Сумма,

тыс. руб.

(без НДС)

	
	
	
	
	Шкаф ЦКУ
	Шкаф сете-вого обору-дова-ния
	Шкаф сервера
	Шкаф шлюза сопря-жения
	Шкаф защиты, контроля и управле-ния
	Автомати-зированное рабочее место
	Моза-ичная панель
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	1.


	Разработка типовой части КД:

- технические условия (ТУ);

- руководство по эксплуатации и монтажу (РЭ);

- инструкцию по упаковке, консервации,  транспортирова-нию и хранению;

- квалифика-ционный отчет по всем видам испытаний;

-сборочный чертеж (СБ);

- монтажный чертеж (МЧ).

Поставка инструментального программного обеспечения для типопредставителей
	Типовая часть КД подлежит утверждению ПКФ ВНИИАЭС и будет являться собственнос-тью Заказчика.


	Оформление по ЕСКД.

Квалификационный отчет должен включать:

-описание и фотографии типопредставителей во время испытаний; протоколы каждого испытания  в аттестованном испытательном центре.


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проведение необходимых квалификацион-ных испытаний, оформление необходимых протоколов, актов, сертификатов, включая изготовление испытуемого оборудования и т.п., в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Изготовление типопредстави-телей СКУ ЭЧ 
	Характеристи-ки типопредста-вителей приведены в форме 6.15
	Типопредставителей должны быть изготовлены в соответствии с КД по п.1. настоящей тендерной формы.

Типопредставители после испытаний передаются Заказчику или остаются на ответствен-ном хранении у Исполнителя по требованию Заказчика на срок до 36 месяцев
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Испытания оборудования СКУ ЭЧ, в том числе:


	Параметры испытаний определяются с конструктив-ным запасом
	Испытания проводятся в сертифицированных центрах
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Испытания на сейсмостойкость, включая обнаружение резонансов
	МРЗ 9 баллов по  ГОСТ 17516.1-90 

(Приложение 6),

категория сейсмостой-кости I по НП-031-01
	Метод-стендовые испытания


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Испытания на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 16962.2-90
	Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 16962.1-89:

- испытание на воздействие

верхнего значения температуры среды при эксплуатации;

- испытание на воздействие

верхнего значения температуры среды при транспортирова-нии и хранении;

- испытание на воздействие

нижнего значения температуры

среды при эксплуатации;

- испытание на воздействие

нижнего значения температуры

среды при транспортирова-нии и хранении;

- испытание на воздействие

изменения температуры среды;

- испытание на воздействие

влажности воздуха;

- испытание на воздействие

атмосферного пониженного

давления;

- испытание на воздействие

повышенного давления воздуха;

- испытание на статическое

воздействие пыли
	Виды климатического исполнения УХЛ3.1 и УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения «С» по ГОСТ 15159-69.

Условия транспортирования «С» по ГОСТ 15150-69.

Пыль статическая по ГОСТ 15150-69
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Испытания на помехоустойчи-вость по ГОСТ Р 50746-2000
	Группа исполнения технических средств – IV, критерий качества функционирования А


	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Испытания на помехоэмиссию по ГОСТ Р 50746-2000
	По ГОСТ Р 50746-2000 для технических средств информацион-ных технологий
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Испытание на прочность при транспортирова-нии по ГОСТ 23216-78
	Условия транспортирования «С» по ГОСТ 23216-78
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Испытание на прочность при падении по ГОСТ 25804.7-83, п. 1.8
	-
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Испытания степени защиты, обеспечиваемой оболочками, по ГОСТ 14254-96
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками, IP21 и IP41 по ГОСТ 14254-96
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Испытание на пожарную безопасность
	По ГОСТ 12.1.004-91, вероятность возникновения пожара в испытуемом оборудовании не должна превышать значения 10-6 в год
	Метод – стендовые испытания, техническое обоснование
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Испытания на безопасность
	По ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.3.002-75
	Метод – стендовые испытания, техническое обоснование
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Оценка требований эргономики
	По ГОСТ 12.2.049, 12.2.032 (для рабочей станции), ГОСТ 12.2.033-78 (для мозаичных панелей контроля и управления)
	Метод – стендовые испытания, техническое обоснование
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Испытания при подаче напряжения постоянного тока обратной полярности по ГОСТ Р 51841-2001
	Напряжение 

220 В постоянного тока
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Испытания на соответствие требованиям по электропитанию
	Оборудование должно быть работоспособно при следующих характеристиках питающей сети:

- отклонение напряжения постоянного или переменного тока +10;-15%;

- отклонение частоты напряжения переменного тока ±2%;

- допустимое время перерыва питания – не более 20 мс, с периодом следования перерыва не менее 2с;

- коэффициент пульсации напряжения постоянного тока до 12 %;

- коэффициент высших гармоник для напряжения переменного тока до 5 %
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Испытания электрической изоляции по ГОСТ 25804.8-83
	Rиз  ≥20Мом – при норм.клим.

условиях;

Rиз  ≥5Мом –при

верхнем предельном рабочем значении температуры воздуха;

Rиз  ≥1Мом – при

Верхнем рабочем значении влажности.
	Метод-стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.15
	Испытание на долговечность


	Срок службы не менее 45 лет. Оборудование СКУ ЭЧ в течение всего срока службы должно быть рассчитано на постоянную круглосуточную работу
	Метод – техническое обоснование, расчет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Испытание на безотказность 


	Наработка на отказ по основным функциям не менее 200000 часов


	Метод – техническое обоснование, расчет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.17
	Оценка соответствия требованиям к качеству покрытий и материалов по ГОСТ 25804.8-83
	Наружные поверхности металлических элементов шкафов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV по ГОСТ 9.032-74.

Внутренние поверхности металлических элементов шкафов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже VI по ГОСТ 9.032-74
	Метод - стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.18
	Оценка консервации и упаковки по ГОСТ 25804.8-83
	Общие требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 23216-78, исполнение по прочности и категория не ниже С/КУ-2 по ГОСТ 23216-78, внутренняя упаковка не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216-78 
	Метод - стендовые испытания
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Разработка и утверждение 

Технических условий


	ТУ литера «О1»


	Приказ на МВК – ПКФ ВНИИАЭС


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Утверждение ТУ на МВК
	ВНИИАЭС-собственник ТУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Получение разрешения на поставку импортных комплектующих


	РД 03-36-2002


	Письмо согласовать в Ростехнад-зоре


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Патентный формуляр
	ГОСТ 15.012-84


	Приложить патентную экспертизу


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Системная интеграция комплекса программно-технических средств на полигоне


	Образцы типопредста-вителей должны быть соединены (интегриро-ваны) в единую (общую) систему и демонстриро-вать МВК СКУЭЧ в комплексе в соответствии с проектом
	Проект системной интеграции должен быть утвержден ВНИИАЭС. В ячейку суммы (колонка 12) должны быть внесены суммарные затраты на проектиро-вание, параметрирование, организацию кабельных связей  монтаж и допобору-дованию по ТЗ п. 2.1.6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Итого тыс. руб. (без НДС):
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Всего за комплекс работ, тыс. руб. (с НДС):
	
	


Примечание: затраты по каждому виду работ (кроме работ по п. 3.4) должны быть указаны для каждого типопредставителя и вписаны в соответствующие ячейки таблицы (колонки 5-11). В п. 3.4 необходимо указать только итоговую сумму выполнения работ (колонка 12).
	Генеральный директор
	
	
	
	

	
	
	(подпись)


	
	(ФИО)

	
	
	МП
	
	


PAGE  

