- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэрозольный фильтр Типа Ф-13 (ФПП-15-3,0) # или эквивалент | Технические характеристики: Конструкционный материал: корпус – фанера, дерево; сепараторы – пленка полимерная; патрубки – сталь углеродистая с антикоррозионным покрытием. Внутренний диаметр присоединительных патрубков – 200 мм. Фильтрующий материал ФПП 15-3,0(ткань Петрянова). Площадь фильтрующей поверхности 13 м2. Номинальная производительность 1300 м3/час. Эффективность очистки - не менее 99,99 %. Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 - Н14. Начальное сопротивление при номинальной производительности – не более 450 Па. Габаритные размеры: ширина 268мм, высота 635 мм, длина 900 мм. Масса: 19 кг. Наличие паспорта – обязательно. | # шт. | # 10 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия; паспотр изделия на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов);

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).