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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основание для проведения работ – Замена трубопровода здания по адресу: Б.Ордынка 24. Договор №26.
1.2. Цель – замена участка трубопровода для обеспечения бесперебойной подачи воды ХВС, ГВС и пожарной системы здания №1 расположенного по адресу: ул. Б.Ордынка дом 24.

1.3. Объект – 12 этажное административное здание по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка д.24.

1.4. Требования к работам определяются следующими документами:

– настоящим техническим заданием;

– строительными нормами и правилами;

– правилами ОТ и ТБ, пожарной безопасности;
– локальная смета составляется на основании нормативной базы ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 г.г.).
1.5. Сроки выполнения работ – до 10 августа 2013 г.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
2.1. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 41.105-2002, СП 41.107-2004 « Правила производства работ при прокладке и переустройству инженерных сетей и подземных сооружений в г. Москва».

2.2. Изоляционные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Изоляцию для труб выбрать фирмы K-FLEX ST AL CLAD и выполнить на клею K-FLEX К414. Все швы проклеить самоклеющей алюминиевой лентой  K-FLEX ALU.

2.3. Участок трубопровода выполнить из оцинкованной трубы Ду- 159х5 мм на сварке. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

2.4. Гидравлические испытания должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ»
2.5. По окончании работ монтажная организация передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, а также ВСН 478-86.

2.6. Работы по реконструкции трубопровода должны проводится в соответствии с требованиями стандартов по безопасности труда и пожарной безопасности.
           Перечень строительных работ и применяемых материалов:
	№

п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж/монтаж сущ. участка трубопровода холодной воды в подвале здания № 1.

	1
	Демонтаж трубопровода ХВС Ду-159 мм по подвалу
	п.м.
	135

	2
	Демонтаж изоляции «Энергофлекс»
	м2
	100

	3
	Разборка защитного кожуха изоляции из оцинкованной стали
	м2
	50

	4
	Монтаж участка трубопровода ХВС и его фасонных частей из оцинкованной трубы на сварке Ду-159 мм.
	п.м.
	135

	5
	Крепление труб к стене с помощью хомута с изготовлением кронштейна
	шт
	35

	6
	Монтаж изоляции K-FLEX ST AL CLAD Н-9 мм по всему участку поверхности трубопровода на клей
	м2
	100

	7
	Врезки в существующий трубопровод

Ду 159
Ду 100
	Шт

шт
	4

2

	Раздел 2. Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов 

	1
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 159 мм
	п.м.
	135

	2
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 159 мм
	п.м.
	135


3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Работы на высоте свыше 2,5 метров. Работы в стеснённых условиях.

3.2. Время проведения работ согласовывается с эксплуатирующей организацией здания. Сварочные и шумные работы проводятся в ночное время и выходные дни.
3.3. В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад заказчика (заказчик предоставляет помещение), расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4. Работы должны производиться аттестованными специалистами, имеющими допуск к работе с повышенной опасностью с оформлением наряда допуска на огневые работы. Персонал должен проходить ежедневную проверку квалификационного состава с получением допуска к работам в технической службе заказчика.

3.5. При проведении работ обеспечить сохранность прилегающих и сопутствующих линий инженерных сетей и коммуникаций.

3.6. Не допускать отступления от технического задания.

3.7. После завершения работ провести индивидуальные и комплексные испытания систем и узлов инженерного оборудования.
3.8. Вынос мусора в ручную из подвала во двор здания №1 в контейнер. Контейнер заказывает и вывозит подрядная организация, по согласованию с заказчиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

4.1. Рабочий персонал должен быть проинструктирован по ТБ и ПБ и укомплектован всеми необходимыми инструментами (дрель, сварочный аппарат, стремянка и прочее). Иметь все необходимые документы (удостоверения на право проведения сварочных работ и паспорт гражданина РФ.

4.2. В цену работы должны быть включены все расходы Участника по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а так же прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Стоимость работ должна оставаться фиксированной до момента исполнения обязательств.

4.3.  Исполнитель до начала рассмотрения предложения должен представить копии разрешительных документов и сертификатов, подтверждающих соответствие участника требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом данной закупки.
4.4. Исполнитель должен иметь СВИДЕТЕЛЬСТВА о допуске к огневым, сварочным работам и работам на высоте, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.5. В перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны входить следующие работы: подготовительные, демонтажные, монтажные на внутренних инженерных сетях и металлических конструкциях, бетонные, антикоррозийные, теплоизоляционные, наладка, регулировка.

4.6. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, что подтверждается копией лицензии;

4.7. Непредставление копий данных документов является основанием для отстранения рассмотрения участия Исполнителя в предстоящих работах.


Начальная максимальная цена: 1 011 133, 49 руб. в том числе НДС 18% – 154 240,70 руб.

Период выполнения работ: до 10 августа 2013 года.

Оплата работ по договору производится Генеральным подрядчиком на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3) в течение 5(пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Заказчика  на расчетный счет Подрядчика.
Номер позиции в ГПЗ 4010/107.
Техническое задание разработал:

Начальник отдела
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