Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-01/08/2016-84эзп

Согласовано                                                                      Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ О.В. Жаднов

Техническое задание:

Система дозирования реагента СИДР-12 в количестве 12шт.

Модификация: СИДР-12

Технические характеристики:

1 Насос-дозатор:

  - Тип - соленоидный мембранный дозирующий насос с микропроцессорным управлением.

  - Перекачиваемая жидкость – цинковый комплекс динатриевой соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты10% раствор.

  - Производительность		- 2 - 8 л/час

  - Противодавление			- 10 - 2 бар.

  - Допустимая высота всасывания 	- 2 м.

  - Напряжение питания		- 230V 50-60Hz

  - Класс защиты			- IP61

- Блок управления и передачи данных:

2.1 Напряжение питания, В:   220+20

2.2 Частота сети, Гц:   50+2

2.3 Потребляемая мощность, Вт, не более:   5

Характеристики входов:

2.4 Числоимпульсный:

Тип – подключаемого выхода - сухой контакт/ электронный активный / электронный пассивный

Максимальное кол-во импульсов на единицу объема, Имп - 10000

Максимальная частота следования импульсов, кГц - 10

2.5 Контроль срабатывания пускателя:

Тип контролируемого выхода - сухой контакт

Коммутируемое напряжение, В: 24

2.6 Датчик аварийного уровня реагента.

Напряжение контроля, В: 12

Ток контроля, мА: 2-100

Характеристики выходов:

2.7 Ключ управления насосом/ пускателем насоса- однофазный  или трехфазный, электронный

Максимальное коммутируемое напряжение, В: 380

Максимальный коммутируемый ток, А: 5

2.8 Ключ сигнализации об аварии установки:

Тип- сухой контакт

Коммутируемое напряжение,В 24/220

2.9 Коммутируемый ток, А: 2/ 0,3 соответственно

2.10 Разрядность счетчиков блока: 8

2.11 Время хранения показаний при отсутствии питания: 2 года

2.12 Интерфейс связи с внешними устройствами - RS485

2.13 Протокол обмена -Modbus RTU

2.14 Средняя наработка на отказ, час, не менее:   10000

2.15 Средний срок службы, лет, не менее:   8

- Алгоритмы дозирования:

3.1  Пропорциональное дозирование реагента в зависимости от расхода подпиточной воды

3.2  Непрерывное дозирование реагента с заданной периодичностью включения насоса, независимо от расхода подпиточной воды.

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными,  производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник химической службы        _________________________                В. А. Рубцов