## Лист1
Приложение №3 к дополнительному соглашению №1 от "__"сентября 2013г. К договору №____________ от "__"сентября 2013г.
График планово-предупредительного обслуживания
1) Электрические силовые и осветительные системы
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Электрощиты ВРУ-1, ВРУ-2, АВР | подвал | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
2 | Электрощитовая распределительных щитов | 1 этаж | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
3 | Поэтажные распределительные щиты в т. ч. щиты освещения силовые, компьюторного питания, аварийного освещения | Лифтовые холлы, 1-5 этажи | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
4 | Внутреннее освещение | все здание | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
5 | Наружнее освещение | фасад | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
6 | Силовая линия | все здание | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W
7 | Источник бесперебойного питания | 1 этаж | N | W | W | W | W | W | N | W | W | W | W | W
8 | Аккумулятор стойки | 1 этаж | N | W | W | W | W | W | N | W | W | W | W | W
9 | Электрические тепловые завесы | вход в здание | A | W | W | A | [5 empty] | A | W | W
10 | Система обогрева кровли, желобов, водостоков | крыша | A | W | W | A | [5 empty] | A | W | W
2) Охранные и пожарные системы (сигнализация)
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Прибор приемно-контрольный | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
2 | Блок питания | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
3 | Пульт контроля и управления | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
4 | Пожарные извещатели | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
5 | Охранные извещатели | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
6 | Щит электрический автоматики всех типов ШАК | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
7 | Прибор приемно-контролльный | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
8 | Усилитель системы речевого оповещения | 1 этаж | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
9 | Громкоговорители настенные | 1-5 этажи; подвал | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
10 | Вентилятор системы дымоудаления | крыша | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
11 | Вентилятор подпора воздуха | подвал | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
12 | Пожарные клапана | подвал, 1-5 этажи | V | V | B | V | V | V | B | V | V | V | B | V
3) Система автоматического контроля
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Контролер управления приточной вентиляции "Regin" | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
2 | Контролер управления приточной вентиляции "OVEK" | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
3 | Датчики температур | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
4 | Датчики влажности | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
5 | Электроклапана | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
6 | Термостаты | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
7 | Датчики перепада давления | подвал | W | W | W | W | X | W | W | W | W | W | X | W
8 | Контролер управления VRV- установками | 1 этаж | W | W | W | W | Y | W | W | W | W | W | Y | W
4.1) Водопроводно-канализационная сеть
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Внутренний контур ХВС | все здание | W | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W
а) | повысительный насос ХВС | подвал | A | W | W | A | W | W | P | W | W | A | W | W
б) | Запорная арматура | подвал, 1-5 этажи | W | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W
в) | Смесители | 1-5 этажи; кухня | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
2 | Внутренний контур ГВС | все здание | W | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W
а) | Циркуляционный насос ГВС | подвал | A | W | W | A | W | W | P | W | W | A | W | W
б) | Запорная арматура | все здание | W | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W
3 | Бытовая и ливневая канализация | все здание | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
а) | Трапы | кухня | W | W | E | W | W | E | W | W | E | W | W | E
б) | Сифоны | с/у; 1-5 этажи; кухня | W | W | E | W | W | E | W | W | E | W | W | E
в) | Приямок сливной | подвал | W | W | E | W | W | E | W | W | E | W | W | E
г) | Дренажный насос | подвал | A | W | W | A | W | W | A | W | W | A | W | W
4.2) Вентиляция и кондиционирование воздуха
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Приточные установки | подвал
а) | Жалюзи | подвал | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
б) | Фильтры | подвал | W | S | W | W | W | S | W | W | W | S | W | W
в) | Теплообменники | подвал | W | W | W | W | W | P | W | W | Q | W | W | Q
г) | Вентиляторы | подвал | W | A | W | W | W | A | W | W | W | A | W | W
д) | Подающий трубопровод | подвал | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W | W
е) | грязевые фильтры | подвал | W | W | W | W | W | P | W | W | Q | W | W | Q
ж) | Запорная арматура | подвал | W | W | W | W | W | P | W | W | W | W | W | W
2 | Вытяжные установки
а) | вентиляторы | крыша | W | A | W | W | W | A | W | W | W | A | W | W
3 | VRV установки
а) | внутренние блоки | 1-5 этажи | W | W | W | T | M | F | M | M | F | M | T | W
б) | наружние блоки | крыша | W | W | W | T | Q | W | W | Q | W | W | T | W
4 | Сплит системы
а) | внутренние блоки | 1-5 этажи | W | W | W | T | M | F | M | M | F | M | T | W
б) | наружние блоки | фасад здания | W | W | W | T | W | W | Q | W | W | Q | W | W
5 | Прецензионный кондиционер | серверная | bar: W to W
4.3) Система отопления
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Тепловой пункт
1 | Теплообменник отопления | ЦТП подвал | bar: W to W
2 | Теплообменник ГВС | ЦТП подвал | bar: W to W
3 | Регулятор давления | ЦТП подвал | bar: W to W
4 | Фильтры грязевые | ЦТП подвал | W | W | Q | W | W | P | W | W | Q | W | W | Q
5 | Циркуляционные насосы ГВС | ЦТП подвал | W | W | N | W | W | P | W | W | A | W | W | A
6 | Циркуляционные насосы отопления | ЦТП подвал | W | W | N | W | W | P | W | W | A | W | W | A
7 | Манометры, термометры | ЦТП подвал | bar: W W to A A
8 | Обратные клапана | ЦТП подвал | bar: W W to A A
9 | Запорная арматура | ЦТП подвал | bar: W W to A A
10 | Радиаторы | Все здание | bar: W W to A A
11 | Запорная арматура | Все здание | bar: W W to A A
12 | Узел учета "ВИСТ" | ЦТП | bar: W W to A A
4.4) Система холодного водоснабжения
№ | Наименование оборудования | Место расположения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Хозяйственно-питьевой водопровод | bar: W W to A A
а) | водомерный узел | подвал | bar: W W to A A
б) | грязевой фильтр | подвал | W | W | Q | W | W | Q | P | W | Q | W | W | Q
в) | запорная арматура | подвал | bar: W W to A A
2 | пожарный водопровод | bar: W W to A A
а) | пожарные насосы | подвал | W | A | W | W | A | W | W | P | W | W | A | W
б) | запорная арматура | подвал; 1-5 этажи | bar: W W to A A
5) Автоматические ворота
1 | Автоматические ворота | подвал | bar: W W to A A
6) Эфирное телевидение и вещание
1 | Приемное антенное устройство | кровля | bar: W W to A A
7) Структурные части здания
1 | Структурные части здания | все здание | bar: W W to A A
8) Лифты
1 | Лифты | в здании | bar: W W to A A
Условные обозначения к Графику планово-предупредительного обслуживания
W – Ежедневный визуальный осмотр.
V – Ежемесячный внешний осмотр, контроль приборов, шлейфов сигнализации на обрыв.
В – То же, что и V плюс тестирование всех узлов, проверка огнетушащих средств в системах пожаротушения, проверка работоспособности в ручном и автономных режимах.
Р – Промывка узлов оборудования. Опрессовка. проверка режимов работы. Протяжка резьбовых соединений. Замена прокладок фланцевых соединений. Калибровка манометров и термометров. Предоставление документов готовности в инженерные службы города.
Q – Очистка деталей и узлов от загрязнений.
А – проверка исправности электродвигателей. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов.
Е – Профилактическая прочистка с применением механических и химических средств.
Х – Тестирование контроллеров управления датчиков, термостатов. Проверка работоспособности электроклапанов. Проверка электрических соединений.
Y – Проверка алгоритмов управления VRV-установками, насосами и электрическими клапанами при различной степени нагрузки.
D – Замер заземляющего контура здания, замер петли (фаза-ноль), замер изоляции и тока срабатывания УЗО.
N – Замеры ёмкости аккумуляторов. Проверка работы системы в аварийном режиме.
S – Замена расходных материалов.
М – Проверка исправности дренажной системы. Контроль температур на входе и выходе. Очистка входных и выходных жалюзей, чистка фильтров внутреннего блока.
F – То же, что и М плюс проверка герметичности соединений контура прохождения хладона. Проверка состояния силовых и управляющих цепей. Проверка исправности электродвигателя и лопастей.
Т – Сезонная консервация (расконсервация) оборудования.
О – Освидетельствование измеряющих приборов в соответствующих инстанциях.
Заказчик
Исполнитель
__________________ /В.В. Бреймаер/
__________________ /_____________/