| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» ФГУП «ПО «МАЯК» РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  | [ |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.2012 |  |  | № | РВ-23/8 |  |  |  |  |  |
|  | [ |  | на выполнение ремонта здания … инв. № 100608 Завод … Ремонт кровли |  |  | ] |  |  |  |  |

Основание:

- Ведомость дефектов от  08.02.2011 № 2.1.23/1003 составленная заводом … на 2013 год;

- Акт периодического   весеннего осмотра от  21.06.2012 №  5.6/3458

- Технический отчёт по результатам обследования строительных конструкций  0301.023.0301-ОТС. «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ» от 20.09.2011

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Кровля в/о 1-5, А-Я |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 18.3м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 4.926 | Н-18.3м, В-27м |  |
| 2 |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-9 слоя) | 100м2 | 11.304 |  |  |
| 3 |  | Разборка асфальтовой стяжки тол.40-80мм | 100м2 | 11.304 |  |  |
| 4 |  | Разборка теплоизоляции на кровле из шлака тол.100 мм | 100м2/м3 | 11.304/113.04 |  |  |
| 5 |  | Разборка пароизоляции оклеечной, в один слой из рубероида на битумной мастике | 100м2 | 11.304 |  |  |
| 6 |  | Разборка цементного бортика вдоль парапета | 100м2 | 0.33 |  |  |
| 7 |  | Разборка парапетных свесов из оцинкованной стали | 100м | 1.2318 |  |  |
| 9 |  | Разборка кровельного покрытия из профилированного листа | 100м2 | 10.5354 |  |  |
| 10 |  | Разборка кирпичных стен | м3 | 9.17 |  |  |
| 11 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов в кирпичных стенах при объёме кладки в одном месте до 1м3 | м3 | 9.17 | Кирпич керамический полнотелый рядовой ГОСТ 530-2007 (одинарный) М100 |  |
| 12 |  | Установка деревянных закладных (кобылки) из досок тол.60мм через 700мм ( парапеты и карнизы) | м3/м2 | 0.4862/8.112 | Кобылка 60х120х400, 104шт 60х120х500,52шт (0.299м3+0.187м3=0.4862м3) |  |
| 13 |  | Антисептирование древесины (деревянных кобылок) мастикой битумной | м3/м2 | 0.4862/26 | Мастика битумная. Универсальная |  |
| 14 |  | Очистка металлических поверхностей (прогонов) щетками | 100м2 | 0.4046 | №18а d=7,4см (4*0,074*51,2=15,16м2) (5*0,074*35,7=13,2м2) (4*0,074*40,9=12,1м2)=40,46м2 |  |
| 15 |  | Окраска металлических поверхностей (прогонов) Пентафталевыми красками | 100м2 | 0.4046 | Пентафталевые краски лак ПФ-170 с 10-15% алюминиевой пудры по грунтовке ГФ-021 |  |
| 16 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м | 100м2 | 10.5354 | Профили гофрированные с трапецеидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий):оцинкованные(ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,7, марка Н60-845-0.7 |  |
| 17 |  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4.8х80мм | шт | 8428 |  |  |
| 18 |  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100м2 | 11.304 | 1053,54+76,86=1130.4м2 |  |
| 19 |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм по карнизу и парапетам кровли на гвоздях | 100м2 | 0.5453 | Парапеты =29,28м2, Карниз=17,85м2, Карниз (2шт)=7,4м2. |  |
| 20 |  | Установка металлических костылей, карнизных, с креплением на саморезах 30х2,5 из полосовой стали тол.4мм через 700мм | т | 0.04389 | Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 тол.4мм (1м.п=1,26кг) 52шт 520х150 43.89кг |  |
| 21 |  | Саморезы 30х2,2 | шт | 156.0 | Саморез30х2,5 |  |
| 22 |  | Устройство карнизных свесов | 100м | 0.446 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) (в/о Д-Ш,1) |  |
| 23 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов насухо, тол. 50мм | м3 | 56.52 | Плиты минераловатные повышенной жёсткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 |  |
| 24 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | 100м2 | 11.304 |  |  |
| 25 |  | Устройство бортика вдоль парапета и стены цементно-песчаного | м3 | 10.15 | 51.2м.п+81.04м.п=(132.24м.п*0,4м*0.4м)/2=10.56м3-0.41=10.15м3 |  |
| 26 |  | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м, слуховых окон | 100м | 0.28 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) 2.7+1.6+2.7=7м.п*4= |  |
| 27 |  | Смена обделки боковых стенок слуховых окон из листовой стали шириной 1.0м | 100м | 0.216 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) L=2,7*8=21.6м.п |  |
| 28 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной кровля и примыкания | 100м2 | 11.79 |  |  |
| 29 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | 100м2 | 11.304 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |
| 30 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм | 100м | 0.8104 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |
| 31 |  | Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали (полоса шириной 70мм) | 100м | 0.8104 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) 81.04*0.07*5.5=31.2кг |  |
| 32 |  | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) | т | 0.0312 |  |  |
| 33 |  | Дюбели ОМАКС с шурупом 6х60 | шт | 406.0 | Шаг 200мм |  |
| 34 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен тол.20мм | 100м2 | 0.102 |  |  |
| 35 |  | Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам поверх рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками | 100м | 0.8104 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Сазиласт» |  |
| 36 |  | Установка металлических костылей, парапетных, с креплением на саморезах 30х2,5 из полосовой стали тол.4мм через 700мм | т | 0.11793 | Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 тол.4мм (1м.п=1,26кг) 104шт 150х600х150 117,93кг |  |
| 37 |  | Саморезы 30х2,2 | шт | 312.0 | Саморез 30х2,5 |  |
| 38 |  | Устройство парапетных свесов шириной до 1.0м | 100м | 0.7548 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) |  |
| Раздел 2. Кровля в/о 13-36/КК-ЕЕ отм.+6.580 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 2.16 |  |  |
| 40 |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-9 слоя) | 100м2 | 3.528 |  |  |
| 41 |  | Разборка асфальтовой стяжки тол.60-100мм | 100м2 | 3.528 |  |  |
| 42 |  | Разборка теплоизоляции на кровле из плит минераловатных толщиной 150 мм | 100м2 | 3.348 |  |  |
| 43 |  | Смена карнизных свесов из оцинкованной стали | 100м | 0.36 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) |  |
| 44 |  | Смена обрешетки сплошного настила из досок толщиной до 30мм по карнизу | 100м2 | 0.252 | 36м.п*0.7=25.2м2 |  |
| 45 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | 100м2 | 3.528 |  |  |
| 46 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной и стены | 100м2 | 3.768 |  |  |
| 47 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | 100м2 | 3.528 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |
| 48 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм | 100м | 0.4 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |
| 49 |  | Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали ( полоса шириной 70мм) | 100м | 0.4 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) 43.6*0.07*5.5=16.78кг |  |
| 50 |  | Дюбели ОМАКС с шурупом 6х60 | шт | 404.0 | Шаг 200мм |  |
| 51 |  | Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верх рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками | 100м | 0.4 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Сазиласт» |  |
| 52 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен тол.20мм | 100м2 | 0.18 |  |  |
| 53 |  | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лесов | 100м2 | 0.18 |  |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | т | 314.0 |  |  |
| 55 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до _16____ км (1-й класс груза) | т | 331.0 |  |  |
|  | Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях в стеснённых условиях. |  |  |  |  |