ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, срок гарантии – не менее 24 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП Liebert GXT3-2000RT230  (или эквивалент)
	Тип должен быть  с двойным преобразованием
Выходная мощность, не менее  2000 ВА / 1800 Вт
Время работы при полной нагрузке, не менее  4 мин
Форма выходного сигнала должна быть синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса, не менее  80 Дж
Количество выходных разъемов питания: не менее  6 (из них с питанием от батарей - 6)
Тип выходных разъемов питания должен быть  IEC 320 C13 (компьютерный)
Должна быть возможность установки в стойку 
Коэффициент полезного действия, не менее  89%
Коэффициент нелинейных искажений, не более  5%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение от 119 до  280 В
Входная частота от 40 до 70 Гц
Входной коэффициент мощности, не менее  0.99
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Выходная частота от 50 до 60 Гц
Управление
Должен быть слот для дополнительных интерфейсов 
Должна быть поддержка SNMP 
Функциональность
Отображение информации должны быть светодиодные индикаторы
Должна быть звуковая сигнализация 
Должен быть автоматический  By-pass 
Батарея
Время зарядки, не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей 
Должно быть подключение  дополнительных батарей 
Защита
Должна быть защита от перегрузки 
Должна быть защита от высоковольтных импульсов 
Должна быть фильтрация помех 
Должна быть защита от короткого замыкания 
Дополнительная информация
Цвет черный
Габариты (ШxВxГ) не более 430x85x497 мм
Вес  - не более 26 кг
	5
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert
 GXT3-1000RT230  ( GXT 3-1000 RT230)

 (или эквивалент)
	ИБП должен быть топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения должна быть - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение должно быть для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт, не менее 1000/900, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке от 177 до 280 В;
- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке от 150 до 280 В;
- диапазон частоты от 40 до 70 Гц, 

- КПД не менее 89%
- коэффициент мощности, не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд при нагрузке 200% номинальной
- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;
- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ должны быть с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В
- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 
- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 
- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 497, высота не более 2 U;

- рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 16.8 кг;

- должна быть официальная гарантия на территории РФ.
	10
	шт.

	3
	ИБП Liebert NXE 10kVа  (или эквивалент)
	ИБП должен быть топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения должна быть - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение должно быть для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт, не менее 10000/8000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке от 305 до 477 В;

- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке от 208 до 477 В;

- диапазон частоты от 40 до 70 Гц, 

- КПД не менее 90,4%

- коэффициент мощности не менее 0,8;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

110% в течение 60 минут

125% в течение 10 минут

150% в течение 1 минуты

>150% в течение 200 мсек.- автоматический байпас, 

- Перегрузочная способность байпаса:

135% - длительно

170% - не более 10 минут

1000% - не более 100 мсек.

- должен быть встроенный сервисный байпас;

- должна быть возможность установки 3х карт расширения.

- Три группы выходных сухих контактов, работающим в режимах Нормально замкнутые и Нормально разомкнутые

- должна быть поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – не менее 2,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 480В±1º
- Работа в параллель до 6 шт.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) не более 10 секунд до номинального входного тока (выбирается в диапазоне от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд)

- должна быть поддержка «холодного» старта

- должен быть нижний ввод кабеля.

- Сервис должен осуществляться с передней стороны ИБП

- Должна быть возможность установки вплотную к стене.

- Должен быть датчик температурной компенсации заряда АКБ

- Должен быть LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- Должна быть отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- Должно быть удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Должно быть русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1400 x 600 x 700

- масса не более 180 кг;

- уровень шума не более 51,0 Дб
В комплект должны входить перемычки для установки  аккумуляторых батарей 12В 7 Ач  в кол-ве 80 шт. 
	1
	шт.

	4
	ИБП Liebert NXE 20kVа  (или эквивалент)
	ИБП должен быть  топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения – должна быть синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение должно быть для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт, не менее 20000/16000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке от 305 до 477 В;

- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке от 208 до 477 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 91,3 %

- коэффициент мощности 0,8;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

110% в течение 60 минут

125% в течение 10 минут

150% в течение 1 минуты

>150% в течение 200 мсек.- автоматический байпас, 

- Перегрузочная способность байпаса:

135% - длительно

170% - не более 10 минут

1000% - не более 100 мсек.

- Должен быть встроенный сервисный байпас;

- должна быть возможность установки 3х карт расширения.

- Три группы выходных сухих контактов, работающим в режимах Нормально замкнутые и Нормально разомкнутые

- должна быть поддержка EPO кнопки

- должна быть стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – не менее 5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 480В±1º
- Работа в параллель до 6 шт.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) не более 10 секунд до номинального входного тока (выбирается в диапазоне от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд)

- должна быть поддержка «холодного» старта

- должен быть нижний ввод кабеля.

- Сервис должен осуществляется с передней стороны ИБП

- Должна быть возможность установки вплотную к стене.

- Должен быть датчик температурной компенсации заряда АКБ

- Должен быть LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- Должна быть отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1400 x 600 x 700

- масса не более 204 кг;

- уровень шума не более 51,6 Дб цвет корпуса должен быть Pantone 877
	1
	шт.

	5
	Стеллаж для АКБ Rack for 6-FM-40) (или эквивалент)
	- Должна быть возможность установки вплотную к стене.

- должна быть возможность установки Back-to-Back («спина к спине»).

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1360 x 980 x 450мм
Должна быть возможность установки  аккумуляторных батарей 12В 40 Ач  в кол-ве  40 шт.

- количество уровней АКБ не менее 4 шт.

- масса без АКБ не более  91 кг;

В комплект должны входить перемычки для установки  аккумуляторых батарей 12В 40 Ач  в кол-ве 40 шт.
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и описание на русском языке. 
Обязательно наличие сертификатов соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 5 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                     _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                ________________________ Г.Б. Ручкина
