от 17.11.2015 г. № 8865/308 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 8865/308  Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных для энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».

Вопросы:
1)  Согласно ТУ 3742-012-62603588-2010 изделию КСА 26370-020-53 соответствует привод под оболочку 2-ОМ-22, а в спецификации указан привод вне оболочки 2-ПА-18. Просим уточнить требуемый тип электропривода.

Ответы:
        Cообщаем, что арматура, указанная в спецификации к лоту № 8865/308 Блр1,2/П-15, должна комплектоваться электроприводом в исполнении «вне оболочки».

