
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-20.13 «Белорусская АЭС. Подготовка исходных данных для разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС» 

том 2 «техническая часть»

2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


1. Наименование работ: «Подготовка исходных данных для разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС».
2. Основание для проведения работ: 

Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.78); 

Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.5, п.2); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
3. Цель работы: 

Подготовка исходных данных для разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС.
4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:

· Выполнение анализа пожарной опасности технологических процессов.

· Определение значений показателей пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологической среды.

· Определение перечней потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды.

· Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте,  при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. 
· Для каждой пожароопасной ситуации должно быть приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.

· Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть определены события, реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.

· Определить комплекс превентивных мероприятий, изменяющих параметры технологического процесса до уровня, обеспечивающего допустимый пожарный риск.
· Обоснование показателей пределов огнестойкости несгораемых конструкций, специальных противопожарных коробов, применяемых в качестве конструктивной противопожарной защиты электрических кабелей в помещениях, в целях исключения пожарной нагрузки от изоляции кабелей при расчёте категории пожарной опасности помещения.

· Обоснование показателей значения критической плотности падающих лучистых потоков и предельных расстояний между участками с пожарной нагрузкой, состоящей их изоляции электрокабелей.

· Обоснование расходов воды на внутреннее пожаротушение зданий.

· Обоснование достаточности  значений продолжительности (10 минут) и интенсивности (0,142 л/с на м2) орошения автоматическими установками водяного пожаротушения распыленной водой, защищающими кабельные помещения.

· Обоснование возможности и условий размещения помещений категории пожарной опасности «В1» в подвалах не у наружных стен.

· Обоснование возможности отсутствия деления подвалов противопожарными преградами на отсеки площадью не более 1500 кв.м. с устройством из каждой части не менее двух эвакуационных выходов.

· Обоснование возможности отсутствия отделения подвалов от первого этажа противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45.

· Обоснование возможности отсутствия лифтов для перевозки пожарных подразделений.

· Обоснование возможности выполнения эвакуационных выходов  в смежные пожарные отсеки.

· Обоснование возможности и условий защиты помещений высотой более 22 метров системой автоматической пожарной сигнализации.

· Обоснование возможности и условий размещения взрывоопасных помещений не на верхнем этаже зданий.

· Обоснование возможности и условий размещения в наружной части противопожарной стены воздухоприемных решеток форкамер с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стен по горизонтали. 
· Обоснование достаточности решений по противодымной защите зданий.

· Обоснование комплекса противопожарных мероприятий по защите маслохозяйства и маслонаполненного оборудования.

6. Исходные данные для выполнения работы.

Исполнитель проводит ознакомление с материалами проекта 1,2 энергоблоков Балтийской АЭС в ОАО «НИАЭП».

7. Способ реализации работ.

Результаты работы будут использованы при разработке проектной документации на строительство, получении лицензии на сооружение и эксплуатацию.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документы, указанные в календарном плане: на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на магнитном носителе.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ. 

Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.
10.Сроки выполнения работ
	1
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	Этап 1. Подготовка основных исходных данных для разработки раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"  
	со дня заключения договора
	25.03.13

	2
	Этап 2. Подготовка дополнительных исходных данных для разработки раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"  
	25.03.13
	01.06.13
























































































































































































































































