РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку дизель-генератора для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

- Предмет запроса ценовых котировок……….……………………………..3

- Требования к заказчику………. …………..……………………..….…..…...4

- Спецификация………………………………….……………………….……5

- Монтажные, пуско-наладочные  работы………………………….………7

Технические требования

на поставку дизель-генератора для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Предмет запроса ценовых котировок в электронной форме:

Заключение договора на поставку дизель-генератора для Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ».

- Срок поставки товаров:

Начало – июль-август 2011г., окончание - не позднее 10 декабря 2011 года.

- Адрес доставки товара: Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21 км.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

# Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода блока-контейнера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня его отгрузки потребителю.

- Транспортировка груза заказчику:

Транспортировка входит в стоимость товара. Подрядчик организует транспортировку, установку и пуско-наладочные работы ДГУ непосредственно на площадке заказчика.

- Перечень оборудования и технические характеристики:

# 6.1. Дизельная генераторная установка:

# Номинальная мощность, кВт/кВА - 60/75

# Резервная мощность, кВт/кВА - 66/82,5

# Род тока -	переменный трехфазный

# Номинальное напряжение, В	- 400

# Номинальная частота, Гц - 50

# Номинальный коэффициент мощности - 0,8

# Номинальный ток, А - 100

# Частота вращения вала двигателя, об/мин - 1500

# Автономия ДГУ без дозаправки топливом не менее, часов - 10

# Расход топлива при 75 % нагрузки не более, л/ч – 11

# Панель управления ДГУ с функцией автоматического запуска и останова ДГУ, контроль состояния системы.

# Подогрев ДГУ от сети для гарантированного запуска и приема нагрузки в аварийной ситуации.

# Дополнительное зарядное устройство аккумуляторных батарей от сети.

# Количество единиц оборудования, шт. – 1

# 6.2. Шкаф АВР:

# Количество полюсов АВР - 4

# Номинальный ток АВР не менее, А - 125.

# Кол-во, шт. – 1.

# 6.3. Блок-контейнер для ДГУ:

# Блок-контейнер предназначен для размещения оборудования ДЭС и обеспечивает автономную работу всех систем ДГУ в автоматическом режиме.

# Блок-контейнер представляет собой сварную металлическую конструкцию с утеплением и звукоизоляцией, обеспечивающий гарантированный запуск и работу оборудования ДЭС при расчётной температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С.

# Габаритные размеры блок-контейнера 6000 х 2500 х 2500 мм

# Блок-контейнер выполнен в виде двух помещений:

- Помещение дизель-генераторной 4500 х 2500 мм

- Помещение АСПТ 1500 х 2500 мм

# Конструктивные элементы блок-контейнера:

- сварной жесткий силовой несущий стальной каркас, обеспечивающий достаточную жесткость для перегруза и транспортировки блок-контейнера с оборудованием;

- утепление пола, стен и крыши теплоизоляцией толщиной не менее 100 мм, изготовленный в заводских условиях по технологии, обеспечивающей их повышенную жесткость.

- пол выполнен из рифлёного листа толщиной 4 мм;

- наличие конструктивных элементов контейнера, обеспечивающих верхнюю погрузку (разгрузку) с применением стандартных строп.

# Комплектация блок-контейнера:

# - система приточно-вытяжной вентиляции, выполненной на основе воздушных клапанов с электрическим приводом с функцией автоматического открывания в момент запуска ДГУ и закрывания при останове. Сечение вентиляционных клапанов должно обеспечивать достаточную вентиляцию помещения ДЭС под 100% нагрузкой.

# - выхлопная система ДГУ с утеплением асбестовым материалом и дополнительной изоляцией алюминиевой фольгой.

# - система основного (от сети) и дополнительного (от аккумулятора) освещения помещения контейнера.

# - система отопления на базе электроконвекторов обеспечивающих комфортную температуру в контейнере.

# - автоматическая система охранной пожарной сигнализации.

# Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения и тушения пожара в помещении дизель-генератора контейнера.

# При сработке АСПТ жидкостный клапан должен перекрывать топливопровод.

# При сработке АСПТ дизель-генератор должен выключиться.

# При сработке АСПТ система активных жалюзи должна перекрыть подачу воздух в помещение дизель-генератора.

# При сработке АСПТ питание 220В должно сниматься с вытяжного вентилятора.

# При сработке АСПТ система активных огнетушителей должна потушить очаг возгорания.

# Пожарная сигнализация состоит из следующих устройств:

# - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный BOLID C 2000 - АСПТ;

# - датчики АСПТ;

# - автоматический пожарный звуковой извещатель;

# - искрозащищённый автоматический пожарный световой извещатель «Автоматика включена»;

# - искрозащищённый автоматический пожарный световой извещатель «Порошок уходи»;

# - автоматический пожарный световой извещатель «Автоматика включена» с уличной стороны;

# - автоматический пожарный световой извещатель «Порошок не входи» с уличной стороны;

# - устройство коммутационное;

# - система автоматического пожаротушения на базе модуля порошкового пожаротушения «Буран-2,5» (установлены на потолке), предназначенного для тушения очагов пожаров класса А, В, С, а также оборудования находящегося под напряжением (класс Е).

# - щит собственных нужд ДЭС, запитанный по 1 категории надежности.

# - дополнительный топливный бак объемом не менее 600 литров в комплекте с индикатором нарушения герметичности, указателем уровня топлива, штуцер забора, штуцер приема отсечного топлива, устройство для удаления отстоя.

# Спецификация на БК:

| # Помещение под дизель – генератор 4500*2500*2500 мм | # 1 |
| --- | --- |
| # Клапан воздушный КЛОП-3 с автоматическим приводом 700*700 мм | # 1 |
| # Клапан воздушный КЛОП-3 с автоматическим приводом 600*600 мм | # 1 |
| # Шумопоглощающие кожухи нерегулируемые металлические | # 2 |
| # Система освещения: 2 светильника взрывозащищенных «НСП 47-200» Модификация под лампу накаливания напряжением 220В | # 2 |
| # Система отопления: Электроконвектор 1000 Вт | # 1 |
| # Система газовыхлопа: Термически изолированный выхлопной тракт, оборудованный гусаком. | # 1 |
| # Система пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации, порошковое пожаротушение. | # 1 |
| # Щит Собственных Нужд | # 1 |
| # Дополнительный топливный бак на 500л, закрытый металлическим кожухом. | # 1 |
| # Топливопровод закрытый металлической крышкой оборудованный электрическим клапаном. | # 1 |
| # Ворота для монтажа и демонтажа дизель генератора | # 1 |
| # Входная дверь противопожарная 900*2100 мм 60EU | # 1 |
| # Помещение под АСПТ 1500*2500*2500 мм | # 1 |
| # Круглый отсекающий клапан КЛОП-3 с автоматическим приводом | # 1 |
| # Круглый канальный вентилятор ВК 125 в комплекте с воздуховодом | # 1 |
| # Система освещения: Установлен 1 (один) светильник уличного исполнения, влагозащищенный, овальный, белый, мощностью 100 Вт. | # 1 |
| # С уличной стороны над дверями в оба помещения установить светильники уличного исполнения, влагозащищенные, овальные, белые, мощностью 100 Вт в количестве 2 шт. | # 2 |
| # Система отопления: Электроконвектор 1000 Вт | # 1 |
| # Щит Собственных Нужд | # 1 |
| # Щит коммутации вводов | # 1 |
| # Входная дверь противопожарная 900*2100 мм 60EU | # 1 |

# Требования безопасности и охраны окружающей среды

# Оборудование блока-контейнера, а также процессы его изготовления, транспортирования, монтажа соответствуют общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003.

# Степень огнестойкости –III (СНиП 21-07-97).

# Степень пожароопасности – В3 (НБП 105-2003).

# Электроаппаратура блока-контейнера и её монтаж отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.3.032, а также «Правилам устройств электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

# По электробезопасности блок-контейнер соответствует ГОСТ 12.1.019.

# Перед подключением блока-контейнера к внешней сети электрического тока необходимо произвести зануление.

# Уровень шума, создаваемый при работе оборудования блока-контейнера, соответствует требованиям, установленным ГОСТ 12.1.003.

# 7. Монтажные, пуско-наладочные работы.

# 7.1. Монтаж фундамента для блок-контейнера. В качестве фундамента изготовить монолитную железобетонную конструкцию толщиной не менее 200мм.

# 7.2. Монтаж повторного контура заземления R4Ом.

# 7.3. Монтаж силовых и сигнальных кабельных трасс в траншее от ВРУ до блок-контейнера. Расстояние кабельных трасс не превышает 100 метров.

# 7.4. Монтаж АВР в помещение щитовой с выделением нагрузки.

# 7.5. Выполнить пуско-наладочные работы с предоставление Акта ввода в эксплуатацию ДЭС. Провести технический инструктаж персонала ФГУП «РосРАО» по теме эксплуатации ДЭС и порядок действий в аварийных ситуациях.