ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS) Liebert GXT3-6000RT230   (или эквивалент)
	ИБП должен быть: 
ИБП топологии ON-Line
Способ монтажа напольный/в стойку (reck-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 176 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности  не менее 0,9;

 - выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;
- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 220 x 430 x 570, высота не более 2 U;

 - масса не более 60 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;
	Не менее

24 месяцев на территории РФ
	5
	шт

	2
	Батарейный модуль для GXT3-3000RT230

GXT3 72VBatt  
(или эквивалент)
	Батарейный модуль должен использоваться с ИБП GXT3-3000RT230

- Количество встроенных АКБ : 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Совместимость с источниками бесперебойного питания GXT3-3000RT230
- Вес не более  42кг

- Габаритные размеры : не более 602 х 420 х 85
	Не менее

24 месяцев на территории РФ
	10
	шт.

	3
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert NXe 30kVA
(или эквивалент)
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 30000/24000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 477 В;
- диапазон входного напряжения при 70%  нагрузке 208 - 477 В;
- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 91,9%
- коэффициент мощности 0,8;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

110% в течение 60 минут

125% в течение 10 минут

150% в течение 1 минуты

>150% в течение 200 мсек.- автоматический байпас, 
- Перегрузочная способность байпаса:

135% - длительно

170% - 10 минут

1000% - 100 мсек.
- Встроенный сервисный байпас;
- возможность установки 3х карт расширения.

- Три группы выходных сухих контактов, работающим в режимах Нормально замкнутые и Нормально разомкнутые

- Поддержка EPO кнопки
- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 7,5кВт
- Напряжение на шине постоянного тока – 480В

- Работа в параллель до 6 шт.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 10 секунд до номинального входного тока (выбирается в диапазоне от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд)

- поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- Возможность установки вплотную к стене.

- датчик температурной компенсации заряда АКБ

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 
- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1400 x 600 x 700
- масса не более 210 кг;
- уровень шума не более 56Дб

- цвет корпуса Pantone 877
	Не менее

24 месяцев на территории РФ
	1
	шт

	4
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-10000T230

(или эквивалент)
	ИБП должен быть: 
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

Номинальное входное напряжение, В перем. тока
230 В перем. тока, однофазный (L,N,G)

230/400, трехфазный (L1,L2,L3,N,G)
- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В;
- КПД не менее 91%
- коэффициент мощности 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

в течение 1 минуты: 105 - 130%

в течение 10 секунд: 131 - 150%

в течение 1 секунды: 151 - 200%

не менее 5 циклов: >200%

- встроенный сервисный и статический байпас

- встроенные автоматы защиты.

- встроенные выходные сухие контакты- не менее 2х

- встроенные входные сухие контакты- не менее 2х

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Работа в параллель до 3х штук

- Номинальное напряжение батареи, В пост. Ток – 240В
- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 
- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 
- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;
- Размеры (ШхГхВ, мм) , не более 300 x 675 x 800
- масса не более 105 кг;
	Не менее

24 месяцев на территории РФ
	1
	Шт

	5
	Батарейный модуль для Liebert GXT3-10000T230/ Liebert GXT3-240TBattce (или эквивалент)
	Внешний батарейный модуль должен подключаться к ИБП Liebert GXT3-10000T230, со следующими характеристиками: 

- поддержка подключения к Liebert GXT3-10000T230  
- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Выходное напряжение постоянного тока: 240В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ШхГхВ, мм) , не более 300 x 675 x 800
- масса не более 162 кг;
	Не менее

24 месяцев на территории РФ
	4
	Шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкции и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции
РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции
Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 15 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б. Ручкина
