Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Оказание услуг по техническому обслуживанию дизельных двигателей».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Оказание услуг по техническому обслуживанию дизельных двигателей».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 01.08.2015;

- окончание: не позднее 31.08.2015.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание дизельных двигателей, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Место установки | Назначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дизельный двигатель Caterpillar C11 ATAAC | Самоходная гидравлическая станция SPPS | Главный дизель | 1 |
|  | Дизельный двигатель Perkins тип 1104A-44TG2 | Самоходная гидравлическая станция SPPS | Дизель-генератор | 1 |
|  | Дизельный двигатель Perkins 2306А-E14TAG2 | Энергокомплекс | Аварийный дизель-генератор | 1 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в один этап и включают в себя:

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Caterpillar C11 ATAAC заводской (серийный) № GLS00903:

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
|  | Замена охлаждающей жидкости ELC системы охлаждения |
|  | Проверка уровня и плотности электролита в АКБ (2 шт.) |
|  | Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя |
|  | Очистка радиатора (продувка) |
|  | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра грубой очистки (водоотделителя) |
|  | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра тонкой очистки |
|  | Замена масляного фильтра |
|  | Замена воздушного фильтра |
|  | Замена масла двигателя (15W40) |
|  | Очистка сапуна картера двигателя |
|  | Замена и регулировка ремня генератора и вентилятора |
|  | Замена термостата |
|  | Проверка шлангов подачи охлаждающей жидкости |
|  | Проверка топливного трубопровода |
|  | Проверка и протяжка заземления |
|  | Осмотр и проверка опор крепления двигателя |
|  | Проверка и регулировка клапанных зазоров |
|  | Осмотр вращателей клапанов двигателя |
|  | Осмотр и регулировка электронных насос-форсунок |
|  | Проверка датчиков защиты двигателя |
|  | Осмотр электропроводки двигателя |
|  | Осмотр стартера |
|  | Осмотр генератора двигателя |
|  | Осмотр турбокомпрессора |
|  | Проверка насоса охлаждающей жидкости |
|  | Запуск дизельного двигателя, проверка при рабочей нагрузке и температуре |

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Perkins 1104A-44TG2 заводской (серийный) № RSU337489N:

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
|  | Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения |
|  | Проверка уровня и плотности электролита в АКБ |
|  | Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя |
|  | Очистка радиатора (продувка) |
|  | Проверка натяжения приводных ремней при необходимости замена |
|  | Замена фильтрующего элемента первичного топливного фильтра |
|  | Замена фильтрующего элемента вторичного топливного фильтра |
|  | Замена масляного фильтра |
|  | Замена воздушного фильтра |
|  | Замена масла двигателя (15W40) |
|  | Замена фильтрующего элемента вентиляции картера |
|  | Замена регулировка ремня генератора и вентилятора |
|  | Проверка шлангов подачи охлаждающей жидкости |
|  | Проверка топливного трубопровода |
|  | Проверка и протяжка заземления |
|  | Осмотр и проверка опор крепления двигателя |
|  | Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя |
|  | Проверка датчиков защиты двигателя |
|  | Осмотр электропроводки двигателя |
|  | Осмотр стартера |
|  | Осмотр генератора двигателя |
|  | Осмотр турбокомпрессора |
|  | Проверка насоса охлаждающей жидкости |
|  | Запуск дизельного двигателя, проверка при рабочей нагрузке и температуре |

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Perkins 2306А-E14TAG2 заводской (серийный) № FGB061410V3629P:

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Контроль уровня и плотности охладителя системы охлаждения |
| 2 | Контроль уровня и плотности электролита в АКБ |
| 3 | Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя |
| 4 | Очистка радиатора (продувка) |
| 5 | Замена фильтрующего элемента первичного топливного фильтра |
| 6 | Замена фильтрующего элемента вторичного топливного фильтра |
| 7 | Замена маслянного фильтра |
| 8 | Замена воздушного фильтра |
| 9 | Замена масла двигателя (15W40) |
| 10 | Замена регулировка ремня генератора и вентилятора |
| 11 | Проверка шлангов подачи охлаждающей жидкости |
| 12 | Проверка топливного трубопровода |
| 13 | Проверка протяжка заземления |
| 14 | Проверка крепления двигателя |
| 15 | Проверка датчиков защиты двигателя |
| 16 | Осмотр проводки двигателя |
| 17 | Осмотр стартера; |
| 18 | Осмотр генератора двигателя |
| 19 | Осмотр турбокомпрессора |
| 20 | Проверка насоса охлаждающей жидкости |
| 21 | Запуск дизельного двигателя проверка при рабочей нагрузке и температуре |

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Персонал должен иметь сертификаты, удостоверения персонала по техническому обслуживанию дизельных двигателей Caterpiller и Perkins.