ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля бронированного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание 

на поставку кабеля бронированного
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель ВБбШв 4х95 1кВ

Кабель ВБбШв 4х120 1кВ

Кабель ВБбШв 4х70 1кВ

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 16442-80

ГОСТ –Р 53769-2010

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	353371 31


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ВБбШв 4х70. Должен монтируется в сухих и сырых помещениях, на суше, озерах и реках, высота которых достигает отметки 4300 м над уровнем моря. Должен быть допустим подземный монтаж ВБбШв 4х70, при этом грунт, окружающий кабель в траншее, может характеризоваться наличием блуждающих токов и разной, в том числе высокой, степенью коррозионной активности.
ВБбШв 4х70 должен соответствовать нормам МЭК 60332-1 и при одиночной прокладке эффективно сопротивляется горению: данное преимущество позволяет использовать кабель в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

ВБбШв 4х95. Физико-химические свойства материалов, из которых изготовлены элементы этого кабеля должны делать изделие применимым для над- и подземной прокладки, монтажа в помещениях (не только сухих, но и влажных), тоннелях, кабельных полуэтажах и многих других объекта
ВБбШв 4х120 Этот кабель должен монтироваться внутри и снаружи помещений, прокладываться в тоннелях и кабельных полуэтажах, на специальных эстакадах и в кабель-каналах. В числе прочих способов допускается подземная прокладка ВБбШв 4х120: механическое и химическое воздействие грунта, даже обладающего высокой коррозионной активностью, не вызывает нарушения целостности и функциональности ВБбШв 4х120.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Диапазон температур от -50°С до 50°С 

Допустимая относительная влажность воздуха при температуре +35°С до 98%
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке

- одножильный кабель – 10 наружных диаметров

- многожильный кабель – 7,5 наружных диаметров

Максимально допустимое напряжение – 1000 Вольт

Токопроводящие жилы должны соответствовать ГОСТ 22483

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	ГОСТ 16442-80

Основная функция кабеля – распределение электрической энергии. Должно быть наличие стальной защитной ленты в конструкции подходит для прокладки в грунт при условии отсутствия грунтовых вод, т.к. смещение грунта может вызвать растяжение защитного покрова.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Токопроводящие жилы ВБбШв 4х70 1 кВ должны обладать следующими параметрами:

- материал: медь;

- количество – 4 
- площадь сечения: 70 мм2;

- форма сечения: сектор;

- исполнение: многопроволочное (по ГОСТ 22483 – класс 2);

- сопротивление: не более 0,268 Ом/км.

Электротехнические свойства жил ВБбШв 4х70 должны делать данный кабель применимым для передачи переменного тока со следующими номинальными значениями основных параметров:

- напряжение: 1000 В 

- частота: 50 Гц.

Токопроводящие жилы ВБбШв 4х95 1 кВ должны обладать следующими параметрами 

-материал медь.
-количество – 4 

-имеют секторную форму (т. е. обеспечивается их плотное взаимное прилегание)

- исполнение многопроволочное (по ГОСТ 22483 - класс 2).
- площадь сечения каждой из 95 мм2. 
Электротехнические характеристики токопроводящих жил ВБбШв 4х95 должны позволять использовать данный кабель в электроустановках и сетях, которые рассчитаны на переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 1 кВ.
Токопроводящие жилы ВБбШв 4х120 1 кВ должны обладать следующими параметрами 

-материал медь.
-количество – 4 

-имеют секторную форму (т. е. обеспечивается их плотное взаимное прилегание)

- исполнение многопроволочное (по ГОСТ 22483 - класс 2).
- площадь сечения каждой из 120 мм2. 
Электротехнические характеристики токопроводящих жил ВБбШв 4х120 должны позволять использовать данный кабель в электроустановках и сетях, которые рассчитаны на переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 1 кВ

Помимо фазной, в конструкцию кабеля должна входить поясная изоляция, которая охватывает пакет жил ВБбШв 4х120; как фазная, так и поясная изоляция изготовлена из поливинилхлоридного пластиката. Следующий элемент конструкции ВБбШв 4х120 – броня, представленная двумя лентами из стали; поверх брони должна быть расположена битумная подушка, над которой находится пленочная обмотка кабеля, изготовленная из полиэтилентерефталатной пленки. Наружным элементом конструкции ВБбШв 4х120 должен является шланг из упомянутого выше поливинилхлоридного пластиката. Этот материал не поддерживает горение (при одиночной прокладке). Кроме того, ПВХ-пластикат не должен боятся солнечного света, повышенной влажности, прочих атмосферных факторов – они не должны оказывать на кабель разрушающего воздействия

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды испытаний: приемо-сдаточные, периодические и типовые.

Приемо-сдаточные испытания

Кабели предъявляют к приемке партиями.

За партию принимают кабели одной марки, напряжения и сечения, одновременно предъявляемые к приемке.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, срок службы – не менее 30 лет


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, срок службы – не менее 30 лет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.14

Проверку кабелей на нераспространение горения проводят по ГОСТ 12176 по методу испытаний одиночного кабеля


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	ГОСТ 16442-80

ГОСТ –Р 53769-2010


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Защита от прямых солнечных лучей

Относительная влажность не более 98 %


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Кабель ВБбШв 4х95 1кВ – 1,54 км
Кабель ВБбШв 4х120 1кВ – 1,24 км
Кабель ВБбШв 4х70 1кВ – 2,12 км

Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ВБбШв 1 кВ 4х70 
	Отсутствие «А» в начале названия - медные жилы

В - поливинилхлоридная изоляция

Б – наличие специальной брони состоящей из 2-х оцинкованных спиральных лент c толщиной 0,3мм покрытых наружным покровом в виде оболочки ПВХ. Верхняя лента укладываются таким образом, чтобы она плотно перекрывала все возможные щели между витками у нижней. Такая броня позволяет использовать его в суровых климатических условиях
б  - наличие этого индекса означает отсутствие подушки под бронёй для предохранения элемента защитного покрова от коррозии и механических повреждений стальными лентами брони.

Шв - обозначает наличие защитного покрова в виде шланговой оболочки из поливинилхлорида 
1 кВ – максимально допустимое напряжение 1000 вольт

4 – количество медных токонесущих жил

70 – сечение жил в мм2

	2
	ВБбШв 1 кВ 4х95
	Отсутствие «А» в начале названия - медные жилы

В - поливинилхлоридная изоляция

Б – наличие специальной брони состоящей из 2-х оцинкованных спиральных лент c толщиной 0,3мм покрытых наружным покровом в виде оболочки ПВХ. Верхняя лента укладываются таким образом, чтобы она плотно перекрывала все возможные щели между витками у нижней. Такая броня позволяет использовать его в суровых климатических условиях
б -  наличие этого индекса означает отсутствие подушки под бронёй для предохранения элемента защитного покрова от коррозии и механических повреждений стальными лентами брони.

Шв - обозначает наличие защитного покрова в виде шланговой оболочки из поливинилхлорида 
1 кВ – максимально допустимое напряжение 1000 вольт

4 – количество медных токонесущих жил

95 – сечение жил в мм2

	3
	ВБбШв 1 кВ 4х120
	Отсутствие «А» в начале названия - медные жилы

В - поливинилхлоридная изоляция

Б – наличие специальной брони состоящей из 2-х оцинкованных спиральных лент c толщиной 0,3мм покрытых наружным покровом в виде оболочки ПВХ. Верхняя лента укладываются таким образом, чтобы она плотно перекрывала все возможные щели между витками у нижней. Такая броня позволяет использовать его в суровых климатических условиях
б - наличие этого индекса означает отсутствие подушки под бронёй для предохранения элемента защитного покрова от коррозии и механических повреждений стальными лентами брони.

Шв - обозначает наличие защитного покрова в виде шланговой оболочки из поливинилхлорида 
1 кВ – максимально допустимое напряжение 1000 вольт

4 – количество медных токонесущих жил

120 – сечение жил в мм2


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Е. Н. Гапеев








Е. Н. Гапеев
