	[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D




Акционерное Общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75

www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
________________№_______________


	


Разъяснения положений документации открытого конкурса на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки от 12.10.2015 г.
Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: C021342
Наименование закупочной процедуры: Открытый конкурс на Право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.
Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 18 сентября 2015 г.
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», являясь организатором открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки, сообщает о том, что 06.10.2015 г. в адрес организатора конкурса поступил запрос на разъяснение положений закупочной документации.
Вопрос: Возможна ли замена частотного преобразователя Vacon на частотный преобразователь другого производителя, работающего по классу напряжения 6 кВ, с исключением двухтрансформаторной схемы с выполнением всех необходимых проектных работ, связанных с изменением схемы работы. Все остальные требования будут выполнены в строгом соответствии с Технической частью конкурсной документации.
Ответ Заказчика (АО «Саровская Генерирующая Компания»):
Помещение ЧРП изначально спроектировано и построено под оборудование c двухтрансформаторной схемой с учётом соответствующих массогабаритных размеров. Двухтрансформаторная схема выбрана для унификации оборудования, упрощения обслуживания, ремонта и сокращения номенклатуры ЗИП, по причине того, что все системы частотного регулирования применяемые в АО «СГК» выполнены по двухтрансформаторной схеме.

СЧР должна быть с жидкостным охлаждением. Согласно техническому заданию для охлаждения преобразователя частоты необходимо использовать существующую групповую станцию охлаждения (СО), входящую в состав системы частотного регулирования тягодутьевых машин котлоагрегата №9 (СЧР ТДМ ПК9). Предусмотреть интеграцию вновь создаваемой СЧР СЭН в существующую систему водяного охлаждения на технологическом, аппаратном и программном уровнях. Обмен информацией между СЧР СЭН в систему водяного охлаждения должен осуществляться при помощи аналоговых сигналов (4-20мА),  дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока и по сети Ethernet протокол (Modbus IP) с обеспечением требуемой надежности передачи информации (необходимый перечень контролируемых параметров и управляющих команд определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком). Для этих целей оборудование СЧР должно размещаться в специально предусмотренном помещении ЧРП в здании блока высокого давления (БВД) в осях 22-26 ряд Г-Д. В специально отведенных местах на отм. 0,00 (Т3.1, Т3.2, камеры №№7-8); на отм. +3,3 ШПЧ СЧР СЭН стыкуется непосредственно с ШПЧ ТДМ ПК9 на технологическом, аппаратном и программном уровнях.
Кроме этого, для обеспечения возможности транспортировки оборудования СЧР через монтажные проемы в стенах на отм. 0,00 и в полу на отм. +3,3 без разборки конструкций здания с помощью встроенного ГПМ, массогабаритные размеры транспортных секций не должны превышать 2350 мм по высоте, 1850 мм по ширине и 2000 кг по массе.

Гарантийные обязательства на групповую станцию охлаждения типа HXM-M-120-N-S в составе ШПЧ СЧР ТДМ ПК9 (VEDA5000 model ART) после подключения к ней оборудования ШПЧ СЧР СЭН возлагаются на Исполнителя работ. Срок действия гарантийных обязательств до 1 июля 2018 года.

Принимая во внимание указанные выше условия технического задания, считаем невозможной замену требуемого частотного преобразователя на частотный преобразователь, работающий по классу напряжения 6 кВ, с исключением двутрансформаторной схемы.


