Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ И МОНТАЖ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ОТДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ПРИМЕНЕНИЕ (ПОСТАВКА И МОНТАЖ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ» ДЛЯ  НУЖД СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен

Заключение договора на «Применение индивидуальных терморегуляторов» для нужд филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2012 г.

- Адрес отгрузки предмета поставки

620057, Свердловская  обл., г. Екатеринбург,   ул. Корепина, 52

- Срок поставки	:

С момента подписания договора по 31 декабря 2012г.

- Основные требования к предложению:

Для устранения перетопов в здании спецпрачечной необходимо осуществить установку терморегуляторов перед отопительным прибором (которые осуществляют количественное регулирование расхода теплоносителя). Терморегуляторы  должны  автоматически поддерживать температуру помещения в диапазоне от +6°С до +26°С на желаемом уровне с точностью ±1°C. Должны быть устанавливлены на подающей подводке к отопительному прибору. Сокращать подачу «излишнего» тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от солнечных лучей, людей, электробытовых устройств термостат исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха.

Адрес отгрузки и проведения работ предмета поставки:  620057, Свердловская  обл., г. Екатеринбург,   ул. Корепина, 52

Схема водяного отопления здания спецпрачечной прилагается, (Приложение №1 и №2).

Источник теплоснабжения после ЦТП:

- Температурный график тепловой сети, прямая 95 оС, обратка 70 оС.

- Фактическое давления, Р1 =4,5-3,0 кгс/см кв.; Р2 =3,5-1.5 кгс/см кв.

Система отопления:

- Зависимая схема присоединения.

- Температурный график СО , прямая 95 оС, обратка 70 оС.

- Расчетная мощность СО, 0,134 Гкал/час.

- Потери напора в СО, 500 мм.вод.ст.

- Однотрубная  система  отопления, труба металлическая.

# Технические  требования к терморегуляторам и перемычкам:

| 1. | Клапан терморегулятора | с самой большой пропускной способностью. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Диаметр клапана: | 20. |
| 3. | Диаметр перемычки (байпас): | 15. |
| 4. | Рабочее давление: | До 16 бар. |
| 5. | Т макс | Не менее 120. |
| 6. | Диапазон регулирования терморегулятора: | 0-26 С. |
| 7. | возможность полного прекрытия потока теплоносителя. | Да |

- Объем поставляемой продукции:

Поставка трубопровода для перемычки                                      –39 шт.;

Монтаж перемычек на стояк                                                        –39 шт.;

Поставка Терморегуляторов, Valtek, Luxor, dantoss  или аналог –39 шт.;

Установка терморегуляторов                                                            –39 шт.

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки  должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование и работы не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- «ПРИМЕНЕНИЕ  (ПОСТАВКА И МОНТАЖ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ» ДЛЯ  НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен

Заключение договора на «Применение индивидуальных терморегуляторов» для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2012 г.

- Адрес отгрузки предмета поставки

454036, г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2Б.

- Срок поставки	:

С момента подписания договора по 31 декабря 2012г.

- Основные требования к предложению:

Для устранения перетопов в зданиях Производственной базы (спецпрачечной и гаражей) необходимо осуществить установку терморегуляторов перед отопительным прибором (которые осуществляют количественное регулирование расхода теплоносителя). Терморегуляторы  должны  автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +6°С до +26°С на желаемом уровне с точностью ±1°C. Должны быть установлены на подающей подводке к отопительному прибору. Сокращать подачу «излишнего» тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от солнечных лучей, людей, электробытовых устройств термостат исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха.

Адрес отгрузки и проведения работ предмета поставки:

454036, г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2Б

Источник теплоснабжения – сети котельной ОСК МУП «ПОВВ» г. Челябинска:

- Температурный график тепловой сети, прямая 105оС, обратная 70оС.

- Фактическое давления подающей и обратной ветви сети, Р1=7,0кгс/см2; Р2=5,0 кгс/см2;

Система отопления:

- Зависимая схема присоединения.

- Температурный график СО, прямая 105 оС, обратная 70 оС.

- Расчетная мощность СО, 0,261 Гкал/час.

- Потери напора в СО, 1400 мм.вод.ст.

- Диаметр подводки к регистрам и радиаторам отопления - 20мм.;

- Однотрубная система отопления, труба металлическая.

# Технические  требования к терморегуляторам:

|  | Клапан терморегулятора | с максимальной пропускной способностью. |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр клапана, мм | 20 |
|  | Рабочее давление: | До 16 бар |
|  | Т макс, оС | Не менее 120 |
|  | Диапазон регулирования терморегулятора: | 6-26 оС |
|  | возможность полного перекрытия потока теплоносителя | Да |

- Объем поставляемой продукции:

Поставка Терморегуляторов, Valtek, Luxor, dantoss  или аналог – 62 шт.;

Установка терморегуляторов                                                            – 62 шт.

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование и работы не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.