акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса  цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.  Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 8000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX8KiBP31)

2. Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 11000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX11KiBP31)

3. Комплект стоечного крепления Eaton 9RK 
· или их эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ИБП предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления скачков напряжений и высоковольтных выбросов, поступающих из сети. 

Могут использоваться   в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1. Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 8000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX8KiBP31) или эквивалент
Топология - двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC.

Выходная мощность - не менее 8000 ВА / не менее 7200 Вт 

Форма выходного сигнала - синусоида 

Возможность установки в стойку: есть 

Возможность работы в качестве преобразователя частоты

Наличие в комплекте поставки сервисного внешнего байпаса.

Наличие в комплекте поставки внешнего батарейного модуля.
Входные электрические параметры:

На входе - 3-фазное напряжение 

Номинальная частота 50/60 Гц автоопределение

Диапазон частоты

50Гц: 40-60Гц до переключения на питание от батарей

60Гц: 50-70Гц до переключения на питание от батарей

Фильтрация помех: должен быть варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов

Входные разъемы – клеммная колодка

Диапазон входного напряжения - 305-480В без снижения мощности (до 175-480В при неполной нагрузке)

Номинальное входное напряжение 380/400/415В

Ток короткого замыкания не менее 120А

КНИ тока <5%

Диапазон напряжения байпаса – нижняя граница не более -20%, верхняя граница не менее +15% от номинального

Выходные электрические параметры:

Номинальное напряжение 200/208/220/230/240/250В +/– 1%

Общие искажения выходного напряжения < 2%

Тип выходных разъемов питания:

IEC-320-C19 – не менее 4 шт

Клеммная колодка – не менее 1 шт

Допустимая выходная перегрузка: 102–110%  не менее 120с, 110–125% не менее 60с, 125–150% не менее 10с, >150% не менее 900мс

Коэффициент полезного действия не менее 98% 

Номинальная выходная частота 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты

Допустимая выходная перегрузка на байпасе: 125-150% - не менее 60 с, >150% не менее 900мс

Регулировка выходного напряжения ± 1 %

Гармоническое искажение 

<2% коэффициент гармонических искажений на линейной нагрузке

<5% коэффициент гармонических искажений на линейной нагрузке

Крест фактор 3 к 1

Коэффициент мощности не менее 0,9

На выходе - 1-фазное напряжение 

Управление:

Коммуникационные порты:

Не менее 1 порт USB, не менее 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), не менее 4 сухих контакта (DB9), не менее 1 мини терминала для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и не менее 1 для удаленного аварийного отключения, не менее 1 порта DB15 для параллельной работы.

Скорость порта USB не менее 19200 бит/с

Скорость парта RS232 в диапазоне 1200 - 19200 бит/с

Коммуникационные слоты:

Не менее 1 слота для сетевых карт MS, MS ModBus- или реле-MS карт.

Должны быть:

Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка 

Звуковая сигнализация 

Холодный старт 
Возможность замены батарей 
Подключение дополнительных батарей  

Защита от перегрузки 

Защита от высоковольтных импульсов 

Фильтрация помех  

Защита от короткого замыкания 

Время автономной работы от одного внешнего батарейного модуля Eaton 9PX EBM 240V (или аналогичного совместимого с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module)  на нагрузку 7200 Вт не менее 5 минут.

Должны быть: заряд батарей по технологии ABM или аналогичная (Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени) с температурной компенсацией, автоматическим тестом батарей, защитой от глубокого разряда, автоопределением внешних батарейных модулей. 

Напряжение на DC-шине ИБП – не менее 240В

Количество аккумуляторов в линейке внешнего батарейного модуля не менее 20 шт

Напряжение на каждом аккумуляторе внешнего батарейного модуля не менее 12В

Ёмкость каждого аккумулятора внешнего батарейного модуля не менее 9Ач

Предохранители – не менее 80А

Длина кабеля внешнего батарейного модуля не менее 40 см

В корпусе силового модуля ИБП не должны быть установлены аккумуляторные батареи.

Аккумуляторные батареи размещаются во внешнем батарейном модуле Eaton 9PX EBM 240V (или аналогичном совместимым с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module).

Возможность установки внешних батарейных модулей без дополнительного зарядного устройства не менее 4 штук.

Возможность установки дополнительного зарядного  устройства Eaton Supercharger 240VDC (или аналогичное совместимое с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module) для реализации подключения не менее 12 штук внешних батарейных модулей Eaton 9PX EBM 240V.

Время автономной работы от 12 штук внешних батарейных модулей Eaton 9PX EBM 240V на нагрузку 7200 Вт должно составлять не менее 143 минут.

Габариты каждого внешнего батарейного модуля не должны превышать: по высоте 440мм, по ширине 130мм, по глубине 680 мм. Вес каждого внешнего батарейного модуля не должен превышать 65 кг. 

Каждый внешний батарейный модуль должен иметь возможность установки в стойку 19 дюймов и занимать по высоте не более 3U.

Технические характеристики внешнего сервисного байпаса Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1 (или аналога совместимого с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module):

Вход:

Клеммная колодка – не менее 1 штуки

Выход:

розетки IEC 16 A - не менее 4 штук

Клеммная колодка  - не менее 1 штуки

Технические параметры:

Номинальное напряжение 350 - 430 В, перем. ток

Частота 50/60 Гц

Номинальный входной ток 50А

Максимальная мощность 11 000 ВА

Рабочая температура от 0 до 40°C

Относительная влажность 0-95% без конденсации 

Температура при транспортировке: нижняя граница не менее -25°C, верхняя граница не более 55°C

Вес не более 5,5кг

Габариты: глубина не более 132 мм, ширина не более 336мм, высота не более 130мм

ИБП должен быть совместим с ПО Eaton Intelligent Power Software

Уровень шума <48 дБ 

Рабочая температура от 0 до 40°C

Относительная влажность 0-95% без конденсации 

Габариты силового модуля: высота не более 440м, ширина не более 130мм, глубина не более 700 мм 

Высота силового модуля (в юнитах): не более 3 U 

Вес силового модуля не более 23 кг

Температура при транспортировке: нижняя граница не менее -25°C, верхняя граница не более 55°C

Безопасность наличие  IEC/EN 62040-1

Электромагнитная совместимость наличие   IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance)

Наличие подтверждения CE, CB report (TUV)

Габариты источника бесперебойного питания  Eaton 9PX, 8000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX8KiBP31) высота не более 440м, ширина не более 260мм, глубина не более 700 мм. 

(в юнитах): не более 6U. 

Вес   не более 88 кг.

4.1.2. Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 11000ВА, двойное преобразование, универсальный,    (партийный номер 9PX11KiBP31) или эквивалент
Топология - двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC.

Выходная мощность – не менее 11000 ВА /не менее 10000 Вт 

Форма выходного сигнала - синусоида 

Должна быть возможность установки в стойку
Должна быть возможность работы в качестве преобразователя частоты

Наличие в комплекте поставки сервисного внешнего байпаса.

Наличие в комплекте поставки внешнего батарейного модуля.

Входные электрические параметры:

На входе - 3-фазное напряжение 

Номинальная частота 50/60 Гц автоопределение

Диапазон частоты

50Гц: 40-60Гц до переключения на питание от батарей

60Гц: 50-70Гц до переключения на питание от батарей

Фильтрация помех: должен быть варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов

Входные разъемы – клеммная колодка

Диапазон входного напряжения - 305-480В без снижения мощности (до 175-480В при неполной нагрузке)

Номинальное входное напряжение 380/400/415В

Ток короткого замыкания не менее 150А

КНИ тока <5%

Диапазон напряжения байпаса – нижняя граница не более -20%, верхняя граница не менее +15% от номинального

Выходные электрические параметры:

Номинальное напряжение 200/208/220/230/240/250В +/– 1%

Общие искажения выходного напряжения < 2%

Тип выходных разъемов питания:

IEC-320-C19 – не менее 4 шт

Клеммная колодка – не менее 1 шт

Допустимая выходная перегрузка: 102–110%  не менее 120с, 110–125% не менее 60с, 125–150% не менее 10с, >150% не менее 900мс

Коэффициент полезного действия не менее 98% 

Номинальная выходная частота 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты

Допустимая выходная перегрузка на байпасе: 125-150% - не менее 60 с, >150% не менее 900мс

Регулировка выходного напряжения ± 1 %

Гармоническое искажение 

<2% коэффициент гармонических искажений на линейной нагрузке

<5% коэффициент гармонических искажений на линейной нагрузке

Крест фактор 3 к 1

Коэффициент мощности не менее 0,9

На выходе - 1-фазное напряжение 

Управление:

Коммуникационные порты:

Не менее 1 порт USB, не менее 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), не менее 4 сухих контакта (DB9), не менее 1 мини терминала для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и не менее 1 для удаленного аварийного отключения, не менее 1 порта DB15 для параллельной работы.

Скорость порта USB не менее 19200 бит/с

Скорость парта RS232 в диапазоне 1200 - 19200 бит/с

Коммуникационные слоты:

Не менее 1 слота для сетевых карт MS, MS ModBus- или реле-MS карт.

Должны быть:

Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка 

Звуковая сигнализация  

Холодный старт 

Возможность замены батарей 

Подключение дополнительных батарей 

Защита от перегрузки 

Защита от высоковольтных импульсов 

Фильтрация помех  

Защита от короткого замыкания 

Время автономной работы от одного внешнего батарейного модуля Eaton 9PX EBM 240V (или аналогичного совместимого с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module)  на нагрузку 10000 Вт не менее 3 минут.

Должны быть: заряд батарей по технологии ABM или аналогичная (Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени) с температурной компенсацией, автоматическим тестом батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей. 

Напряжение на DC-шине ИБП – не менее 240В

Количество аккумуляторов в линейке внешнего батарейного модуля не менее 20 шт

Напряжение на каждом аккумуляторе внешнего батарейного модуля не менее 12В

Ёмкость каждого аккумулятора внешнего батарейного модуля не менее 9Ач

Предохранители – не менее 80А

Длина кабеля внешнего батарейного модуля не менее 40 см

В корпусе силового модуля ИБП не должны быть установлены аккумуляторные батареи.

Аккумуляторные батареи размещаются во внешнем батарейном модуле Eaton 9PX EBM 240V (или аналогичном совместимым с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module).

Возможность установки внешних батарейных модулей без дополнительного зарядного устройства не менее 4 штук.

Возможность установки дополнительного зарядного  устройства Eaton Supercharger 240VDC (или аналогичное совместимое с силовым модулем  Eaton 9PX 8000i 3:1 Power Module)  для реализации подключения не менее 12 штук внешних батарейных модулей Eaton 9PX EBM 240V.

Время автономной работы от 12 штук внешних батарейных модулей Eaton 9PX EBM 240V на нагрузку 10000 Вт должно составлять не менее 98 минут.

Габариты каждого внешнего батарейного модуля не должны превышать: по высоте 440мм, по ширине 130мм, по глубине 680 мм. Вес каждого внешнего батарейного модуля не должен превышать 65 кг. 

Каждый внешний батарейный модуль Eaton 9PX EBM 240V  должен иметь возможность установки в стойку 19 дюймов и занимать по высоте не более 3U.

Технические характеристики внешнего сервисного байпаса Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1 (или аналога совместимого с силовым модулем  Eaton 9PX 11000i 3:1 Power Module):

Вход:

Клеммная колодка – не менее 1 штуки

Выход:

розетки IEC 16 A - не менее 4 штук

Клеммная колодка  - не менее 1 штуки

Технические параметры:

Номинальное напряжение 350 - 430 В, перем. ток

Частота 50/60 Гц

Номинальный входной ток 50А

Максимальная мощность 11 000 ВА

Рабочая температура от 0 до 40°C

Относительная влажность 0-95% без конденсации 

Температура при транспортировке: нижняя граница не менее -25°C, верхняя граница не более 55°C

Вес не более 5,5кг

Габариты: глубина не более 132 мм, ширина не более 336мм, высота не более 130мм

ИБП должен быть совместим с ПО Eaton Intelligent Power Software

Уровень шума <48 дБ 

Рабочая температура от 0 до 40°C

Относительная влажность 0-95% без конденсации 

Габариты силового модуля: высота не более 440м, ширина не более 130мм, глубина не более 700 мм 

Высота силового модуля (в юнитах): не более 3 U 

Вес силового модуля не более 23 кг

Температура при транспортировке: нижняя граница не менее -25°C, верхняя граница не более 55°C

Безопасность наличие  IEC/EN 62040-1

Электромагнитная совместимость наличие   IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance)

Наличие подтверждения CE, CB report (TUV)

Габариты:

высота не более 440м, ширина не более 260мм, глубина не более 700 мм. 

 Вес   не более 88 кг.

 4.1.3 Комплект стоечного крепления Eaton 9RK или эквивалент
Данный комплект рельс Eaton 9RK предназначен для установки источников бесперебойного питания и батарейных модулей серии Eaton 9PX и Eaton 9SX в 19" стойку.
  

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. раздел 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Возможность установки в стойку.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 Нет требований 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Номинальное входное напряжение  380/400/415В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплектации источников бесперебойного питания:

Силовой модуль   – не менее 1 шт

Внешний батарейный модуль   – не менее 1 шт

Сервисный байпас   – не менее 1 шт
Не менее 1 штуки компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Eaton Intelligent Power Software (или аналогичным ПО)

не менее 1 шт USB-кабель

не менее 1 штуки кабеля связи RS232

Не менее 1 штуки кабель питания аккумуляторов 

Не менее 1 штуки кабель определения аккумуляторов

Не менее 2 штук крепление для вертикального расположения ИБП

Руководство пользователя на 10 языках включая русский

Копия сертификата соответствия, паспорт, гарантийный талон. 



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должен иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

Подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист.

Подключение к сети должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель подобранный в соответствии с рекомендациями производителя ИБП и в соответствии с действующими нормативами. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 8000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX8KiBP31) или эквивалент – 1 шт.
2. Источник бесперебойного питания  Eaton 9PX, 11000ВА, двойное преобразование, универсальный (партийный номер 9PX11KiBP31) или эквивалент – 1 шт.
3. Комплект стоечного крепления Eaton 9RK или эквивалент – 4 шт.
             Срок поставки - не позднее 6 недель с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                 _____________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

