Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Приобретение и монтаж системы возбуждения турбогенератора

типа ТВС-32 2У3 ст.№8.

Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: блок высокого давления (БВД).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Статическая тиристорная система возбуждения турбогенератора типа ТВС-32 2У3 ст.№8 Основанием для приобретения статической тиристорной системы возбуждения турбогенератора типа ТВС-32 2У3 ст. №8 являются: - технические условия № 9/14 от 18.04.2014 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Саровская Электросетевая Компания» (АО «СЭСК») объектов по производству электрической энергииАО «Саровская Генерирующая Компания» (АО «СГК») на основании Заявки №083/1594 от 12.09.2013 г.; - ГОСТ 21558-2000 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компрессоров. Общие технические условия; - СТО 59012820.29.160.20.001-2012 Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия; - паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на турбогенератор типа ТВС-32-2У3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система возбуждения является составной частью оборудования турбогенератора (ТВС-32-2У3) Необходима для генерации, регулирования и стабилизации процесса производства электрической энергии.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- климатическое исполнение и категория размещения системы возбуждения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ4 (температурой воздуха в помещении не более 40°С и влажностью не более 80 %, с размещением в закрытом помещении с вентиляцией и отоплением); - окружающая среда помещения размещения оборудования невзрывоопасная, содержание пыли не превышает концентрацию снижающую уровень изоляции.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Предельная общая масса устройства системы возбуждения, без учета преобразовательного трансформатора возбуждения должна быть не более 3600 кг. Предельные габаритные размеры системы возбуждения, без учета преобразовательного трансформатора возбуждения должны составлять не более 4400х800х2200 мм. Предельные габаритные размеры транспортной секции не должны превышать: 1200х800х2200 мм.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Система возбуждения должна быть выполнена по одногрупповой схеме параллельного самовозбуждения с двумя преобразовательно-регулирующими каналами и обеспечивать следующие режимы работы генератора: - пуск, начальное возбуждение до 95±5% номинального напряжения генератора от устройства начального возбуждения (постоянный ток АБ =220 В или сеть собственных нужд 0,4 кВ 50 Гц) и включение в сеть методом точной автоматической и ручной синхронизации; - режим холостого хода и работу генератора в энергосистеме с нагрузками от холостого хода до номинальной, в пределах диаграммы мощности генератора, а так же с перегрузками в соответствии с требованиями ГОСТ 5616-89; - автоматическое и ручное управление системой возбуждения, с возможностью безударного перехода с автоматического режима в ручной и обратно, а так же между преобразовательно-регулирующими каналами; - автоматический переход между преобразовательно-регулирующими каналами в случае возникновения неисправностей в рабочем канала с сохранением установленного режима работы генератора; - автоматическое слежение и подгонка уставок устройства ручного управления возбуждением и резервного автоматического регулятора возбуждения за уставками рабочего автоматического регулятора; - перевод возбуждения генератора с рабочей системы возбуждения на резервный возбудитель и обратно без перерыва питания обмотки возбуждения; - самосинхронизацию генератора; - устойчивое регулирование возбуждения при аварийных режимах (резкие изменения нагрузки, короткие замыкания); - форсировку возбуждения по напряжению с кратностью не ниже 2,5; - форсировку возбуждения по току с кратностью не ниже 2; - развозбуждение и гашение поля при нормальном останове генератора путем перевода тиристорных преобразователей в инверторный режим; - развозбуждение и гашение поля при аварийных режимах под действием защит цепей возбуждения и генератора с выдачей сигнала на отключение генератора; - дистанционную регулировку реактивной мощности от нулевого до номинального значения; - выдерживать длительность форсировки не менее 50 с. Система возбуждения должна включать в себя два равноценных канала тиристорных преобразователей и автоматических регулятора возбуждения, при этом каждый преобразовательно-регулирующий канал должен быть рассчитан на полный ток возбуждения и форсировку. Тиристорные преобразователи системы возбуждения должны быть обеспечены принудительной системой охлаждения, каждый преобразователь должен быть оснащен не мене чем двумя вентиляторами. При этом каждый из вентиляторов должен нести без ограничений всю полноту нагрузки по охлаждению. Все составные части системы возбуждения должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 29280. Автомат гашения поля должен иметь две независимых обмотки отключения, с действием при подаче оперативного постоянного тока на обмотку в диапазоне от 0,65 до 1,1 от номинального значения напряжения. В системе возбуждения должен быть применен автоматический регулятор возбуждения (АРВ) сильного действия типа AVR-2, осуществляющий пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование напряжения и имеющий в своем составе каналы стабилизации и системный стабилизатор. АРВ сильного действия типа AVR-2 должно удовлетворять требованиям стандарта СТО 59012820.29.160.20.001-2012, иметь положительное экспертное заключение «СО ЕЭС» и сертификат соответствия в Системе добровольной сертификации ОАО «СО ЕЭС». Система автоматического регулирования возбуждения должна обеспечивать: - дистанционное изменение уставки АРВ; - поддержание напряжения на выводах генератора с точностью не хуже ±0.5% от заданной уставки; - заданный статизм поддержания напряжения по полному току статора или его производных; - ограничение тока возбуждения до 1.1 от тока ротора холостого хода при работе генератора на холостом ходу; - ограничение тока возбуждения до двукратного значения от номинального тока возбуждения без выдержки времени; - ограничение длительности перегрузки ротора по току; - ограничение минимального тока возбуждения в зависимости от значения активной мощности генератора. Система возбуждения должна обеспечивать следующие виды защит: - токовую защиту преобразовательного трансформатора возбуждения (токовая отсечка от междуфазных коротких замыканий в обмотке трансформатора или на стороне высокого напряжения и/или максимально токовую защиты от внешних коротких замыканий и в качестве резервной к токовой отсечке); - от перегрева преобразовательного трансформатора возбуждения; - от замыканий в цепях постоянного тока; - от потери возбуждения; - от повышения напряжения статора генератора в режиме холостого хода; - от перегрузки ротора генератора; - от более чем двукратного значения тока ротора генератора; - защиту ротора генератора от перенапряжений в переходных и аварийных режимах; - от асинхронного хода генератора; - от превышения длительности форсировки; - от неуспешного начального возбуждения; - максимальную токовую защиту ли защиту от перегрева тиристорных преобразователей; - от несимметричных режимов работы тиристорных преобразователей. В системе возбуждения должно быть обеспечено измерение и фиксация следующих параметров: - ток ротора генератора; - напряжение возбуждения генератора; - контроль изоляции цепей возбуждения; - ток и напряжение статора генератора; - частота генератора; - регистрацию аварийных режимов системы возбуждения и генератора.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- полный срок службы системы возбуждения должен быть не менее 25 лет; - наработка на отказ системы возбуждения не менее 60000 часов; - коэффициент готовности не менее 0,998.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- степень защиты обеспечиваемой оболочками по ГОСТ 14254-96 – IP21; - уровень шума на расстояние 1 м от оборудования не должен превышать 75 дБА; - поверхность пола помещения размещения оборудования ровное, площадка и конструктив должны обеспечивать двухстороннее обслуживание.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В случае применения в системе возбуждения материалов и комплектующих иностранного производства, необходимо предоставить сертификаты соответствия требованиям стандартов РФ.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- устойчивость к влиянию механических внешних воздействующих факторов должно соответствовать группе механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1-90 с вибрацией пола помещения от 10 до 100 Гц и ускорением не более 4,9 м/с2.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

В качестве высоковольтного преобразовательного трансформатора возбуждения использовать имеющийся трансформатор типа ТСЗП-630/10 ВУ3 6300/570 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Применяемые контрольно-измерительные приборы в системе возбуждения генератора должны быть утвержденных типов и иметь класс точности не хуже 1,5. Для проведения технического обслуживания контрольно-измерительных приборов (поверка, калибровка), их замены должна быть обеспечена возможность их снятия. Входящие в комплект поставки измерительные приборы и трансформаторы должны иметь действующее свидетельство о поверке.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В комплект поставки должно входить: - возбудитель (тиристорные преобразователи); - основной автоматический регулятор возбуждения совместно с ручным регулятором возбуждения; - резервный автоматический регулятор возбуждения совместно с ручным регулятором возбуждения; - устройство начального возбуждения; - устройство форсировки возбуждения, развозбуждения и автомат гашения поля; - устройство защиты от внутренних повреждений в системе возбуждения; - аппаратура автоматики управления системой возбуждения; - аппаратура сигнализации; - устройства и аппаратура системы охлаждения цепей возбудителя; - коммутационная аппаратура для подвода и отвода электроэнергии от возбудителя, кабельные и шинные перемычки для соединений силовых элементов схемы возбуждения (тиристорных преобразователей, шкафов); - шкаф ввода резервного возбуждения, содержащий автоматы ввода рабочего и резервного возбуждения, а также, разъединителЬ установленный в цепи резервного возбуждения - контрольно-измерительная аппаратура и датчики для измерительных приборов; - специальные приспособления для наладки, технического обслуживания и ремонта узлов системы возбуждения; - запасные части;

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На системе возбуждения должна быть укреплена табличка по ГОСТ12969 и ГОСТ12971, содержащая следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - тип системы возбуждения; - заводской номер; - номинальное напряжение, В; - потолочное установившееся напряжение, В; - номинальный ток, А; - потолочный ток, А; - длительность форсировки, с; - частота питания, Гц; - напряжение питания преобразователя переменного тока линейное, В; - год выпуска; - обозначение соответствию стандарта ГОСТ 21558-2000. На каждой сборочной единице (шкаф) системы возбуждения должно быть указано: товарный знак предприятия-изготовителя; - тип устройства; - заводской номер; - основные параметры— по стандартам или нормативным документам на устройства конкретных типов; - масса, кг; - год выпуска; - обозначение стандартов либо нормативных документов на устройства конкретных типов.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- Упаковка и консервация оборудования рассчитана на хранение в течении 2-х лет для шкафов СВ и 3-х лет для комплекта ЗИП с момента приемки изделия после консервации и упаковки и при соблюдении правил погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Каждая сборочная единица системы возбуждения подвергается у изготовителя испытаниям, которые проводит служба технического контроля по программам и методикам, указанным в основном конструкторском документе. Правила приемки системы возбуждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 21558-2000.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставляемой исполнительной и эксплуатационной документации должны входить: − паспорта на поставляемое оборудование; − руководства (технические описания) и инструкции по эксплуатации и ремонту; − паспорта и ведомости запасных частей; − монтажные схемы для внешних подключений; − электрические схемы внутренних соединений; − действующие свидетельства о поверке на измерительные трансформаторы и приборы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование поставляемого оборудования допускается при следующих условиях: В части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 - условия хранения по категории «3»: - температура наружного воздуха от минус 50 С до 50 С; - относительная влажность до 98 % при температуре 35 С. В части воздействия механических факторов – по ГОСТ 23216-78 - Транспортирование оборудования допускается любым видом наземного закрытого транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Оборудование и комплект ЗИП в упакованном и законсервированном виде должны храниться при климатических условиях хранения категории 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 без ухудшения условий хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность оборудования должна предусматривать блочно-модульную замену, ремонт в виде перепайки отдельных элементов печатных плат не допускается

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и тех поддержке в процессе эксплуатации и ремонта системы возбуждения. Поставщик обеспечивает наличие и передачу персоналу заказчика технической документации (инструкции, руководства по эксплуатации, другие методические материалы) по обслуживанию и эксплуатации системы возбуждения.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование СВ не должно оказывать негативного влияния на окружающую среду

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СВ должна соответствовать следующим требованиям по безопасности: - ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; - По требованиям безопасности к конструкции ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92) и ГОСТ 12997 (раздел 3), а также ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ Р 12.4.026; - По требованиям безопасности к проведению работ (испытаниям, обслуживанию) ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1-90); - По способу защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции СВ относится к классу “0” по классификации ГОСТ Р МЭК 536 (обеспечение защиты посредством окружающей среды) и классу защиты “0” по ГОСТ МЭК 61140.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование СВ должно соответствовать ГОСТ 21558-2000, ПУЭ, СТО 59012820.29.160.20.001-2012.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая система возбуждения должна быть смонтирована поставщиком на предусмотренные проектом места в соответствии с ведомостью №1 границ монтажных работ по системе возбуждения турбогенератора ТВС-32 ст. №8. Поставщик должен выполнить пусконаладочные работы смонтированной системы возбуждения турбогенератора ТВС-32 ст. №8 в соответствии с требованиями заводской документации и РД 34.45-51.300-97. Работа проводится на действующем предприятии. Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением, в стесненных условиях. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда. Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. 24.07.2013 г. Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Исполнителя, то он излагает своё мнение в журнале. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителя актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности. Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229; «Правила устройства электроустановок» действующее издание; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Система возбуждения поставляется в количестве 1 (одного) комплекта. Срок начала работ: с даты заключения договора. Срок окончания работ: 29.02.2016 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация и программное обеспечение на систему возбуждения должны быть на русском языке, на бумажном и электронном носителях в 3-х экземплярах

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Производитель СВ должен предоставить персоналу Заказчика консультационные услуги по эксплуатации и обслуживанию системы возбуждения во время проведения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СВ | Система возбуждения |
| 2 | АРВ | Автоматический регулятор возбуждения |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость №1 границ монтажных работ по системе возбуждения турбогенератора ТВС-32 ст. №8 |  |
| 2 | Технические условия № 9/14 от 18.04.2014 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК») объектов по производству электрической энергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ЗАО «СГК») на основании Заявки №083/1594 от 12.09.2013 г. |  |
| 3 | Турбогенератор типа ТВС-32-2У3. Паспорт |  |
| 4 | Турбогенератор типа ТВС-32-2У3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации |  |