## Октябрь 403
Приложение № 1 к договору № ________________ от _______________
Спецификация. Поставка задвижек общепромышленных для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36
1 | 2.ИСУП.5811492 | 4UX31S63 | Задвижка клиновая со встроенным электроприводом | по типу ТД13016-200М-07 (30с941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | вода |  | 109 | встроенный электропривод | Н-Б1-03 | 1,32 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 2. Стыкуемая труба 219х7, угл., Dp=208, тип разделки 1-23 (С-23), строит.длина - 229 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 453 мм, соосная, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Масса указана без ответных фланцев, крепежа и прокладок, рабочее напряжение токового датчика 24 В.Электропривод должен быть запитан от сети напряжением 380 В и укомплектован концевыми выключателями, рассчитаными на напряжение 220 В. | 2015-08-30 | БКП 1/2
2 | 2.ИСУП.5811493 | 4UX41S63 | Задвижка клиновая со встроенным электроприводом | по типу ТД13016-200М-07 (30с941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | вода |  | 109 | встроенный электропривод | Н-Б1-03 | 1,32 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 2. Стыкуемая труба 219х7, угл., Dp=208, тип разделки 1-23 (С-23), строит.длина - 229 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 453 мм, соосная, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Масса указана без ответных фланцев, крепежа и прокладок, рабочее напряжение токового датчика 24 В.Электропривод должен быть запитан от сети напряжением 380 В и укомплектован концевыми выключателями, рассчитаными на напряжение 220 В. | 2015-08-30 | БКП 1/2
3 | 2.ИСУП.5811494 | 4UX21S63 | Задвижка клиновая со встроенным электроприводом | по типу ТД13016-200М-07 (30с941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | вода |  | 109 | встроенный электропривод | Н-Б1-03 | 1,32 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 2. Стыкуемая труба 219х7, угл., Dp=208, тип разделки 1-23 (С-23), строит.длина - 229 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 453 мм, соосная, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Масса указана без ответных фланцев, крепежа и прокладок, рабочее напряжение токового датчика 24 В.Электропривод должен быть запитан от сети напряжением 380 В и укомплектован концевыми выключателями, рассчитаными на напряжение 220 В. | 2015-08-30 | БКП 1/2
4 | 2.ИСУП.5811495 | 4UX11S63 | Задвижка клиновая со встроенным электроприводом | по типу ТД13016-200М-07 (30с941нж) | - | Оборудование | 200 | 1,6 | 425 | вода |  | 109 | встроенный электропривод | Н-Б1-03 | 1,32 | угл | фланцевое, с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3741-001-71430388-2005 | R4.00238.3.0.16 | R4.00238.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00238.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 2. Стыкуемая труба 219х7, угл., Dp=208, тип разделки 1-23 (С-23), строит.длина - 229 мм (без учета ответных фланцев), высота H не более 453 мм, соосная, поставка комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Масса указана без ответных фланцев, крепежа и прокладок, рабочее напряжение токового датчика 24 В.Электропривод должен быть запитан от сети напряжением 380 В и укомплектован концевыми выключателями, рассчитаными на напряжение 220 В. | 2015-08-30 | БКП 1/2
[20 empty] | ИТОГО |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
Примечание: Вся фланцевая и межфланцевая арматура поставляется с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок.
|  |  |  | От Покупателя: | [24 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | ________________ / _____________________ / | [24 empty] | ________________ / _____________________ /
|  |  |  | М.П. | [24 empty] | М.П.