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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Карта управления для управления по сухим контактам IS-Relay   

2. ИБП GXT3 6000RT230 
3. ИБП GXT3 3000RT230
4. Блок батарейный внешний GXT3-240RTVBATT  

5. Блок батарейный внешний GXT3-240VBATTCE
6. Блок батарейный внешний GXT3-48VBATT 

7. Блок батарейный внешний GXT3-72VBATT 

8.  .Карта Intellislot Relay-Card
или их эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Карта управления для управления по сухим контактам IS-Relay или эквивалент
Карта расширения предназначенная для мониторинга ИБП по средствам сухих контактов

2. ИБП GXT3 6000RT230 или эквивалент 
ИБП топологии ON-Line    

Способ монтажа - напольный/в стойку (rack-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке - от 176  до 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке - от 161 до 280 В;

- диапазон частоты - от 40 до 70 Гц, 

- КПД - не менее 89%

- коэффициент мощности -  не менее 0,9;

 - выходная частота - от 50 до 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 240В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ ( 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- Встроенный технический байпас;

- Размеры (ВхШхГ, мм) -  220 x 430 x 570, высота не более 4 U;

 - масса  не более 60 кг;
3. ИБП GXT3 3000RT230  или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке от 196 до 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке от 161 до 280 В;

- диапазон частоты от 40 до 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 602 (±2), высота не более 2 U;

- масса  не более 28 кг

4. Блок батарейный внешний GXT3-240VBATTCE или эквивалент
Батарейный модуль для подключения к ИБП GXT3-5000RT230, GXT3-6000RT230. Предназначен для увеличения времени автономной работы данных ИБП.

- Размеры (ВхШхГ, мм) от 128 x 428 x 572 до 132 x 432 x 576
- масса не менее 43 кг

- Установленные АКБ – 20 штук, 12В, 5Ач. 

- Встроенный автоматический размыкатель АКБ.

- Возможность горячей замены АКБ в модуле. 
5. Блок батарейный внешний GXT3-240RTVBATT  или эквивалент
Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП LiebertGXT3-10000RT230,  со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: 20 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 240В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 173 x 430 x 577 мм

- Масса не более 52,6 кг
6. Блок батарейный внешний GXT3-48VBATT или эквивалент
Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП LiebertGXT3-1000RT230, LiebertGXT3-1500RT230, LiebertGXT3-2000RT230, со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ 8 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 48В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) от 86 до 87 x от 429 до 431 x от 496 до 498, высота не более 2 U;

- масса не более 32 кг
7. Блок батарейный внешний GXT3-72VBATT или эквивалент
Батарейный модуль используется с ИБП (Liebert GXT3-3000RT230 )

- Количество встроенных АКБ : 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Совместимость с источниками бесперебойного питания (см. позицию №1)

- Вес не менее 42кг

- Габаритные размеры от 601 до 603 х от 419 до 421 х от 84 до 86 мм

8. Карта Intellislot Relay-Card или эквивалент
Карта расширения предназначенная для мониторинга ИБП по средствам сухих контактов. 


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См.  п. 4.1.

  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   5   лет.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды – от 0 до 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – от 0 до 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – от 0 до 3000 метр

· Температура хранения – от -15 до  45 °C

· Относительная влажность хранения – от 0 до  95%

· Высота над уровнем моря хранения – от 0 до 4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 58.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - 3707.00 BTU/час

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Для ИБП: Напряжение на шине постоянного тока – от 384 до 480 В



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	·  В комплект входит: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 24 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	     ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 в течение 4 недель со дня заключения договора.

1. Карта управления для управления по сухим контактам IS-Relay или эквивалент -9шт 

2. ИБП GXT3 6000RT230 или эквивалент -10шт 

3. ИБП GXT3 3000RT230 или эквивалент -30шт
4. Блок батарейный внешний GXT3-240VBATTCE или эквивалент -12шт
5. Блок батарейный внешний GXT3-240RTVBATT или эквивалент -2шт
6. Блок батарейный внешний GXT3-48VBATT или эквивалент -5шт 
7. Блок батарейный внешний GXT3-72VBATT или эквивалент -20шт
8. Карта Intellislot Relay-Card или эквивалент -20 шт


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

