| Акционерное Общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75 www.obespechenie-vniief.ru e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru ________________№_______________ |  |
| --- | --- |

Разъяснения положений документации открытого конкурса на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: № C021097

Наименование закупочной процедуры: Открытый конкурс на Право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки

Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-03-19

- Запрос на разъяснение положений закупочной документации поступил 09.04.2015 г.

- Вопрос: В п.2.2.2.2 указан монтаж ячейки КСО-298НН с выключателем вакуумным и блоком РЗА. Входит ли это в объем проектирования данного титула?

Ответ: Монтаж ячеек КСО-298НН с выключателем вакуумным и блоком РЗА входит в объем проектирования данного титула.

- Вопрос: АСУ ТП будет затрагивать только насосные агрегаты с частотным регулированием или же все имеющиеся? Просьба указать количество объектов для АСУ ТП.

Ответ: АСУ ТП верхнего уровня будет затрагивать все имеющиеся сетевые насосы: 2 шт. с ЧРП и возможностью включения напрямую от сети и 2 шт. только с возможностью включения напрямую от сети.

Запрос на разъяснение положений закупочной документации поступил 10.04.2015г.

- Вопрос: Просьба уточнить требования к основному силовому оборудованию преобразовательного звена (понижающий. повышающий, трансформаторы и низковольтное комплектное устройство).

Ответ: С учётом требований по массогабаритным показателям и с целью унификации используемого оборудования (реализованный проект по бойлерной установки №2) уточнем требования к основному оборудованию СЧР:

- понижающий сухой трехобмоточный трансформатор (Т3.1), КТК-51225/970 (Trafotek), мощность 740 кВА, 6,3/0,71/0,71 кВ, IP23, с шестью датчиками типа Pt-100, принудительной воздушной вентиляцией, размеры трансформатора (ДхГхВ) -  1940х1160х1983 мм, вес 2650 кг – 1 компл.;

- повышающий сухой двухобмоточный трансформатор (Т3.2), КТК-51225/930 (Trafotek), мощностью 720 кВА, 0,655/6,3 кВ, с ПБВ ±2х2,5% на стороне высокого напряжения, IP23, с тремя датчиками типа Pt-100, принудительной воздушной вентиляцией, размеры трансформатора (ДхГхВ) –1904х1160х1783, вес 2300 кг – 1 компл.;

- низковольтное комплектное устройство (ШПЧ СЧР СЭН9, СЭН11) VEDA5000 model ART-2, 690 V, 50 Hz, IP21, с преобразователем частоты с водяным охлаждением производства «Vacon», со специализированным программным обеспечением шифр: ПрО СЧР СН 1х2 (630)/2013 (остальные опции определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком), размеры (ДхГхВ) - 2860х840х2506 мм, вес 2100 кг – 1 шт.

Дополнительно предусмотреть интеграцию ШПЧ СЧР СЭН9, СЭН11 в систему водяного охлаждения оборудования СЧР:

-	СЧР ТДМ ПК9 (сущ.);

-	СЧР ТДМ ПК10 (перспектива);

-	СЧР СЭН4, СЭН8 (сущ.).

Участник в составе заявки на проведение конкурса должен представить на вышеуказанное оборудование:

- документы, подтверждающие право распоряжения предлагаемым товаром указанного изготовителя (договор купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.)

и/или

- документ от изготовителя, подтверждающий согласие такого изготовителя Оборудования, указанного в Томе 2 «Техническая часть» на предложение Оборудования (указанного в Томе 2 «Техническая часть») в рамках настоящего конкурса, в том числе подтверждения гарантийных обязательств, проведения шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в срок и на условиях настоящей конкурсной документации, а именно: свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма 10 ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»)

и/или

-  документы его полномочного представителя, подтверждающие согласие такого полномочного представителя данного изготовителя Оборудования (указанного в Томе 2 «Техническая часть») на предложение Оборудования (указанного в Томе 2 «Техническая часть») в рамках настоящего конкурса, в том числе подтверждения гарантийных обязательств, проведения шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в срок и на условиях настоящей конкурсной документации, а именно:

-  копии дилерских договоров и/или копии дистрибьюторских договоров и т.п.

- и свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма 10 ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»).