Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:  Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Восстановление работоспособности ротора турбогенератора ТВС-32 с изготовлением бандажных колец.

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту по объекту: турбогенератор ТВС-32 ст. № 8

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Восстановление работоспособности ротора турбогенератора ТВС-32 с изготовлением бандажных колец.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ротор турбогенератора ТВС-32 зав. №9597, номинальный ток ротора - 460 А, напряжение - 230 В, скорость вращения - 3000 об/мин, вес - 17т. Ротор территориально находится в ремонте в ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов на Дону.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Восстановление рабочего состояния ротора ТВС-32 зав. №9597 на основании заключения о непригодности бандажных колец, выявленного по результатам диагностики.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

При изготовлении бандажных колец ротора ТВС-32 требуется выполнить следующие работы: 1. Разработка проекта модернизации узла крепления бандажного кольца от осевого смещения; 2. Согласование проекта модернизации в ЦКБ Энергоремонт; 3. Изготовление из поковок, предоставленных Заказчиком двух новых бандажных колец по согласованному с ЦКБ Энергоремонт чертежу с проведением входного контроля поковок; 4. Изготовление из той же поковки пружинного стопорного кольца; 5. Добработка имеющегося центрирующего кольца под установку пружинной шпонки; 6. Изготовление комплекта деталей постоянной расклиновки лобовых частей обмотки ротора с монтажом и частичным ремонтом изоляции с пооперационными сдаточными испытаниями; 7. Оформление паспортов бандажных колец и необходимой ремонтной документации. Транспортировка ротора на ремонт и назад после ремонта выполняется подрядчиком своими силами из/в ОАО «Севкавремонт», г.Ростов-на-Дону.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 5ТХ.588.503.; Токопровод ротора; 1. 2; 5ТХ.674.504.; Ротор. (сборка и окончательная обработка)(без подпаз.каналов); 1. 3; 5ТХ.674.506; Ротор обмотанный. Лист 1; 1. 4; 5ТХ.674.506.; Ротор обмотанный. Лист 2; 1. 5; 8ВЖ.216.406; Кольцо бандажное; 1.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течении 60 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Требования к качеству выполняемых работ согласно раздел №32 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД34.45-51.300-97 Используемые материалы должны быть новыми, не восстановленными с сертификатом качества. Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию ротора генератора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Согласно требований безопасности утвержденных на предприятии Исполнителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Оборудование сдается Исполнителю по ранее оформленной заявке. Входной контроль проводится Заказчиком на производственной базе Исполнителя, по параметрам установленным РД 34.45-51.300-97. Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме и предоставления полного комплекта ремонтной документации

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все представленные документы должны быть оформлены на бумажном носителе, на русском языке.