Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем









Предмет закупки:  Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Восстановление работоспособности ротора турбогенератора ТВС-32 с изготовлением бандажных колец. 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Восстановление работоспособности ротора турбогенератора ТВС-32 с изготовлением бандажных колец.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Ротор турбогенератора ТВС-32 зав. №9597,  номинальный ток ротора - 460 А, напряжение - 230 В, скорость вращения - 3000 об/мин, вес - 17т. Ротор территориально находится в ремонте в ОАО «Севкавэлектроремонт» г. Ростов на Дону.  

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР не требуется



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление рабочего состояния ротора ТВС-32 зав. №9597 на основании заключения о непригодности бандажных колец, выявленного по результатам диагностики.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	При изготовлении бандажных колец ротора ТВС-32 требуется выполнить следующие работы:
1. Разработка проекта модернизации узла крепления бандажного кольца от осевого смещения;
2. Согласование проекта модернизации в ЦКБ Энергоремонт;
3. Изготовление из поковок, предоставленных Заказчиком двух новых бандажных колец по согласованному с ЦКБ Энергоремонт чертежу с проведением входного контроля поковок;
4. Изготовление из той же поковки пружинного стопорного кольца;
[bookmark: _GoBack]5. Добработка имеющегося центрирующего кольца под установку пружинной шпонки;
6. Изготовление комплекта деталей постоянной расклиновки лобовых частей обмотки ротора с монтажом и частичным ремонтом изоляции с пооперационными сдаточными испытаниями;
7. Оформление паспортов  бандажных колец и необходимой ремонтной документации.
Транспортировка ротора на ремонт и назад после ремонта выполняется подрядчиком своими силами из/в ОАО «Севкавремонт», г.Ростов-на-Дону. 

	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	5ТХ.588.503.
	
	Токопровод ротора
	1

	2
	5ТХ.674.504.
	
	Ротор. (сборка и окончательная обработка)(без подпаз.каналов)
	1

	3
	5ТХ.674.506
	
	Ротор обмотанный. Лист 1
	1

	4
	5ТХ.674.506.
	
	Ротор обмотанный. Лист 2
	1

	5
	8ВЖ.216.406
	
	Кольцо бандажное
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В течении 60 дней с даты заключения договора



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Требования к качеству выполняемых работ согласно раздел №32 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД34.45-51.300-97
Используемые материалы должны быть новыми, не восстановленными  с сертификатом качества. 
Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12  месяцев с даты ввода в эксплуатацию ротора генератора.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Согласно требований безопасности утвержденных на предприятии Исполнителя. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Оборудование сдается Исполнителю по ранее оформленной заявке. 
Входной контроль проводится Заказчиком на производственной базе Исполнителя, по параметрам установленным РД 34.45-51.300-97.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется  двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме и предоставления полного комплекта ремонтной документации



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все представленные документы должны быть оформлены на бумажном носителе, на русском языке.



