Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ части»

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: 

Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А, общестроительные , отделочные и кровельные  работы  по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А
Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Техническое задание

 Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А, общестроительные, отделочные и кровельные    по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ



	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах



	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А. общестроительные, отделочные и кровельные работы.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ



	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	 При данной работе проведен  расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического и фактического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подробных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.

	

	


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Прилагается  сметный расчет ,ведомость физических объемов работ (Приложение 1

                                                                                                                                                         Таблица 1
Работ по ремонту кровли зд. 351 и зд. 375А

	Раздел   Ремонт кровли зд. 351

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	п/п
	
	                                   

	44
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 1514,0*0,0136 = 20,59 тн).
	100 м2 покрытия
	60,56
	 

	45
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 1514,0*0,01*2,0 = 30,28 тн.)
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	46
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	 

	47
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	 

	48
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	11,355
	 

	49
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	397,425
	 

	50
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	51
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	52
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	2,32
	 

	53
	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала
	100 М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
	0,24
	 

	54
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,856
	 

	Раздел   Восстановление системы водоотведения с кровли

	55
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0,02
	 

	56
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,22
	 

	57
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,22
	 

	Раздел   Ремонт кровли зд. 375А

	87
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 166,0*0,0136 = 2,26 тн).
	100 м2 покрытия
	6,64
	 

	88
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 166,0*0,01*2,0 = 3,32 тн.)
	100 м2 кровли
	1,66
	 

	89
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	 

	90
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	 

	91
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,162
	 

	92
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	40,67
	 

	93
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,66
	 

	94
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	1,66
	 

	95
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,65
	 

	96
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,52
	 


	Таблица 2*
Общестроительные и отделочные работы на 1-м и 2-м этажах

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-
	Примечание

	п/п
	 
	измерен.
	чество
	

	
	
	
	
	

	Раздел   Устройство выравнивающей армированной стяжки в осях Н-И/7"-10"

	1
	Армирование подстилающих слоев и набетонок - AIII д-10 = 12,7 кг. на 1 кв.м.
	1 Т
	4,04495
	 

	2
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,185
	 

	3
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 80 мм, К к объему=12)
	100 м2 стяжки
	38,22
	 

	Раздел   Замена половой плитки в коридорах первого этажа зд. 351

	4
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (мусор 306,6 кв.м. Х 0,052 = 15,94 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 

	5
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (мусор 306,6 кв.м. Х 0,015 Х 2,2 = 10,12 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 


	6
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К к объему=2) до толщины 15мм
	100 м2 покрытия
	-6,132
	 

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	 

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	 

	9
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,066
	 

	10
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 50 мм, К к объему=6)
	100 м2 стяжки
	18,396
	 

	11
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (прим.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 

	12
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 М ПЛИНТУСА
	1,66
	 

	Раздел   Работы в помещении 149

	13
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,45
	 

	14
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,112
	 

	15
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,224
	 

	16
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	 

	Раздел   Ремонт подвесного потолка в осях Н-И/7"-10"

	17
	Разборка подвесных потолков (прим.)
	100 м2
	1,85
	 

	18
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Н более 3,5 м., К=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,85
	 

	Раздел   Ремонт стен первого и второго этажей зд. 351

	19
	Очистка поверхности щетками - прим. расчистка поверхностей стен от старой масляной краски в несколько слоев
	1 м2 очищаемой поверхности
	2699,57
	 

	20
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3,64
	 

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	10,79828
	 

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	26,9957
	 

	23
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	 

	24
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	 

	Раздел   Разборка вент.оборудования на антресолях зд. 351

	29
	Разборка вентиляционных коробов из плит двойных
	100 м2 поверхности коробов
	1,25
	 

	30
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	 

	31
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	 

	Раздел   Замена витражного остекления зд. 351

	32
	Разборка витражей
	1 т конструкций
	0,696
	 

	33
	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	1 т конструкций
	0,696
	 

	34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	 

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	 


	С М Е Т А  

	работ по ремонту кровли зд. 351 и зд. 375А

	
	
	
	
	
	
	
	
	базовая
	текущая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цена
	цена
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	321,33
	3 309,36
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	32,75
	718,48
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на
	Декабрь
	2014
	г.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	ВСЕГО
	Коэфф.
	ВСЕГО

	№
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	зимних
	в базисных
	пере-
	в текущих

	п/п
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	удоро-
	ценах,
	счета
	(прогнозных)

	 
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	жаний
	руб.
	и нормы
	ценах, руб.

	 
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НР и СП
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел  
	Ремонт кровли зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 1514,0*0,0136 = 20,59 тн).
	100 м2 покрытия
	60,56
	
	
	
	
	46-04-008-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	112,16
	
	
	6 792,41
	21,94
	149 025,47

	
	
	ЭМ
	
	
	41,43
	
	
	2 509,00
	2,98
	7 476,82

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	6 724,49
	84
	125 181,39

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	4 041,48
	48
	71 532,23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,38
	 
	 
	 
	870,85
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 067,38
	
	353 215,91

	45
	12-01-001-7
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 1514,0*0,01*2,0 = 30,28 тн.)
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-001-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	97,01
	)*0,8
	
	1 174,99
	21,94
	25 779,17

	
	
	ЭМ
	
	
	185,87
	)*0,8
	
	2 251,26
	5,04
	11 346,34

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,54
	)*0,8
	
	(176,11)
	21,94
	(3863,82)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	1 459,19
	92
	27 271,55

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	746,48
	44
	13 042,92

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,32
	 
	)*0,8
	 
	125,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 631,92
	
	77 439,98

	46
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	548,89
	21,94
	12 042,59

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	1 637,51
	9,79
	16 031,18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	29,39
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 186,40
	
	28 073,77

	47
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	881,07
	6,24
	5 497,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	881,07
	
	5 497,87

	48
	12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	11,355
	
	
	
	
	12-01-017-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	235,18
	)*1,38
	
	3 685,25
	21,94
	80 854,32

	
	
	ЭМ
	
	
	190,48
	)*1,5
	
	3 244,35
	6,08
	19 725,65

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	21,86
	)*1,5
	
	(372,33)
	21,94
	(8168,93)

	
	
	МР
	
	
	831,97
	
	
	9 447,02
	4,51
	42 606,06

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	4 382,19
	92
	81 901,39

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	2 241,81
	44
	39 170,23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	27,22
	 
	)*1,38
	 
	426,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 000,62
	
	264 257,65

	49
	12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	397,425
	
	
	
	
	12-01-017-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	8,64
	)*1,38
	
	4 738,58
	21,94
	103 964,40

	
	
	ЭМ
	
	
	2,66
	)*1,5
	
	1 585,73
	6,34
	10 053,50

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,34
	)*1,5
	
	(202,69)
	21,94
	(4446,95)

	
	
	МР
	
	
	53,02
	
	
	21 071,47
	4,56
	96 085,92

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	5 336,57
	92
	99 738,44

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	2 730,05
	44
	47 700,99

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1
	 
	)*1,38
	 
	548,45
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	35 462,40
	
	357 543,25

	50
	12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-016-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	38,98
	)*1,38
	
	814,42
	21,94
	17 868,31

	
	
	ЭМ
	
	
	3,49
	)*1,5
	
	79,26
	6,96
	551,63

	
	
	МР
	
	
	189,45
	
	
	2 868,27
	15,79
	45 290,03

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	879,57
	92
	16 438,85

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	449,97
	44
	7 862,06

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,46
	 
	)*1,38
	 
	93,18
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 091,49
	
	88 010,88

	51
	12-01-002-2
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-002-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	275,80
	)*1,38
	
	5 762,34
	21,94
	126 425,84

	
	
	ЭМ
	
	
	406,63
	)*1,5
	
	9 234,57
	4,1
	37 861,73

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,41
	)*1,5
	
	(213,70)
	21,94
	(4688,60)

	
	
	МР
	
	
	7 508,31
	
	
	113 675,81
	5,03
	571 789,34

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	6 454,12
	92
	120 625,28

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	3 301,76
	44
	57 690,35

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,34
	 
	)*1,38
	 
	613,01
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	138 428,60
	
	914 392,54

	52
	12-01-004-2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	2,32
	
	
	
	
	12-01-004-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	435,68
	)*1,38
	
	1 394,87
	21,94
	30 603,52

	
	
	ЭМ
	
	
	160,55
	)*1,5
	
	558,71
	4,28
	2 391,30

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,86
	)*1,5
	
	(16,91)
	21,94
	(371,07)

	
	
	МР
	
	
	6 793,60
	
	
	15 761,15
	3,32
	52 327,02

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	1 524,72
	92
	28 496,62

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	780,01
	44
	13 628,82

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,46
	 
	)*1,38
	 
	151,95
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 019,46
	
	127 447,28

	53
	12-01-006-2
	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала
	100 М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
	0,24
	
	
	
	
	12-01-006-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	817,61
	)*1,38
	
	270,79
	21,94
	5 941,19

	
	
	ЭМ
	
	
	72,45
	)*1,5
	
	26,08
	5,37
	140,06

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	5,94
	)*1,5
	
	(2,14)
	21,94
	(46,92)

	
	
	МР
	
	
	24 116,07
	
	
	5 787,86
	3,1
	17 942,36

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	294,76
	92
	5 509,06

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	150,79
	44
	2 634,77

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	86,98
	 
	)*1,38
	 
	28,81
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 530,28
	
	32 167,44

	54
	12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,856
	
	
	
	
	12-01-010-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	961,76
	)*1,38
	
	2 463,34
	21,94
	54 045,61

	
	
	ЭМ
	
	
	23,38
	)*1,5
	
	65,09
	6,18
	402,26

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,7
	)*1,5
	
	(7,52)
	21,94
	(164,92)

	
	
	МР
	
	
	8 890,58
	
	
	16 500,92
	2,27
	37 457,08

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	2 668,53
	92
	49 873,69

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	1 365,15
	44
	23 852,63

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	)*1,38
	 
	288,78
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 063,03
	
	165 631,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	280 362,65
	2 413 677,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Восстановление системы водоотведения с кровли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	65-6-23
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0,02
	
	
	
	
	65-6-23
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 457,00
	
	
	89,14
	21,94
	1 955,73

	
	
	ЭМ
	
	
	65,14
	
	
	1,30
	8,05
	10,49

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	7,43
	
	
	(0,15)
	21,94
	(3,26)

	
	
	МР
	
	
	26 817,84
	
	
	536,36
	4,54
	2 435,06

	55,1
	301-1525
	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей
	комплект.
	-2
	266,00
	
	
	- 532,00
	4,56
	- 2 425,92

	55,2
	301-1351
	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00
	шт.
	2
	702,63
	
	
	1 405,26
	3,55
	4 988,67

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	103
	
	
	
	91,97
	88
	1 723,91

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	60
	
	
	
	53,57
	48
	940,32

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	491,4
	 
	 
	 
	9,83
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 645,60
	
	9 628,26

	56
	65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,22
	
	
	
	
	65-2-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	721,64
	
	
	158,76
	21,94
	3 483,21

	
	
	ЭМ
	
	
	10,00
	
	
	2,20
	11,09
	24,40

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,32
	
	
	(0,95)
	21,94
	(20,85)

	56,1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,2948
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	74
	
	
	
	118,19
	63
	2 207,56

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	79,86
	40
	1 401,62

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	85,3
	 
	 
	 
	18,77
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	359,01
	
	7 116,79

	57
	16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,22
	
	
	
	
	16-04-001-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	611,07
	*1,15
	
	154,60
	21,94
	3 391,94

	
	
	ЭМ
	
	
	6,58
	)*1,25
	
	1,81
	6,35
	11,49

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,68
	)*1,25
	
	(0,19)
	21,94
	(4,10)

	
	
	МР
	
	
	7 166,84
	
	
	1 576,70
	2,5
	3 941,76

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	128
	
	*0.9 
	
	178,32
	98
	3 328,12

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	83
	
	*0.85 
	
	109,20
	56
	1 901,78

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	61,6
	 
	*1,15
	 
	15,58
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 020,63
	
	12 575,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	4 025,24
	29 320,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт кровли зд. 375А

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 166,0*0,0136 = 2,26 тн).
	100 м2 покрытия
	6,64
	
	
	
	
	46-04-008-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	112,16
	
	
	744,74
	21,94
	16 339,65

	
	
	ЭМ
	
	
	41,43
	
	
	275,10
	2,98
	819,78

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	737,29
	84
	13 725,31

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	443,12
	48
	7 843,03

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,38
	 
	 
	 
	95,48
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 200,25
	
	38 727,77

	88
	12-01-001-7
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 166,0*0,01*2,0 = 3,32 тн.)
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-001-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	97,01
	)*0,8
	
	128,83
	21,94
	2 826,51

	
	
	ЭМ
	
	
	185,87
	)*0,8
	
	246,84
	5,04
	1 244,05

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,54
	)*0,8
	
	(19,31)
	21,94
	(423,64)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	159,99
	92
	2 990,14

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	81,85
	44
	1 430,07

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,32
	 
	)*0,8
	 
	13,70
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	617,51
	
	8 490,77

	89
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	60,21
	21,94
	1 320,97

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	179,62
	9,79
	1 758,48

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	3,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	239,83
	
	3 079,45

	90
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	96,65
	6,24
	603,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	96,65
	
	603,07

	91
	12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,162
	
	
	
	
	12-01-017-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	235,18
	)*1,38
	
	377,13
	21,94
	8 274,13

	
	
	ЭМ
	
	
	190,48
	)*1,5
	
	332,01
	6,08
	2 018,60

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	21,86
	)*1,5
	
	(38,10)
	21,94
	(835,96)

	
	
	МР
	
	
	831,97
	
	
	966,75
	4,51
	4 360,04

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	448,45
	92
	8 381,28

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	229,41
	44
	4 008,44

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	27,22
	 
	)*1,38
	 
	43,65
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 353,75
	
	27 042,49

	92
	12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	40,67
	
	
	
	
	12-01-017-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	8,64
	)*1,38
	
	484,92
	21,94
	10 639,07

	
	
	ЭМ
	
	
	2,66
	)*1,5
	
	162,27
	6,34
	1 028,81

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,34
	)*1,5
	
	(20,74)
	21,94
	(455,07)

	
	
	МР
	
	
	53,02
	
	
	2 156,32
	4,56
	9 832,83

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	546,11
	92
	10 206,61

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	279,38
	44
	4 881,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1
	 
	)*1,38
	 
	56,12
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 629,00
	
	36 588,74

	93
	12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-016-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	38,98
	)*1,38
	
	89,30
	21,94
	1 959,14

	
	
	ЭМ
	
	
	3,49
	)*1,5
	
	8,69
	6,96
	60,48

	
	
	МР
	
	
	189,45
	
	
	314,49
	15,79
	4 965,75

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	96,44
	92
	1 802,41

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	49,34
	44
	862,02

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,46
	 
	)*1,38
	 
	10,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	558,26
	
	9 649,80

	94
	12-01-002-2
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-002-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	275,80
	)*1,38
	
	631,80
	21,94
	13 861,75

	
	
	ЭМ
	
	
	406,63
	)*1,5
	
	1 012,51
	4,1
	4 151,29

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,41
	)*1,5
	
	(23,43)
	21,94
	(514,07)

	
	
	МР
	
	
	7 508,31
	
	
	12 463,79
	5,03
	62 692,89

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	707,65
	92
	13 225,75

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	362,01
	44
	6 325,36

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,34
	 
	)*1,38
	 
	67,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 177,76
	
	100 257,04

	95
	12-01-004-2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,65
	
	
	
	
	12-01-004-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	435,68
	)*1,38
	
	390,80
	21,94
	8 574,26

	
	
	ЭМ
	
	
	160,55
	)*1,5
	
	156,54
	4,28
	669,98

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,86
	)*1,5
	
	(4,74)
	21,94
	(103,96)

	
	
	МР
	
	
	6 793,60
	
	
	4 415,84
	3,32
	14 660,59

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	427,18
	92
	7 983,96

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	218,54
	44
	3 818,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,46
	 
	)*1,38
	 
	42,57
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 608,90
	
	35 707,21

	96
	12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,52
	
	
	
	
	12-01-010-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	961,76
	)*1,38
	
	690,16
	21,94
	15 142,09

	
	
	ЭМ
	
	
	23,38
	)*1,5
	
	18,24
	6,18
	112,70

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,7
	)*1,5
	
	(2,11)
	21,94
	(46,21)

	
	
	МР
	
	
	8 890,58
	
	
	4 623,10
	2,27
	10 494,44

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	747,65
	92
	13 973,24

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	382,48
	44
	6 682,85

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	)*1,38
	 
	80,91
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 461,63
	
	46 405,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	36 943,54
	306 551,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	321 331,43
	2 749 549,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	

	
	
	Итого
	2 749 549,64

	
	
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%
	54 990,99

	
	
	Итого с непредвиденными
	2 804 540,63

	
	
	НДС-18%
	504 817,31

	
	
	Всего с учетом НДС
	3 309 357,95


СМЕТА

Общестроительные и отделочные работы на 1-м и 2-м этажах

	
	
	
	
	
	
	
	
	базовая
	текущая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цена
	цена
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	498,23
	5 413,85
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	74,53
	1 635,15
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на
	Декабрь
	2014
	г.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	ВСЕГО
	Коэфф.
	ВСЕГО

	№
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	зимних
	в базисных
	пере-
	в текущих

	п/п
	расценки
	Наименование работ и затрат
	измерения-
	единиц
	изм.
	поправочные-
	удоро-
	ценах,
	счета
	(прогнозных)

	 
	и коды
	 
	
	 
	руб.
	
	жаний
	руб.
	и нормы
	ценах, руб.

	 
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НР и СП
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел  
	Устройство выравнивающей армированной стяжки в осях Н-И/7"-10"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок - AIII д-10 = 12,7 кг. на 1 кв.м.
	1 Т
	4,04495
	
	
	
	
	06-01-015-10
	

	
	
	ЗП
	
	
	111,99
	)*1,38
	
	625,13
	21,94
	13 715,39

	
	
	ЭМ
	
	
	37,10
	)*1,5
	
	225,10
	6,68
	1 503,68

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,16
	)*1,5
	
	(13,11)
	21,94
	(287,54)

	
	
	МР
	
	
	5 935,60
	
	
	24 009,21
	3,17
	76 109,18

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	603,14
	80
	11 202,34

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	352,63
	44
	6 161,29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	)*1,38
	 
	70,56
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	25 815,21
	
	108 691,88

	2
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,185
	
	
	
	
	11-01-011-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	)*1,38
	
	1 378,85
	21,94
	30 251,96

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	)*1,5
	
	211,36
	10,34
	2 185,43

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,15
	)*1,5
	
	(81,93)
	21,94
	(1797,63)

	
	
	МР
	
	
	1 127,07
	
	
	3 589,72
	4,58
	16 440,91

	2,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-6,4974
	548,30
	
	
	- 3 562,52
	4,56
	- 16 245,11

	2,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	6,4974
	600,00
	
	
	3 898,44
	4,56
	17 776,89

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	1 617,08
	94
	30 126,61

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	931,25
	51
	16 345,29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	)*1,38
	 
	173,66
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	8 064,18
	
	96 881,98

	3
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 80 мм, К к объему=12)
	100 м2 стяжки
	38,22
	
	
	
	
	11-01-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	)*1,38
	
	209,39
	21,94
	4 594,06

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	)*1,5
	
	442,59
	9,99
	4 421,45

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,84
	)*1,5
	
	(162,82)
	21,94
	(3572,21)

	
	
	МР
	
	
	279,63
	
	
	10 687,46
	4,56
	48 734,81

	3,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-19,4922
	548,30
	
	
	- 10 687,57
	4,56
	- 48 735,33

	3,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	19,4922
	600,00
	
	
	11 695,32
	4,56
	53 330,66

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	412,04
	94
	7 676,29

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	237,28
	51
	4 164,80

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5
	 
	)*1,38
	 
	26,37
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12 996,51
	
	74 186,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	46 875,90
	279 760,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Замена половой плитки в коридорах первого этажа зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	46-04-011-2
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (мусор 306,6 кв.м. Х 0,052 = 15,94 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	46-04-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	329,83
	
	
	1 011,26
	21,94
	22 187,02

	
	
	ЭМ
	
	
	42,81
	
	
	131,26
	5,73
	752,09

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,63
	
	
	(14,20)
	21,94
	(311,45)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	1 015,21
	84
	18 898,71

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	610,15
	48
	10 799,27

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	36,77
	 
	 
	 
	112,74
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 767,88
	
	52 637,09

	5
	46-04-011-12
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (мусор 306,6 кв.м. Х 0,015 Х 2,2 = 10,12 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	46-04-011-12
	

	
	
	ЗП
	
	
	246,59
	
	
	756,04
	21,94
	16 587,63

	
	
	ЭМ
	
	
	519,27
	
	
	1 592,08
	5,73
	9 122,63

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	56,13
	
	
	(172,09)
	21,94
	(3775,76)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	918,85
	84
	17 105,25

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	552,24
	48
	9 774,43

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,54
	 
	 
	 
	87,50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 819,21
	
	52 589,94

	6
	46-04-011-13
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К к объему=2) до толщины 15мм
	100 м2 покрытия
	-6,132
	
	
	
	
	46-04-011-13
	

	
	
	ЗП
	
	
	30,24
	
	
	- 185,43
	21,94
	- 4 068,37

	
	
	ЭМ
	
	
	102,37
	
	
	- 627,73
	5,73
	- 3 596,91

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	11,07
	
	
	(-67,88)
	21,94
	(-1489,31)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	- 250,78
	84
	- 4 668,45

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	- 150,72
	48
	- 2 667,69

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,5
	 
	 
	 
	- 21,46
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	- 1 214,66
	
	- 15 001,42

	7
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	281,19
	21,94
	6 169,25

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	838,87
	9,79
	8 212,55

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	15,05
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,06
	
	14 381,80

	8
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	451,36
	6,24
	2 816,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	451,36
	
	2 816,48

	9
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,066
	
	
	
	
	11-01-011-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	)*1,38
	
	1 327,33
	21,94
	29 121,67

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	)*1,5
	
	203,46
	10,34
	2 103,77

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,15
	)*1,5
	
	(78,87)
	21,94
	(1730,47)

	
	
	МР
	
	
	1 127,07
	
	
	3 455,60
	4,58
	15 826,63

	9,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-6,25464
	548,30
	
	
	- 3 429,42
	4,56
	- 15 638,15

	9,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	6,25464
	600,00
	
	
	3 752,78
	4,56
	17 112,70

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	1 556,66
	94
	29 001,01

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	896,45
	51
	15 734,59

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	)*1,38
	 
	167,17
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	7 762,86
	
	93 262,22

	10
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 50 мм, К к объему=6)
	100 м2 стяжки
	18,396
	
	
	
	
	11-01-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	)*1,38
	
	100,78
	21,94
	2 211,21

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	)*1,5
	
	213,03
	9,99
	2 128,13

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,84
	)*1,5
	
	(78,37)
	21,94
	(1719,37)

	
	
	МР
	
	
	279,63
	
	
	5 144,07
	4,56
	23 456,98

	10,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-9,38196
	548,30
	
	
	- 5 144,13
	4,56
	- 23 457,23

	10,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	9,38196
	600,00
	
	
	5 629,18
	4,56
	25 669,04

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	198,32
	94
	3 694,75

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	114,21
	51
	2 004,60

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5
	 
	)*1,38
	 
	12,69
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 255,46
	
	35 707,48

	11
	11-01-047-1
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (прим.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	11-01-047-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 713,07
	)*1,38
	
	11 479,22
	21,94
	251 854,00

	
	
	ЭМ
	
	
	24,86
	)*1,5
	
	114,33
	16,65
	1 903,61

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,39
	)*1,5
	
	(79,98)
	21,94
	(1754,69)

	
	
	МР
	
	
	18 839,64
	
	
	57 762,34
	2,73
	157 691,18

	11,1
	101-2614
	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия)
	л
	100,0007
	32,15
	
	
	3 215,02
	4,04
	12 988,69

	11,2
	203-0516
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,03066
	2 500,00
	
	
	76,65
	3,97
	304,30

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	12 796,03
	94
	238 392,17

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	7 368,99
	51
	129 340,43

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	310,42
	 
	)*1,38
	 
	1 313,41
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	92 812,58
	
	792 474,38

	12
	11-01-040-3
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 М ПЛИНТУСА
	1,66
	
	
	
	
	11-01-040-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	61,14
	)*1,38
	
	140,06
	21,94
	3 072,91

	
	
	ЭМ
	
	
	11,24
	)*1,5
	
	27,99
	4,05
	113,35

	
	
	МР
	
	
	1 395,14
	
	
	2 315,93
	2,65
	6 137,22

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	155,05
	94
	2 888,54

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	89,29
	51
	1 567,18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,66
	 
	)*1,38
	 
	15,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 728,32
	
	13 779,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	116 503,07
	1 042 647,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Работы в помещении 149

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,45
	
	
	
	
	46-03-007-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	110,33
	
	
	49,65
	21,94
	1 089,29

	
	
	ЭМ
	
	
	236,37
	
	
	106,37
	5,73
	609,48

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	25,55
	
	
	(11,50)
	21,94
	(252,26)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	60,54
	84
	1 126,90

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	36,38
	48
	643,94

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,3
	 
	 
	 
	5,54
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	252,94
	
	3 469,61

	14
	08-02-002-5
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,112
	
	
	
	
	08-02-002-5
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 228,23
	)*1,38
	
	189,84
	21,94
	4 164,98

	
	
	ЭМ
	
	
	355,10
	)*1,5
	
	59,66
	5,91
	352,57

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	55,49
	)*1,5
	
	(9,32)
	21,94
	(204,53)

	
	
	МР
	
	
	10 060,05
	
	
	1 126,73
	3,88
	4 371,70

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	122
	
	*0.9 
	
	218,68
	93
	4 063,64

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	80
	
	*0.85 
	
	135,43
	54
	2 359,54

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	143,99
	 
	)*1,38
	 
	22,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 730,34
	
	15 312,43

	15
	15-02-036-1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,224
	
	
	
	
	15-02-036-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 192,94
	)*1,38
	
	368,76
	21,94
	8 090,63

	
	
	ЭМ
	
	
	53,24
	)*1,5
	
	17,89
	10,01
	179,07

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	18,96
	)*1,5
	
	(6,37)
	21,94
	(139,77)

	
	
	МР
	
	
	4 768,29
	
	
	1 068,10
	4,46
	4 763,71

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	354,50
	80
	6 584,32

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	175,37
	37
	3 045,25

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	129,95
	 
	)*1,38
	 
	40,17
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 984,62
	
	22 662,98

	16
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	
	
	
	
	15-04-005-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	384,81
	)*1,38
	
	118,95
	21,94
	2 609,82

	
	
	ЭМ
	
	
	13,70
	)*1,5
	
	4,60
	7,15
	32,91

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,27
	)*1,5
	
	(0,09)
	21,94
	(1,99)

	
	
	МР
	
	
	1 255,61
	
	
	281,26
	2,89
	812,83

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	112,49
	80
	2 089,45

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	55,65
	37
	966,37

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,9
	 
	)*1,38
	 
	13,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	572,95
	
	6 511,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	4 540,85
	47 956,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт подвесного потолка в осях Н-И/7"-10"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	46-04-007-5
	Разборка подвесных потолков (прим.)
	100 м2
	1,85
	
	
	
	
	46-04-007-5
	

	
	
	ЗП
	
	
	777,43
	
	
	1 438,25
	21,94
	31 555,11

	
	
	ЭМ
	
	
	68,77
	
	
	127,22
	11,09
	1 410,92

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	29,7
	
	
	(54,95)
	21,94
	(1205,49)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	1 478,27
	84
	27 518,90

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	888,45
	48
	15 725,09

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	86,67
	 
	 
	 
	160,34
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 932,19
	
	76 210,02

	18
	15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Н более 3,5 м., К=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,85
	
	
	
	
	15-01-047-15
	

	
	
	ЗП
	
	
	963,12
	)*1,38)*1,25
	
	3 073,56
	21,94
	67 433,83

	
	
	ЭМ
	
	
	433,43
	)*1,5)*1,25
	
	1 503,46
	7,11
	10 689,60

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,26
	)*1,5)*1,25
	
	(35,59)
	21,94
	(780,83)

	
	
	МР
	
	
	5 335,40
	
	
	9 870,49
	2,7
	26 650,32

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	2 938,15
	80
	54 571,73

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	1 453,53
	37
	25 239,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	102,46
	 
	)*1,38)*1,25
	 
	326,98
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	18 839,19
	
	184 584,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	22 771,38
	260 794,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт стен первого и второго этажей зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	13-06-003-1
	Очистка поверхности щетками - прим. расчистка поверхностей стен от старой масляной краски в несколько слоев
	1 м2 очищаемой поверхности
	2699,57
	
	
	
	
	13-06-003-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	7,68
	*1,15
	
	23 842,60
	21,94
	523 106,69

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	19 312,51
	69
	360 943,62

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	14 186,35
	48
	251 091,21

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,9
	 
	*1,15
	 
	2 794,05
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	57 341,46
	
	1 135 141,52

	20
	61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3,64
	
	
	
	
	61-2-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 023,18
	
	
	7 364,38
	21,94
	161 574,39

	
	
	ЭМ
	
	
	20,94
	
	
	76,22
	11,09
	845,30

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,05
	
	
	(32,94)
	21,94
	(722,75)

	
	
	МР
	
	
	1 140,23
	
	
	4 150,44
	4,72
	19 590,06

	20,1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	12,3032
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	79
	
	
	
	5 843,88
	67
	108 739,08

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	3 698,66
	40
	64 918,86

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	228,35
	 
	 
	 
	831,19
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	21 133,58
	
	355 667,69

	21
	61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	10,79828
	
	
	
	
	61-1-9
	

	
	
	ЗП
	
	
	720,29
	
	
	7 777,89
	21,94
	170 646,97

	
	
	ЭМ
	
	
	32,22
	
	
	347,92
	15,28
	5 316,23

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	20,69
	
	
	(223,42)
	21,94
	(4901,76)

	
	
	МР
	
	
	6 838,16
	
	
	73 840,37
	2,44
	180 170,49

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	79
	
	
	
	6 321,03
	67
	117 617,65

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	4 000,66
	40
	70 219,49

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	73,8
	 
	 
	 
	796,91
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	92 287,87
	
	543 970,83

	22
	15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	26,9957
	
	
	
	
	15-04-006-4
	

	
	
	ЗП
	
	
	157,00
	*1,38
	
	5 848,89
	21,94
	128 324,61

	
	
	ЭМ
	
	
	2,06
	*1,5
	
	83,42
	7,59
	633,13

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,14
	*1,5
	
	(5,67)
	21,94
	(124,38)

	
	
	МР
	
	
	0,36
	
	
	9,72
	9,58
	93,10

	22,1
	101-3451
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,539914
	11 594,98
	
	
	6 260,29
	4,37
	27 357,48

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	5 532,56
	80
	102 759,19

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	2 737,01
	37
	47 526,13

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	16,32
	 
	*1,38
	 
	607,99
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 471,89
	
	306 693,64

	23
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	134,88
	21,94
	2 959,16

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	402,38
	9,79
	3 939,25

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	7,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	537,26
	
	6 898,41

	24
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	216,50
	6,24
	1 350,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	216,50
	
	1 350,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	191 988,56
	2 349 723,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Разборка вент.оборудования на антресолях зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	65-28-2
	Разборка вентиляционных коробов из плит двойных
	100 м2 поверхности коробов
	1,25
	
	
	
	
	65-28-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	835,00
	
	
	1 043,75
	21,94
	22 899,88

	
	
	ЭМ
	
	
	153,55
	
	
	191,94
	5,73
	1 099,80

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,6
	
	
	(20,75)
	21,94
	(455,26)

	29,1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	17,875
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	74
	
	
	
	787,73
	63
	14 713,74

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	532,25
	40
	9 342,06

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	98,7
	 
	 
	 
	123,38
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 555,67
	
	48 055,48

	30
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	192,87
	21,94
	4 231,60

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	575,40
	9,79
	5 633,13

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	10,33
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	768,27
	
	9 864,73

	31
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	309,60
	6,24
	1 931,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	309,60
	
	1 931,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	3 633,54
	59 852,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Замена витражного остекления зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	09-04-010-2
	Разборка витражей
	1 т конструкций
	0,696
	
	
	
	
	09-04-010-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 052,91
	)*0,6
	
	1 692,50
	21,94
	37 133,35

	
	
	ЭМ
	
	
	451,69
	)*0,6
	
	188,63
	5,36
	1 011,03

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,62
	)*0,6
	
	(0,68)
	21,94
	(14,84)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	1 371,48
	69
	25 632,25

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	85
	
	*0.85 
	
	1 223,32
	58
	21 545,95

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	421,3
	 
	)*0,6
	 
	175,93
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 475,93
	
	85 322,58

	33
	09-04-010-2
	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	1 т конструкций
	0,696
	
	
	
	
	09-04-010-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 052,91
	*1,15
	
	3 243,95
	21,94
	71 172,24

	
	
	ЭМ
	
	
	451,69
	)*1,25
	
	392,97
	5,36
	2 106,32

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,62
	)*1,25
	
	(1,41)
	21,94
	(30,92)

	
	
	МР
	
	
	225,29
	
	
	156,80
	4,46
	699,34

	33,1
	206-1413
	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)
	м2
	58
	1 700,51
	
	
	98 629,58
	2,1
	207 122,12

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	2 628,74
	69
	49 130,18

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	85
	
	*0.85 
	
	2 344,77
	58
	41 297,83

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	421,3
	 
	*1,15
	 
	337,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	107 396,81
	
	371 528,03

	34
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	7,51
	21,94
	164,77

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	22,40
	9,79
	219,34

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	29,91
	
	384,11

	35
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	12,05
	6,24
	75,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	12,05
	
	75,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	111 914,70
	457 309,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	498 228,00
	4 498 044,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	

	
	
	Итого
	4 498 044,16

	
	
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%
	89 960,88

	
	
	Итого с непредвиденными
	4 588 005,04

	
	
	НДС-18%
	825 840,91

	
	
	Всего с учетом НДС
	5 413 845,95

	


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к предоставлению сведений о характеристиках некоторых товаров (материалов)


Сведения о товарах (материалах), планируемых к применению при выполнении работ


№ п/п

Наименование товара (материала)

Указание на товарный знак (модель, производитель)

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала)

Предложение УРЗ

Сведения о сертификации

Горячекатаная арматурная сталь

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Требуется А300. Должна быть изготовлена в стержнях или мотках, периодического профиля. Масса одного метра профиля должна быть не более 2,000 кг. Плотность стали не должна быть меньше 7,85*103 кг/м3. Арматурная сталь должна представлять собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Горячекатаная арматурная сталь требуется диаметром 16 мм или 18 мм, с площадью поперечного сечения не менее 2,010 см2. Марка стали должна быть 25Г2С или 35ГС или Ст5пс или 80С или 23Х2Г2Т. Кривизна стержней не превышает 0,6 % измеряемой длины. Предел текучести арматурной углеродистой стали должен быть не менее 295 Н/мм2. Временное сопротивление разрыву должно быть не менее 490 Н/мм2 . Максимальная массовая доля углерода должна быть не более 0,82 %. Минимальная массовая доля марганца должна быть не менее 0,5 %.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Смесь сухая

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Марка по прочности не менее М150

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать

10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента.

При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С 60.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не более 740 Бк/кг.

Марка по морозостойкости должна быть не ниже F100.

Марка по подвижности Пк2-4

Температура растворных смесей в момент использования должна быть:

-
при среднесуточной наружной температуре не ниже минус 10 ºС и скорости ветра не более 6 м/с не менее 10 ºС

-
при среднесуточной наружной температуре минус 10 ºС ...- минус 20

ºС и скорости ветра не более 6 м/с не менее 15 ºС

-
при среднесуточной наружной температуре ниже минус 20 ºС и скорости ветра не более 6 м/с не менее 20 ºС

Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 не менее 1500

Норма подвижности по погружению конуса, см 5-14.

Циклов замораживания-оттаивания минимум 100.

В качестве вяжущего должен использоваться цемент для строительных растворов.

Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций в вяжущем величиной менее 0,05 мм не должно быть более 3 %.

Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20 % массы цемента.

Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5 %

массы цемента.

Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть ≥19,6 МПа (200 кгс/см2).

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения.

Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30 % по объему.

Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5 % массы цемента.

Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2 %

массы цементе.

Заполнитель должен быть песок для строительных работ .

Песок средний; мелкий.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен от

2000 до 2800 кг/м3.

Класс песка I-II.

Содержание вредных примесей в песке, % по массе:

- слюда < 2 ,

- уголь < 1,

- пирит в пересчете на SO3 < 4,

- сульфаты в пересчете на SO3 < 1,

- галлоидные соединения < 0,15.

Модуль крупности песка не должен быть больше 2,5.

Полный остаток на сите N 063 не должен быть более 45 % по массе. Содержание глины в комках должно быть не более 0,5 % по массе.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Грунтовка

«Тифенгрунд КНАУФ»

ООО «Кнауф Сервис». Производство Германия- Российская Федерация

Грунтовка
«Тифенгрунд КНАУФ»  или   эквивалент   должна   быть белая, готовая к применению, быстросохнущая, не содержащая растворителей  полимерная  эмульсия  и  требуется  для  обработки основания   в   целях   улучшения   адгезии   (сцепления   покрытия   с основанием) и  укрепления  поверхности  при  укладке керамической плитки,  окраске,  приклеивании  обоев  и  шпаклевании.  Грунтовка должна  обладать  хорошей  проникающей  способностью  и  должна укреплять  поверхность  слабых  оснований  (на  меловой,  гипсовой основе).Расход, г/м2 , менее 100.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Клей плиточный

Ceresit CM 17. Производство Российская Федерация

Плотность   сухой   смеси   не   менее   1,4  кг/дм3.  Время   начального

созревания не более 5 мин. Время потребления не более 120 мин. Прочность при растяжении не менее 0,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве должно быть не менее 4%. Адгезия к бетонному основанию, эксплуатируемому в  сухих  и  влажных условиях не менее 1,3 МПа. Теплостойкость от  -50 до +70 град С. Должен быть предназначен для укладки любых видов плитки (керамика, природный и литой камень, стекло, бетон) при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными модификаторами. Температура основания при нанесении от +5 до +30 град С. Время открытой выдержки не более 15 мин. Время коррекции плитки не более 10 мин. Возможность затирки швов не ранее чем через 24 часа.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Смесь сухая для заделки швов ATLAS

ООО «Строймагазин». Производство Российская Федерация

Характеристики:

Насыпная плотность (сухой смеси) не более 1,4 кг/дм³ 

Минимальная ширина шва от 2 мм

Максимальная ширина шва до 8 мм

Прочность на изгиб в сухих условиях и после циклов  замораживания и размораживания должна быть более 3,5 Н/мм²

Прочность на сжатие в сухих условиях и после циклов замораживания и размораживания должна быть более 15 Н/мм²

Усадка должна быть менее 2 мм/м

Стойкость к истиранию должна быть менее 1000 мм³ Абсорбция воды должна быть менее:

- через 30 минут – 2г

- через 240 минут - 5 г

Диапазон температур приготовления раствора, а также   основания и окружающей среды во время работы от +5 °C до +25 °C.

Цвет затирки должен быть согласован с Заказчиком

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Финишная шпатлевка

Шпаклевка Ветонит LR+. Производство Российская Федерация

Назначение должно быть: выравнивание стен и потолков внутри сухих помещениях перед окраской. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг. Хранение: 18 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. Расход воды, не более л/кг, 0,36. Расход смеси кг/м2/мм, 1,2.

Толщина слоя (одно нанесение), мм: минимально 1,

максимально 5.

Максимальная фракция, мм, не более 0,3. Цвет должен быть белый. Связующее должно быть полимерный клей. Водостойкость: не водостойкая. Время высыхания (одного слоя) при 20°С, суток, не более 1.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Грунтовка

Ceresit CT 17 Производство Российская Федерация

Грунтовка должна быть предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных смесей. Должна обладать высокой проникающей способностью, должна снижать впитывающую способность оснований, должна связывать пыль, укреплять поверхность, повышать адгезию материалов к основанию. Диапазон рабочих температур должен быть от +5 до +35 град С. Максимальная относительная влажность воздуха не менее 80%. Состав: должен быть водная дисперсия сополимеров акрилатов. Цвет пленки: должен быть светло-желтый. Плотность более ноля целых девяносто девяти сотых и менее одной целой пятидесяти тысячных килограмм на кубический дециметр. Минимальное время высыхания должно быть не более 4 часов. Максимальное время высыхания не более 6 часов. Объем упаковки 5 или 10 литров.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Шпатлевка выравнивающая

Шпаклевка Ветонит V  Производство Российская Федерация

Назначение: выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Фасовка должна быть: бумажный трехслойный мешок со средним слоем  из полиэтилена 25 кг. Расход воды, л/кг, 0,32-0,36. Цвет: белый либо серый. Связующее: должен быть цемент. Заполнитель: должен быть известняк. Температурный режим нанесения, °С, минимально +10, максимально +30. Фракция, мм, не более 0,3. Время использования с момента затворения водой, не более ч, 3. Время высыхания (одного слоя), суток, 1-2. Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее 0,5. Прочность на сжатие через 28 суток, отн.вл.50%,+23°С, МПа, 6-8. Набор 50% прочности в течение, суток, 7.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Краска

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Марка ВД-ВА-224 или ВД-АК-111.  Цвет  должен  быть  белый. Внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ, %, 52-59. рН краски: 6,8-9,0. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°С, ч, не менее 12. Морозостойкость краски, циклы, не менее 5. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более 5 или не нормируется. Степень перетира, мкм, не более 60. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 1. Коэффициент отражения при геометрии угла 0

- 45° пленки более 81%. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Смываемость пленки краски, г/м2, не более 3,0. Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С - не менее 30 с.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Грунтовка ГФ-021

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Грунтовка ГФ-021 дoлжна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ и должна быть предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Грунтовка перед применением должна быть разбавлена до рабочей вязкости сольвентом или ксилолом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт- спиритом в соотношении по массе 1:1 Характеристики:

1.Цвет пленки грунтовки должен быть красно-коричневый; 2. Внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой; 3. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с, болeе 44; 4. Степень разбавления грунтовки растворителем, менeе, %, 21; 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, 54-60; 6. Степень перетира, мкм, нe бoлее 40; 7. Время высыхания до степени 3:

- при температуре (105±5)°C, мин, мeнее 36

- при температуре (20±2) °С, ч, <25;

8. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, нe мeнее 0,35; 9. Эластичность пленки при изгибе, мм, нe бoлее 1; 10. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, нe мeнее 50; 11. Адгезия пленки, баллы, нe бoлее 1; 12. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24; 13. Способность пленки шлифоваться - пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку; 14. Стойкость пленки к действию нитроэмали - нe дoлжно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку; 15. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2)°С, ч, нe мeнее 48; 16. Расслаивание, менее, мл, 6.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Плитка   для   полов типа керамогранит

«Эстима Керамика». Производство 

Российская Федерация

Плитка должна быть квадратная или прямоугольная. Координационные размеры, мм:

- квадратные плитки: 

Длина – 600

Ширина – 600.

- прямоугольные плитки: 

Длина – 600

Ширина –300.

Толщина  плитки  должна  быть  более  7,4 мм. Лицевая  поверхность плиток должна быть гладкая, неглазурованная, одноцветная.

Предельные отклонения размеров плиток от номинальных должны быть менее, мм: -по длине и ширине ±1,6; -по толщине ±0,6. Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине должна быть менее 2,0 мм. Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм. Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривление граней должно быть менее 1,6 мм. На монтажной поверхности плиток должны быть рифления. Высота (глубина) рифлений должна быть более 0,4 мм. На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, а так же не должно быть видимых с расстояния 1 м плешин, пятен, мушек, засорки, наколов, выплавки (выгорки), пузырей, прыщей. Физико-механические показатели плиток:-Водопоглощение, % (менее) 4,6;-Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной:

- до 9,0 мм включ. - 28,0

- св. 9,0 мм - 25,0.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Портландцемент общестроительного назначения

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Портландцемент должен быть изготовлен на основе портландцементного клинкера. Марка портландцемента должна быть не менее 400 или класс прочности цемента не менее 32,5 и портландцемент должен быть без минеральных добавок. Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 суток твердения, МПа, не менее 32,5. Химические показатели портландцемента должны соответствовать требованиям, % массы:- потеря массы при прокаливании, не более 5,0; -Нерастворимый остаток, не более 5,0;- Содержание оксида серы (VI) SO3, не более 4,0; -Содержание хлорид- иона Сl-, не более 0,10. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в портландцементе должна быть менее

370 Бк/кг. Портландцементный клинкер должен соответствовать нормам: -Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (3СаО × SiO2 + 2CaO × SiO2) в клинкере должно быть не менее 67 % массы клинкера; - Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO2) - не менее 2,0; Содержание оксида магния MgO в клинкере должно быть менее 6,0 % массы клинкера. Начало схватывания портландцемента должно наступать не ранее 45 мин. Портландцемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85 или  ГОСТ  31108-2003. 

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Сталь листовая оцинкованная

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Листовая холоднокатаная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП; ПК; ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм, от 710 до 1800 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,70. Длина, мм, не менее 2000. Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать от ±0,04 до

±0,25 мм. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать ±25 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 18 мм. Серповидность проката не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп   прочности:  К260В,  К270В,  ОК300В,  КЗ10В,  К330В,  К350В,

ОК360В,  ОК370В,  КЗ90В,  ОК400В,  К490В.  Механические   свойства стали должны соответствовать требованиям:

- Временное сопротивление в, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73);

- Относительное удлинение 4, %, более 12.

Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп,

Ст2пс, Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст4кп,  Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1. Химический состав цинка должен соответствовать требованиям, %:

- цинк, не менее 99,95

- примесь, не более:

- свинец - 0,02

- кадмий-0,01

- железо-0,01

- медь - 0,002

- олово-0,001

- мышьяк - 0,0005

- алюминий - 0,005

- всего-0,05.

Разнотолщинность цинкового покрытия не более 60 мкм.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Проволока сварочная легированная

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Марка требуется одна из: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН. Номинальный диаметр проволоки 0,5-1,6 мм. Назначение: для сварки. Предельное отклонение по диаметру в сторону уменьшения, мм, не более 0,12. Химический состав стали, %:

- углерод, не более 0,14;

- кремний, 0,15-0,95;

- марганец, 0,80-2,10;

- хром, не более 0,20;

- никель, не более 1,20;

- сера, не более 0,025;

- фосфор, не более 0,030.

Временное  сопротивление  разрыву  проволоки,  МПа  (кгс/мм2),  882 (90)-1372 (140).

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Мастика битумно- резиновая изоляционная

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

Для изготовления мастики должны применяться:

-
в
качестве
органического    вяжущего    -   битумы
нефтяные изоляционные или битумы нефтяные строительные,

-
в  качестве  наполнителя  -  крошка  резиновая,  получаемая  из амортизированных автомобильных покрышек,

-
в качестве пластификатора и антисептика - масло зеленое.

Мастика должна быть однородной, без посторонних включений и не иметь частиц наполнителя, не покрытых битумом. Температура размягчения по методу «Кольца и шара», °С, не менее, 65. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее, 20. Растяжимость при 25°С, см, не менее, 3. Водонасыщение за 24 ч, %, не более, 0,2.

Марка МБР-65 или МБР-75 или МБР-90.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Рубероид

Производство Российская Федерация

Марка РМ для нижних слоев. Температура размягчения пропиточного битума не менее 40°С, масса покровного слоя не менее 1,5 кг/м2, Водопоглощение не более 40 г/м2, нагрузка на разрыв не менее 250Н, теплостойкость не менее 60 °С.

Марка РКП для верхнего слоя с пылевидной посыпкой. Водопоглощение не более 40 г/м2, нагрузка на разрыв не менее 210Н, теплостойкость не менее 60 °С.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется

Смесь пропана и бутана технических

ЗАО «Завод синтетического спирта». Производство Российская Федерация

Массовая доля (сумма бутанов и бутиленов) не более 60%. Объемная доля жидкого остатка при 20°С не более 1,6%. Давление насыщенных паров избыточное, при температуре плюс 45°С не более 1,6 МПа. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %. Содержание свободной воды и щелочи должно быть отсутствие. Интенсивность запаха не менее 3 балла.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Сталь полосовая

Товарный знак отсутствует. Производство Российская Федерация

По назначению прокат должен быть общего назначения (ОН). Ширина должна быть 25-28 мм. Толщина не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Масса 1  м длины проката не менее 0,785 кг. Прокат по точности прокатки по толщине: должен быть повышенной (БТ1) или обычной (ВТ1) точности. По длине прокат должен быть мерной длины. Длина не менее 6,0 м. Прокат по точности прокатки по ширине: должен быть повышенной (БШ1) или обычной (ВШ1) точности Предельное отклонение по толщине проката при точности прокатки в сторону уменьшения не  более 0,5 мм. Предельное отклонение по  толщине проката при точности прокатки в сторону увеличения не более 0,3 мм. Предельное отклонение по ширине проката при точности прокатки в сторону уменьшения не более 1,0. мм Предельное отклонение по ширине проката при точности прокатки в сторону увеличения не более 0,5 мм. Прокат должен быть изготовлен из углеродистой стали обыкновенного качества одной из марок: Ст1 или Ст2 или Ст3 (кипящей или спокойной или полуспокойной).

Массовая доля элементов, %: углерод не более 0,22; марганец 0,25-0,65;

кремний не более 0,30; хром не более 0,30; никель не более 0,30; медь не более 0,30; сера не более 0,050; фосфор не более 0,040; азот менее 0,013.

Предельное отклонение по химическому составу, %:

углерод ±0,03;

марганец +0,5...-0,4;

кремний +0,3...-0,2 или не нормируется; сера не более +0,006;

фосфор не более +0,006;

азот не более +0,002.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

Витраж

«MONTBLANC»  Производство Российская Федерация

Витражное остекление должно быть на каркасе из усиленного металлического профиля. В связи с тем, что витражное остекление устраивается в отапливаемом помещении, вся витражная конструкция должна обладать низкой теплопроводностью, не допускается   образование  «мостиков холода». Дизайн витражного остекления должен быть максимально приближен к существующему витражному заполнению. Необходимо предусмотреть две двухпольные входные двери. Один оконный блок должен быть поворотно-откидной. Необходима установка отливов с наружной стороны. Заполнение витража должно быть из ПВХ профилей 60мм белого цвета, по группе горючести – нормальногорючие, по воспламеняемости – умеренновоспламеняемые, класс опасности по токсичности продуктов горения – умеренно опасный. По гигиеническим требованиям изделия долны соответствовать следующим праметрам. Запах изделия – не более 2 баллов, содержание формальдегида -  не более 0,003 мг/куб.м.; содержание ксилола – не более 0,2 мг/куб.м.; содержание толуола – не более 0,6 мг/куб.м.; содержание ацетона – не более 0,35 мг/куб.м.; содержание бутанола – не более 0,1 мг/куб.м.; содержание хлористого винила – не более 0,01 мг/куб.м.; содержание псевдокумола – не более 0,015 мг/куб.м.; содержание метанола – не более 0,5 мг/куб.м.; содержание диоктилфталата – не более 0,02 мг/куб.м.; содержание дибутилфталата – не более 0,1 мг/куб.м.; содержание фенола – не более 0,003 мг/куб.м.; содержание хлорэтилена – не более 0,01 мг/куб.м.; содержание оксида углерода – не более 3,0 мг/куб.м.; содержание циклогексанона – не более 0,04 мг/куб.м.; содержание метиленхлорида – не более 8,8 мг/куб.м.

Дверные блоки должны быть укомплектованы широкими однозапорными замками с фалевой защелкой с цилиндром ключ/ключ, усиленными петлями до 140 кг., нажимными ручками белого цвета м.о. 92мм.

Товар сертифицирован. Сертификат предоставляется при поставке товара

При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов.

Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции.

Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования.


	РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А, здания 315,351/1, 375А.

	РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с требованиями договора.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ должно проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Наличие свидетельства СРО


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Сдача и приемка работ оформляется  по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.


Заместитель директора по строительству и инжинирингу          

В.В.Якименко  
