## Приложение №1 к Договору
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (116)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.8 | JKM | Система удержания и охлаждения расплавленной активной зоны вне реактора
207.3.8.4 | 10JKM10AA601 20JKM10AA601 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-050-01 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда - техническая вода | _ | ТУ 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4/I | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.33 | LCM10-70 | Система дренажей машзала
207.3.33.7 | 10LCM04AA601 20LCM04AA601 | Клапан обратный | А43127-4040/250-65 или аналог | DN 65 Рр 0,42 МПа Тр 80 °С Среда - конденсат | _ | ТУ 422-14-35/96 ред. 2008 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 45 | 90 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.33.51 | 10LCM05AA601 20LCM05AA601 | Клапан обратный | А43127-4040/250-65 или аналог | DN 65 Рр 0,07 МПа Тр 115 °С Среда - конденсат 2 контура | _ | ТУ 422-14-35/96 ред. 2008 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 45 | 90 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.48 | KBE50-60 | Система низкотемпературной очистки теплоносителя
207.3.48.13 | 10KBE60AA602 20KBE60AA602 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 ºС Среда - сжатый воздух, дистиллат, дезактивирующие растворы | _ | ТУ 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.48.18 | 10KBE60AA114 20KBE60AA114 | Клапан запорный | З.АР.Д.050.010.21-02.Р.33 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат, сжатый воздух, дезактивационные растворы | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.49 | KBH | Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки
207.3.49.16 | 10KBH34AA601 20KBH34AA601 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - сжатый воздух, чистый конденсат, дезактивирующие растворы | _ | ТУ 3742-079-34390194-2005 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.54 | KPJ | Система приготовления и подачи реагентов
207.3.54.20 | 10KPJ30AA602 20KPJ30AA602 | Клапан обратный | Ш 085.025- 01 или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - азотная кислота, дистиллат | _ | ТУ 3742-009-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.54.31 | 10KPJ40AA602 20KPJ40AA602 | Клапан обратный | Ш 085.025- 01 или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - едкий натр, дистиллат | _ | ТУ 3742-009-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.54.38 | 10KPJ20AA603 20KPJ20AA603 | Клапан обратный | Ш 085.025- 01 или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - едкое кали 45%, дистиллат | _ | ТУ 3742-009-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.57 | LDF | Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины
207.3.57.51 | 10LDF15AA603 10LDF15AA604 20LDF15AA603 20LDF15AA604 | Клапан обратный | АИ43 127-0040/250-65 или аналог | DN 65 Рр 1,8 МПа Tp 60 °C Среда - пульпа, конденсат 2 контура | _ | ТУ 422-14-35/96 редакция 2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 45 | 180 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.58 | LFN | Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура
207.3.58.12 | 10LFN10AA601 20LFN10AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.003-04 | DN 15 Рр 1,6 МПа Tp 45 °C Среда - раствор гидразина, раствор этаноламина, раствор аммиака | _ | ТУ 3742-039-49149890-2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.58.13 | 10LFN20AA601 20LFN20AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.003-04 или аналог | DN 15 Рр 1,6 МПа Tp 45 °C Среда - раствор этаноламина | _ | ТУ 3742-039-49149890-2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.58.43 | 10LFN30AA601 20LFN30AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.003-13 или аналог | DN 25 Рр 0,25 МПа Tp 45 °C Среда - раствор аммиака, гидразина, этаноламина | _ | КПЛВ.494316.001ТУ или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.58.51 | 10LFN40AA601 20LFN40AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.003-04 или аналог | DN 15 Рр 1,6 МПа Tp 40 °C Среда - раствор аммиака | _ | ТУ 3742-039-49149890-2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.58.53 | 10LFN50AA601 20LFN50AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.003-13 или аналог | DN 25 Рр 0,6 МПа Tp 40 °C Среда - раствор аммиака, гидразина, этаноламина, химически обессоленная вода | _ | КПЛВ.494316.001ТУ или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.60 | LDB | Система автономной обессоливающей установки
207.3.60.17 | 10LDB15AA601 20LDB15AA601 | Затвор обратный с ответными фланцами | У41116-080-05 или аналог | DN 80 Рр 0,9 МПа Tp 40 °C Среда - сжатый воздух | _ | ТУ 26-07-555-97 или аналог | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 35 | 70 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.60.21 | 10LDB20AA601 10LDB30AA601 20LDB20AA601 20LDB30AA601 | Клапан обратный | Ш 085.015-01 (16с84нж) или аналог | DN 15 Рр 1,6 МПа Tp 40 °C Среда - кислота, щелочь, обесслоленная вода |  | ТУ 3742-009-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 2.4 | 9.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX
207.3.62 | KUE | Система отбора проб из установок СВО
207.3.62.14 | 10KUE10AA601 10KUE10AA602 20KUE10AA601 20KUE10AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.001-24 с т/р №15-К/2008 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 115 ºС Среда- дистиллат, концентрат солей | _ | КПЛВ.494316.001ТУ или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.1 | 24.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70 | KPF10-60 | Система переработки трапных вод
207.3.70.50 | 10KPF30AA606 20KPF30AA606 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 50 оС Среда- сжатый воздух, дистиллат | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.85 | KWA | Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом
207.3.85.4 | 10KWA11AA601 20KWA11AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.001-24 или аналог | DN 10 Pp 1,4 МПа Tp 70 ºС Среда - дистиллят | - | КПЛВ.494316.001ТУ т/р №15-К/2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 6.1 | 12.2 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKA
207.3.85.7 | 10KWA12AA601 10KWA13AA601 10KWA14AA601 10KWA15AA601 10KWA16AA601 10KWA19AA601 20KWA12AA601 20KWA13AA601 20KWA14AA601 20KWA15AA601 20KWA16AA601 20KWA19AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.001-24 или аналог | DN 10 Pp 1,4 МПа Tp 70 ºС Среда - дистиллят | - | КПЛВ.494316.001ТУ т/р №15-К/2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 6 | 6 | 6.1 | 73.2 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC
207.3.86 | KWC | Cистеме гидравлических испытаний 1 контура и продувки датчиков КИП 1 KWC
207.3.86.10 | 10KWC13AA601 20KWC13AA601 | Клапан обратный | У41030-032М-08 или аналог | DN 32 Pp 1,0 МПа Tp 50 °С Среда - раствор бороной кислоты 16 г/кг | - | ТУ 26-07-393-86 редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.86.11 | 10KWC14AA601 20KWC14AA601 | Клапан обратный | A30827-0025-10 или аналог | DN 10 Pp 1,2 МПа Tp 50 °С Среда - раствор борной кислоты 16 г/кг | - | ТУ 422-21-12/08 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.86.15 | 10KWC18AA601 20KWC18AA601 | Клапан обратный | У41030-032М-08 или аналог | DN 32 Pp 1,0 МПа Tp 50 °С Среда - раствор бороной кислоты 40 г/кг | - | ТУ 26-07-393-86 редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.86.16 | 10KWC19AA601 20KWC19AA601 | Клапан обратный | У41030-032М-08 или аналог | DN 32 Pp 1,2 МПа Tp 50 °С Среда - раствор бороной кислоты 40 г/кг | - | ТУ 26-07-393-86 редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4 |  | Арматура технологических систем
207.4.26 |  | Система теплоснабжения для здания 10(20) UMX
207.4.26.1 | 10SBS00AA402 10SBS00AA403 10SBS00AA501 10SBS00AA502 10SBS03AA501 10SBS03AA502 10SBS04AA401 10SBS04AA402 10SBS04AA501 10SBS04AA502 10SBS05AA501 10SBS05AA502 10SBS05AA503 10SBS05AA504 10SBS06AA401 10SBS06AA402 10SBS06AA403 10SBS06AA404 20SBS00AA402 20SBS00AA403 20SBS00AA501 20SBS00AA502 20SBS03AA501 20SBS03AA502 20SBS04AA401 20SBS04AA402 20SBS04AA501 20SBS04AA502 20SBS05AA501 20SBS05AA502 20SBS05AA503 20SBS05AA504 20SBS06AA401 20SBS06AA402 20SBS06AA403 20SBS06AA404 | Клапан запорный с замком | З.АР.Д.015.016.40-00.Р.33 или аналог | Ду 15 мм Рр 1,0 Мпа Тр 150 С среда - горячая сетевая вода | ручной | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл | шт | 18 | 18 | 2.5 | 90 | УХЛ3 II |  | UMX
207.4.26.2 | 10SBS00AA401 10SBS03AA404 20SBS00AA401 20SBS03AA404 | Клапан запорный с замком | З.АР.Д.025.016.40-00.Р.33 или аналог | Ду 25 мм Рр 1,0 Мпа Тр 150 С среда - горячая сетевая вода | ручной | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл | шт | 2 | 2 | 2.6 | 10.4 | УХЛ3 II |  | UMX
207.5 |  | Арматура технологических систем
207.5.16 |  | Насосная станция подпитки
207.5.16.2 | 00GAC40AA001 00GAC40AA002 00GAC40AA003 00GAC40AA004 00GAC40AA005 00GAC40AA006 00GAC40AA007 00GAC40AA008 | Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем | 30с941нж или аналог | DN100 Ру 1,6 Mпa. Тр 50 С Длина с учетом ответных фланцев не более 500 мм. Фланцы входят в комплект поставки. Среда - речная вода. Нормы герметичности по классу "А" ГОСТ 9544. Срок службы - не менее 30 лет. | электропривод Н-А2-10К, N=0,25 кВт или аналог | ТУ 257.000.4.0000.00 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 8 | 0 | 67.5 | 540 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 0
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.