Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 
№  130904/0506/621
№ 31300530212
Z025856
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
от 06.09.2013г. 

Уважаемые участники запроса цен
на право заключения договора на  поставку расходомеров,
настоящим извещаем Вас о решении ОАО «СХК» внести  изменение в закупочную документацию данной закупки:
	1. Датой и временем окончания подачи заявок считать: 

	                      13 сентября  2013 года в 05:00 (время московское).


2. Часть 3. «Техническая часть»  закупочной документации читать в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

	Требования к техническим и функциональным характеристикам, характеристикам безопасности, критерии эквивалентности.

	Количество
	Единица
Измерения

	1
	Барьер искрозащиты активный RN221N-A1 или эквивалент
	Питание по сигнальной цепи, 4-20мА, SIL
Передача 1:1
Корпус 22,5 мм на рейку 35ммIP20
A-сертификат для безопасных зон
1Источник питания; Диагностика:20-250В
Пост,т/пер.т.; без HART
	1
	

	2
	Ультразвуковой расходомер, бесконтактное

измерение 93PA1-EB2H11ACAEAA Накладной 1-канальный, исполнение: высокотемпературное (Ex)

 или  эквивалент
	E   Сенсор расходомера: DN100-DN4000, -0...170oC, IP68 4-160",
    32...338oF, NEMA6P
B   Держатель сенсора: DN50-DN4000, 2-160"
2   Монтажный комплект: DN200-DN600
H   Кабель сенсора: 30 м, PTFE, -40...170 oC
1   Кабельный ввод сенсора: Кабельный ввод+адаптер кабелепр. М20
1   Калибровка: Поверка, DN100 4"
A   Сертификат: Для безопасных зон
C   Тип корпуса: Настенный, алюминий, IP67
A   Кабельный ввод: Кабельный ввод M20 (EEx d > резьба M20)
E   Питание; Дисплей: 85-260 В пер.; 4-строчн.+сенс. упр-е меню на шв+фин+нор+рус+пол+чеш+англ.яз.
A   Настройка; функциональность ПО Заводская настройка; стандарт.
A   Выход, вход: 4-20мA HART + частотно-импульсный
В комплекте :
· Преобразователь 91/90/93, монтажный набор DK9WM-A -1шт

A   Применение: Раздельный, настенный, 90/93 Монтаж на трубу/стену, панель;

· Prosonic Flow W/P, натяжной механизм DK9TM-1A-1 шт.

1   Номинальный диаметр: DN50-DN300

A   Контактная среда: Прокладка, 0...170oC

· Назн. линия 1 :  Объемный расход 

·  Назн. линия 2 :  Сумматор 1 

·  Назн. линия 3 :  Operation/syst.cond. 

·  Назн. сумматор 1 :  Volume flow balance 

·  Ед.измер.сумматора 1 :   dm3 

·  Назн. сумматор 2 :  Volume flow forward 

·  Ед.измер.сумматора 2 :   dm3 

·  Назн. сумматор 3 :  Volume flow reverse 

·  Ед.измер.сумматора 3 :   dm3 

·  Назначить токовый выход :  Объемный расход 

·  Токовый диапазон :  4-20 мА HART NAMUR 

·  Значение 0/4 мА :                0,000 dm3/mi 

·  Значение 20 мА :               45,000 dm3/mi 

·  Режим измерения :  Standard 

·  Постоянная времени :                1,000 s 

·  Безопасный режим ток.вых.сигнала :  Мин. значение 

·  Назначить импульсный выход :  Объемный расход 

·  Значение импульса (на импульс) :              5,00000 dm3 

·  Длительность импульса :              100,000 мс 

·  Выходной сигнал :  Пассивный – положит.
·  Импульсный выход режима самодиагностика :  Значение нейтрализац.
Применение: чистые, химически однородные жидкие среды, жидкие углеводороды, охлаждающая вода.  Монтаж без остановки процесса
	1
	ШТ

	3
	Ультразвуковой расходомер, бесконтактное

измерение 93PA1-FB1H11ACAEAA Накладной 1-канальный, исполнение: высокотемпературное (Ex)

или  эквивалент
	F   Сенсор расходомера: DN50-DN300, 0...170oC, IP68 2-12", 32...338oF,
    NEMA6P
B   Держатель сенсора: DN50-DN4000, 2-160"
1   Монтажный комплект: DN50-DN200
H   Кабель сенсора: 30 м, PTFE, -40...170 oC
1   Кабельный ввод сенсора: Кабельный ввод+адаптер кабелепр. М20
1   Калибровка: Поверка, DN100 4"
A   Сертификат: Для безопасных зон
C   Тип корпуса: Настенный, алюминий, IP67
A   Кабельный ввод: Кабельный ввод M20 (EEx d > резьба M20)
E   Питание; Дисплей: 85-260 В пер.; 4-строчн.+сенс. упр-е меню на шв+фин+нор+рус+пол+чеш+англ.яз.
A   Настройка; функциональность ПО Заводская настройка; стандарт.
A   Выход, вход: 4-20мA HART + частотно-импульсный
В комплекте :
· Преобразователь 91/90/93, монтажный набор DK9WM-A -1шт

A   Применение: Раздельный, настенный, 90/93 Монтаж на трубу/стену, панель;

· Prosonic Flow W/P, натяжной механизм DK9TM-1A-1 шт.

1   Номинальный диаметр: DN50-DN300

A   Контактная среда: Прокладка, 0...170oC

Назн. линия 1 :  Объемный расход 

 Назн. линия 2 :  Сумматор 1 

 Назн. линия 3 :  Operation/syst.cond. 

 Назн. сумматор 1 :  Volume flow balance 

 Ед.измер.сумматора 1 :   dm3 

 Назн. сумматор 2 :  Volume flow forward 

 Ед.измер.сумматора 2 :   dm3 

 Назн. сумматор 3 :  Volume flow reverse 

 Ед.измер.сумматора 3 :   dm3 

 Назначить токовый выход :  Объемный расход 

 Токовый диапазон :  4-20 мА HART NAMUR 

 Значение 0/4 мА :                0,000 dm3/mi 

 Значение 20 мА :               45,000 dm3/mi 

 Режим измерения :  Standard 

 Постоянная времени :                1,000 s 

 Безопасный режим ток.вых.сигнала :  Мин. значение 

 Назначить импульсный выход :  Объемный расход 

 Значение импульса (на импульс) :              5,00000 dm3 

 Длительность импульса :              100,000 мс 

 Выходной сигнал :  Пассивный - положите 

 Импульсный выход режима самодиагнос. :  Значение нейтрализац
Применение: чистые, химически однородные жидкие среды, жидкие углеводороды, охлаждающая вода. Монтаж без остановки процесса


	1
	ШТ


Зам.директора ОАО СХК                                              Н.Н.Борисов
