	СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

_______________ Романов С. В.

«___»__________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора -

директор НТЦ «МИТ»

_______________ Энгелько В.И.

«___»__________ 2012 г.


Техническое задание

на подготовку помещения для размещения оборудования в лаборатории СИЛ-4 НИО-3 НТЦ «МИТ»
	Главный энергетик

_______________ К. В. Артемов

«___»__________ 2012 г.

Главный механик

_______________ С.Ю. Михеев

«___»__________ 2012 г.
	Начальник производства НТЦ «МИТ» 

_______________ Н.А. Никитин 

«___»__________ 2012 г.

Начальник группы СИЛ-4

_______________ К.И. Ткаченко

«___»__________ 2012 г

Инженер – исследователь 1 кат.

_______________ А.А. Петухов

«___»__________ 2012 г.


1. Наименование, основание, сроки выполнения и стоимость работы.
1.1. Наименование работы: «Подготовка помещений для размещения оборудования СИЛ-4 НИО-3 НТЦ «МИТ» на 1 этаже корпуса 60Б/2».

1.2. Работа выполняется в рамках безвозмездного (целевого) финансирования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по теме: «Модернизация стендов для отработки электронно-пучковых технологий улучшения свойств конструкционных материалов для реакторных установок с тяжелыми теплоносителями и ядерных установок нового поколения».
1.3. Сроки выполнения работ:

- начало работ в течение 3 дней с даты подписания договора;

- окончание работ не позднее 21.12.2012 г.
2. Технические требования к выполнению работ.
Помещения находятся в здании постройки 1989г. С момента постройки помещения не ремонтировались, долгое время не эксплуатировались.
2.1. Помещение в осях В-Г и рядах 9-12 – стендовое помещение.
Стендовое помещение предназначено для размещения электронно-пучковой установки с радиально сходящимся потоком и вакуумной установки нанесения покрытий. Потребляемая электрическая мощность оборудования с учетом коэффициента одновременного использования составляет 80 кВт. Помещение должно быть оборудовано техническим водопроводом и сливной канализацией. Технический водопровод должен обеспечивать на выходе установки давление не менее 3 атмосфер с расходом воды не менее 25,0 л/мин при температуре входящей воды не более (20 (С.
2.1.1. Описание помещения.

Размеры помещения 18,4 х 5,4 м (+2,9х3,3м), высота 3,8 мм, площадь 109,0 м2. Стены помещения бетонные и кирпичные, оштукатурены и окрашены. Пол бетонный. Потолок – железобетонные плиты перекрытия окрашенные. Оконные рамы деревянные. 

2.2. Помещение в осях Г-Г/Д и осях 10-13 - подсобное помещение.
Помещение предназначено для хранения расходных материалов, комплектующих и отдельных узлов электронно-пучковых установок, а также оборудования, инструментов и оснастки.
2.2.1. Описание помещения.

Размеры помещения 17,4х2,9м, высота 3,8м, площадь 
50,5 м2. Стены помещения – кирпичные оштукатуренные и асбоцементные на металлическом каркасе, частично облицованы глазурованной плиткой, частично окрашены по штукатурке. Потолок – железобетонные плиты перекрытия, окрашенные водоэмульсионной краской. Покрытие пола: частично – керамическая плитка, частично плитка ПХВ по бетонному основанию.

2.3. Перечень и объемы работ, выполняемых в рамках данного договора.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Стендовое помещение

	Строительные и отделочные работы

	
	Устройство покрытия пола из мозаичной плитки (400х400х30) с выравниванием основания и устройством плинтусов
	м2
	109,0

	
	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами (всего - 6, из них три открывающиеся)
	м2
	17,3

	
	Утепление наружной стены минеральной ватой толщ. 50 мм с последующей зашивкой гипроком.
	м2
	21,0

	
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	109,0

	
	Подготовка стен и колонн под окраску
	м2
	155,0

	
	Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской за 2 раза. 
	м2
	155,0

	
	Устройство легкоснимаемого короба, скрывающего фановую трубу
	м2
	2,5

	
	Монтаж ворот (поднимающиеся с калиткой) шириной 2,5м  
	шт
	1

	
	Установка противопожарного дверного блока размером 2,0х2,4м
	шт
	1

	Электротехнические работы

	
	Установка потолочных люминесцентных светильников с лампами на светодиодах типа VLT0118W в потолок «Армстронг» (норма освещения)
	шт.
	30

	
	Установка распределительного пункта 120 кВт схему согласовать с заказчиком
	шт.
	1

	
	Установка щита силового 60 кВт схему согласовать с заказчиком
	шт.
	1

	
	Установка щита силового 20 кВт схему согласовать с заказчиком
	шт.
	1

	
	Монтаж и подключение контура заземления из металлической полосы
	м
	56,4

	
	Установка двойных розеток с заземляющим контактом 220 В, 16 А. с прокладкой сетей  от групповых щитов Расположить по периметру помещения и в зависимости от расположения установок.
	шт.
	12

	
	Установка выключателей освещения (количество зависит от нагрузки)
	шт.
	

	
	Проводку проложить открытым способом в кабельных каналах
	
	

	Сантехнические работы

	
	Замена существующих радиаторов отопления на стальные 500 х 1200 мм с установкой запорной арматуры
	шт.
	6

	2. Подсобное помещение

	Строительные и отделочные работы

	
	Устройство покрытия пола из мозаичной плитки (400х400х30) с выравниванием основания и устройством плинтусов
	м2
	50,5

	
	Подготовка потолка под окраску
	м2
	50,5

	
	Окраска потолка водоэмульсионной краской
	м2
	50,5

	
	Подготовка стен под окраску
	м2
	150,0

	
	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2
	150,0

	
	Установка дверного блока размером 1,5х2,4м (дверной блок заказчика)
	шт
	1

	Электротехнические работы

	
	Установка потолочных люминесцентных светильников (норма освещения)
	шт.
	6

	
	Установка двойных розеток с заземляющим контактом 220 В, 16 А. . с прокладкой сетей  от групповых щитов
	шт.
	4

	
	Установка выключателя освещения двойного
	шт.
	2


Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
2

