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ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию резервных ДЭС производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП»
1. Перечень обслуживаемого оборудования:

1.1. Автоматизированная дизельная электростанция (ДЭС) VPM 220.2-Baltic (двигатель TAD 940 VOLVO, генератор ECO 38-3L/4 Mecc Alte);
1.2. Автоматизированная дизельная электростанция (ДЭС) MG 10000 SS-K/AA (двигатель Kubota D 722-E, генератор однофазный 220 В, 10 кВА).
2. Перечень оказываемых услуг:
2.1. Техническое обслуживание (ТО) автоматизированной дизельной электростанции VPM 220.2-Baltic:

2.1.1. ТО-1:

- выезд на производственный терминал (Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово);

-  технический осмотр;
- осмотр приводных ремней;

- проверка элементов и соединений выхлопной системы;

- проверка уровня масла;

- очистка воздушных фильтров;

- проверка и чистка оребрения генератора;

- проверка плотности АКБ;

- слив воды из топливного пред. фильтра;

- проверка клемных соединений;
- проверка электромагнита подачи топлива;

- очистка пылесосом наружных отверстий генератора;

- пробный запуск;
- проверка срабатывания АПС и защит.
2.1.2. ТО-2:

- мероприятия ТО-1;

- замена масла;

- замена масляных фильтров;

- замена топливных фильтров;

-замена воздушного фильтра;
- дозаправка или замена охлаждающей жидкости;

- проверка системы автоматизации (EMS 2).

2.2. Техническое обслуживание автоматизированной дизельной электростанции MG 10000 SS-K/AA:
2.2.1 ТО-1

- выезд на производственный терминал (Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово);

- технический осмотр;

- проверка плотности АКБ;

- проверка клемных соединений;

- проверка уровня масла;

-пробный пуск.

2.2.2. ТО-2:

- мероприятия ТО-1;

- замена масла;

- замена масляных фильтров;

- замена топливных фильтров;

- замена воздушного фильтра;

- дозаправка или замена охлаждающей жидкости.

3. Периодичность выполнения ТО.

3.1. Автоматизированной дизельной электростанции VPM 220.2-Baltic:

- ТО-1– ежемесячно;

- ТО-2 – 1 раз год (или через каждые 250 часов работы).

3.2. Автоматизированной дизельной электростанции MG 10000 SS-K/AA:

- ТО-1- 1 раз в 3 месяца;

- ТО-2- 1 раз в год.  

4. Требования к применяемым материалам.



Все материалы, применяемые при техническом обслуживании, должны быть качественными, рекомендованными для использования фирмами-производителями ДЭС,  иметь соответствующие сертификаты соответствия. 
5. Требования к исполнителю.
Исполнитель должен иметь   диспетчерскую службу. Требования к диспетчерской службе:

1. Режим работы- 365 дней в году, 24 часа в сутки;

2. Наличие  инструментов,   приспособлений   и   обученных   специалистов,  способных самостоятельно устранить неполадки в работе ДЭС;

3.  Диспетчерская служба должна обеспечивать прием заявок по телефону.

Техническое обслуживание должно выполняться обученным персоналом. В случае оказания услуг лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.

