Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-2.13 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Подготовка Проектной документации по Разделу 12.3 «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС (АССМ АЭС)»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование системы

Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС 
(далее - АССМ АЭС).

1.2 Условное обозначение

АССМ БелАЭС
1.3 Основание для разработки

Основанием для подготовки проектной документации являются документы:

· Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 28 мая 2009 г.

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 от 11.10.2011г.о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г.

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011.

· «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011.

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС.

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов».

· Контракт № 77-592/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации Белорусской АЭС между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт».

1.4 Заказчик

Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь).

1.5 Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 
ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация).

1.6 Подрядчик

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» 
(Российская Федерация).

1.7 Субподрядная проектная организация

Определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ, в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 583 от 21.08.2009.

1.8 Вид строительства

Новое строительство в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

1.9 Место расположения

Республика Беларусь, Гродненская область г. Островец, ул. Володарского, 
д. 64, офис 90
1.10 Стадия проектирования

Проектная документация.



2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ АССМ АЭС
Настоящее «Техническое задание…» содержит основные требования для подготовки в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС Проектной документации по Разделу 12.3 «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС» (АССМ АЭС), входящему в Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ». 

2.1 Назначение 

Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС (АССМ АЭС) в режиме реального времени осуществляет мониторинг опасных для зданий или сооружений воздействий природных и техногенных процессов и предназначена:

· для автоматического, в режиме реального времени мониторинга и регистрации изменений состояния инженерных (несущих) конструкций в течение всего срока эксплуатации АЭС;

· для своевременного оповещения о критическом изменении состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС дежурно-диспетчерские службы АЭС, органы повседневного управления РСЧС (единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) для принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· для обеспечения принятия обоснованных решений по обеспечению безопасности персонала, безопасной эксплуатации, прекращению эксплуатации АЭС;

· для обеспечения проведения периодического мониторинга  и по его результатам:

· выдачи:

· заключений о техническом состоянии инженерных (несущих) конструкций;

· рекомендаций по безопасной эксплуатации (усилению, восстановлению) инженерных (несущих) конструкций;

· уточнения настройки автоматической сигнальной подсистемы мониторинга (при необходимости).

2.2 Цель создания 

Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС создаётся с целями:

· обеспечения безопасности персонала, сокращения размеров материального ущерба, защиты окружающей среды путём автоматического, в режиме реального времени информирования дежурного персонала о критическом изменении состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС для принятия ими своевременных мер защиты и оповещения;

· снижения риска утраты инженерными (несущими) конструкциями свойств, определяющих их несущую способность, посредством своевременного обнаружения на ранней стадии критического изменения их состояния, которое может привести к переходу сооружений в ограниченно работоспособное, аварийное состояние, к полной или частичной потере несущей способности, их разрушению, к потерям среди персонала, к значительному материальному ущербу и ущербу окружающей среде.

Создание автоматизированной стационарной системы мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС является одним из мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объекте.



3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основные исходные данные, заявляемые для учёта при выполнении работ

Основные исходные данные необходимые для проектирования приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Республике Беларусь, разработанных ранее ОАО «СПбАЭП».

Краткая характеристика размещения и природно–климатические условия площадки строительства

Основные характеристики района и площадки строительства, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство атомной станции в Республике Беларусь, разработанных ранее ОАО «СПбАЭП».


4 ТРЕБОВАНИЯ К АССМ АЭС
4.1 Требования к функционированию 

Для достижения поставленных целей АССМ АЭС должна разделяться на две функциональные подсистемы:

· автоматическая сигнальная подсистема мониторинга;

· автоматизированная подсистема периодического (внеочередного периодического) мониторинга

4.1.1 Автоматическая сигнальная подсистема мониторинга должна выполнять следующие функции:

· автоматический, в режиме реального времени мониторинг интегральных характеристик технического состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС;

· обеспечение автоматического, в режиме реального времени информирования персонала дежурно-диспетчерской службы АЭС, ЕДДС и органы повседневного управления РСЧС о критическом изменения состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС.

4.1.2 Автоматизированная подсистема периодического мониторинга должна начинать функционировать по сообщениям (инцидент, авария) от сигнальной подсистемы мониторинга или в соответствии с регламентом и выполнять следующие функции:

· обеспечение оценки состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС и выдачи рекомендаций по их усилению (восстановлению);

· контроль и корректировка (при необходимости) функционирования сигнальной подсистемы.

4.2 Требования к структуре 

Структура АССМ АЭС должна включать комплекс средств автоматизации (КСА), реализующие её функционирование. В состав КСА АССМ АЭС должны входить:

· сервер АССМ;

· АРМ АССМ;

· сеть сбора и передачи информации:

· локальные серверы;

· локальные контроллеры;

· датчики контроля изменения состояния инженерных (несущих) конструкций (конструктивных элементов).

4.2.1 Сервер АССМ должен обеспечивать:
· получение, обработку и ведение базы данных измерений состояния инженерных (несущих) конструкций АЭС в автоматическом режиме реального времени;

· формирование и выдачу в режиме реального времени результатов автоматического мониторинга дежурному диспетчеру ДДС АЭС посредством АРМ АССМ;

· формирование и выдачу в режиме реального времени результатов автоматического мониторинга инженерных (несущих) конструкций АЭС на серверы ЛВС (СВБУ) АЭС;

· получение от АРМ АССМ и хранение данных автоматизированного мониторинга инженерных (несущих) конструкций объекта;

· формирование по запросам дежурному диспетчеру на АРМ АССМ отчетов из базы данных автоматического, периодического мониторинга инженерных (несущих) конструкций АЭС;

· обеспечение формирования и выдачи на АРМ АССМ заключений о техническом состоянии инженерных (несущих) конструкций АЭС и рекомендаций по обеспечению их безопасной эксплуатации.

4.2.2 АРМ АССМ должен обеспечить отображение полученной от сервера АССМ информации.
4.2.3 Сеть сбора и передачи информации должна обеспечивать информационную связь измерительных пунктов (датчиков), локальных контроллеров, серверов локальных контроллеров, автоматизированного рабочего места дежурного диспетчера, сервера АССМ, сервера ЛВС АЭС.
4.2.4 Сеть сбора и передачи информации должна обеспечивать выполнение функций АССМ путем решения следующих задач:
· сбора данных об изменении состояния несущих конструкций 

· передачи данных между компонентами АССМ объекта;

· передачи критически важных сообщений в ЛВС АЭС.

4.3  Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами

4.3.1 Информационный обмен должен осуществляться с использованием ЛВС: между АРМ, сервером АССМ, локальными серверами и локальными контроллерами АССМ.

4.3.2 Допускается использование последовательных интерфейсов EIA/TIA 232, EIA-485 (RS-232, RS-485), USB для сопряжения локальных серверов АССМ с локальными контроллерами АССМ.

4.3.3 Получение данных мониторинга сервером АССМ от контроллеров АССМ должно осуществляться с использованием программной технологии OPC, адаптированной к протоколам цифровой периферии: MODBUSтм, LONTalkтм, BACnetтм  и др.

4.3.4 Получение данных контроллерами АССМ от датчиков АССМ должно осуществляться по слаботочной кабельной сети типа «витая пара» в виде унифицированных аналоговых сигналов (0-20 мА, 0-10 В), дискретных сигналов и сигналов типа "сухой контакт".

4.3.5 Связь между датчиками АССМ и локальными контроллерами АССМ должна осуществляться с использованием слаботочной кабельной сети по многожильному кабелю типа "витая пара".

4.4 Требования к обеспечению взаимосвязей со смежными системами, совместимости, способам обмена информацией

4.4.1 АССМ АЭС должна обеспечивать взаимосвязь с ЛВС АЭС по локальной вычислительной сети с использованием на транспортном и сетевом уровнях взаимодействия стандартизованного стека протоколов TCP/IP.

4.4.2 Для обеспечения информационного обмена между компонентами АССМ БелАЭС и ЛВС БелАЭС должны быть разработаны на стадии «Проектная документация»:

‑ перечень и структура XML-сообщений;

‑ алгоритмы формирования сообщений АССМ АЭС.

4.4.3 Должен быть реализован информационный обмен с ЛВС АЭС в объеме представленном в приложении 3.

4.5  Требования к режимам функционирования 

4.5.1 Режим функционирования АССМ АЭС – непрерывный.

4.5.1.1 Должно быть обеспечено функционирование АССМ АЭС в следующих режимах:

· штатный режим (режим работы, обеспечивающий выполнение всех функции);

· административный (сервисный) режим (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми компонентами);

· аварийный режим (восстановление функционирования в результате сбоя или отказа).

4.5.1.2 В штатном режиме должны быть обеспечено функционирование автоматической сигнальной подсистемы и автоматизированной подсистемы периодического мониторинга.

4.5.1.3 В административном режиме, при замене любых элементов АССМ АЭС должна быть обеспечена работоспособность АССМ АЭС без потери накопленных данных.

4.5.1.4 Осуществление мероприятий периодического мониторинга не должно прерывать функционирование автоматической сигнальной подсистемы.

4.5.1.5 Инициализация работ периодического мониторинга должна осуществляться на основании данных автоматической сигнальной подсистемы или в соответствии с установленным регламентом.

4.5.1.6 Периодический мониторинг должен осуществляться в соответствии с регламентом разрабатываемым на стадии эксплуатации АССМ АЭС.

4.5.2 Для обеспечения функционирования АССМ АЭС в части проведения внеочередного и периодического мониторинга несущих конструкций  должны на договорной основе привлекаться специализированные организации, имеющие соответствующую подготовку.

Указанные организации при проведении периодического (внеочередного) мониторинга  должны на основе анализа данных АССМ АЭС, визуального осмотра объекта, данных, полученных с помощью дополнительных инструментальных средств (систем) разработать и выдать заключение о степени повреждения и категории технического состояния несущих конструкций объекта в соответствии с СП 13-102 2003 и рекомендаций по обеспечению его безопасности в соответствии с «Методикой оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений» МЧС России, 2003 г., другими утверждёнными установленным порядком методиками и нормативными документами.

4.6 Требования по диагностированию

4.6.1 Должно обеспечиваться автоматическое выявление неисправностей датчиков с выдачей соответствующего сообщения на АРМ АССМ. 

4.6.2 Должна быть обеспечена передача данных о работоспособности АССМ АЭС в ЛВС АЭС.

4.6.3 Диагностирование осуществляется путем получения автоматически отправляемых контрольных сообщений. Средняя интенсивность отправки контрольных сообщений для контроля неработоспособности сервера АССМ – 20 ч-1 через равные интервалы времени.

4.6.4 Время формирования сообщения об инциденте (нарушена работоспособность сервера ЛВС АЭС) – 5 мин с момента получения последнего контрольного сообщения сервером АССМ.

4.7 Требования к численности и квалификации персонала

4.7.1 Требования к численности персонала для обеспечения функционирования АССМ АЭС:

4.7.1.1 Должна быть обеспечена численность дежурного персонала – не менее 2-х человек: дежурный и помощник дежурного.

4.7.1.2 Численность обслуживающего персонала – не менее 2-х человек.

4.7.2 Допускается совмещение функций персонала, обеспечивающего функционирование АССМ АЭС, с функциями обеспечения функционирования других инженерных систем.

4.7.3 Численность дежурного и обслуживающего персонала уточняется при проектировании.

4.7.4 Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки

4.7.4.1 К работе со АССМ АЭС должен допускаться персонал, имеющий дополнительную подготовку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 (п. Ошибка! Источник ссылки не найден.).

4.7.4.2 Дополнительная подготовка должна включать получение навыков работы с КСА АССМ АЭС в объёме, необходимом для пользователей и обслуживающего персонала.

4.7.5 Требования к режиму работы персонала, обеспечивающего функционирование АССМ АЭС

4.7.5.1 Персонал, обеспечивающий функционирование АССМ АЭС, должен выпо лнять свои функции в соответствии с ограничениями, приведёнными в Гигиенических требованиях к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30 мая 2003 г., утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации).

4.7.5.2 Режим работы диспетчеров  – сменный, суточный.

4.7.5.3 Режим работы обслуживающего персонала – в соответствии с регламентом технического обслуживания.

4.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов 

Должны быть обеспечены следующие условия эксплуатации АССМ АЭС в круглосуточном режиме:

· температура +100С~+400 C с рабочей температурой +230C;

· относительная влажность 20%~80% с рабочим режимом 40%~60%;

· концентрация пыли не более 0,4 г/куб. м, с рабочим режимом 0,1 г/куб. м;

· атмосферное давление 630~800 мм рт.ст;

Требования к условиям окружающей среды уточняются при проектировании.

4.8.1 Датчики АССМ АЭС должны быть работоспособны при следующих условиях:

температура от минус 400С до плюс 500С;

кратковременные вибрационные нагрузки - до 5g.

4.8.2 Должны быть обеспечены требования к защите от влияния внешних воздействий:

‑ оборудование АССМ АЭС должно быть размещено в металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих класс защиты не менее IP40 согласно ГОСТ 14254-96;

‑ технические средства должны быть работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства.

4.8.3 Должно быть предусмотрено техническое обслуживание АССМ АЭС.

4.8.4 Обслуживание АССМ АЭС должно производиться в соответствии с регламентом технического обслуживания, разрабатываемым эксплуатирующей организацией.

4.8.5 В регламенте технического обслуживания должны быть определены сроки, периодичность проведения и содержание работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств АССМ АЭС.

4.8.6 Допускается привлечение специализированных организаций, служб или подразделений для обслуживания и ремонта комплекса технических средств АССМ АЭС.

4.8.7 Сроки и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию должны быть разработаны с учетом следующих требований:

‑ проведение технического обслуживания должно быть предусмотрено в часы наименьшей нагрузки;

‑ суммарное время технического обслуживания КСА АССМ АЭС ≤ 60 мин/мес.

4.9 Требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств системы, к параметрам сетей энергоснабжения

4.9.1 АРМ АССМ должен располагаться в помещении диспетчерской службы, имеющем площадь не менее 20 м2.

4.9.2 Сервер АССМ должен располагаться в металлическом шкафу в сер-верной комнате аппаратной АССМ – требуемая площадь помещения серверной от 6 м2. Дверцу шкафа необходимо оборудовать замком, устройством для опломбирования.

4.9.3 Все электроприемники АССМ АЭС должны быть отнесены к особой группе первой категории в соответствии с классификацией ПУЭ и в качестве резервных должны использовать источники бесперебойного питания, обеспечивающие возможность мониторинга работоспособности со стороны АССМ АЭС.

4.9.4 Должны быть предусмотрены места установки измерительных пунктов – требуемая площадь до 0,25 кв.м.

4.9.5 Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к измерительным пунктам АССМ АЭС.

4.9.6 Технические средства АССМ АЭС должны быть заземлены. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Заземление должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ.

4.9.7 Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта.

4.9.8 Требования к размещению технических средств, параметрам сетей энергоснабжения уточняются при проектировании.

4.10 Требования по сохранности информации при авариях

Должна быть обеспечена сохранность данных АССМ АЭС при следующих событиях: 

· потеря электропитания; 

· сбой общесистемного программного обеспечения; 

· сбой или отказ программного обеспечения АССМ АЭС; 

· замена любых элементов АССМ АЭС;

· сбой в работе АССМ АЭС из-за ошибок в работе персонала.

В КСА АССМ АЭС должны быть предусмотрены средства автоматического резервного копирования информации.

4.11 Требования к видам обеспечения 

4.11.1 Требования к математическому обеспечению

4.11.1.1 Математическое обеспечение должно обеспечивать выполнение функций АССМ АЭС.

4.12 Требования к лингвистическому обеспечению

4.12.1 Способ организации диалога с диспетчером должен обеспечивать:

-
уменьшение вероятности совершения диспетчером дежурной смены случайных ошибочных действий;

-
логический контроль ввода данных.

4.12.2 Общение диспетчера с системой должно происходить в интерактивном режиме путем работы с экранными формами с использованием встроенных меню.

4.12.3 Все сообщения АССМ АЭС (за исключением системных) должны быть на русском языке.

4.13 Требования к программному и техническому обеспечению

4.13.1 Для обеспечения функционирования АССМ АЭС должно быть установлено специальное программное обеспечение – программный комплекс (ПК) АССМ АЭС.

4.13.2 Программно-технический комплекс (ПТК) АССМ АЭС должен быть сертифицирован в соответствие с требованиями п. 4.11 ГОСТ Р 22.1.12-2005.

4.13.3 Требования к ПК АССМ АЭС

4.13.3.1 Программный комплекс АССМ АЭС должен состоять из программного обеспечения АРМ АССМ, программного обеспечения сервера АССМ и программного обеспечения локальных серверов (ЛС) АССМ.

4.13.3.2 Программный комплекс непрерывно в режиме реального времени должен выполнять следующие основные функции:

управление работой технических средств АССМ (АРМ, сервера АССМ, локальных серверов, локальных контроллеров, датчиков);

· сбор данных с датчиков;

· обработку данных с датчиков;

· формирование баз данных;

· формирование сообщений на АРМ АССМ (визуальных и звуковых) и на серверы ЛВС АЭС;

· графическое отображение контролируемых параметров несущих конструкций;

· сохранение/экспорт данных в виде текстовых и графических файлов;

· печать данных.

4.13.3.3 ПК АССМ АЭС должен обеспечить выполнение функций АССМ АЭС круглосуточно непрерывно, в режиме реального времени.

4.13.3.4 Для обеспечения информационной безопасности АССМ АЭС и защиты данных от несанкционированного доступа должно быть предусмотрены соответствующие программно-технические средства.

Общее программное обеспечение АССМ АЭС должно обеспечивать функционирование программного программных комплексов АССМ.

4.13.4 Техническое обеспечение должно создавать возможность функционирования АССМ АЭС с характеристиками:

· удовлетворяющими требованиям к надёжности АССМ АЭС;

· обеспечивающими реализацию перспективы развития и модернизации системы.

4.14 Требования к защите от ошибочных действий персонала

В АССМ АЭС должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие защиту от ошибочных действий персонала.

4.15 Требования к методическому обеспечению АССМ АЭС

4.15.1 Для обеспечения решения вопросов проектирования, ввода в действие и эксплуатации АССМ АЭС должна быть разработана «Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций».

4.15.2 В методике мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций должны быть определены:

· основные методологические принципы построения АССМ АЭС и требования к решению задач мониторинга;

· программа производства работ по созданию АССМ АЭС;

· перечень зданий, критически важные конструкции, конструктивные элементы, подлежащие оснащению средствами АССМ АЭС;

· контролируемые параметры, средства контроля основных параметров и места их установки;

· требования к технологии и регламенту проведения мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций;

· требования к разработке заключений о состоянии инженерных (несущих) конструкций зданий, подготовке рекомендаций по их безопасной эксплуатации (усилению, восстановлению);

· требований к видам обеспечения, создания и функционирования АССМ АЭС; 

· порядок выдачи информации с результатами автоматического, внеочередного, периодического мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций зданий БелАЭС; 

· мероприятия по предупреждению инцидентов, аварий, ЧС по данным мониторинга.

4.15.3 Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций АССМ АЭС должна быть разработана на стадии «Проектная документация».

4.15.4 Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций должна быть разработана с учетом требований следующих документов:

· Федеральный закон от 12.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· «Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения», М., МЧС России (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол от 18.03.2009г. №3);

· «Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений», М., МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол 25.02.2003г. №1);

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» (утвержден руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Г.И. Элькиным 28 марта 2005 г. приказ № 65-СТ);

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства»

· (принят приказом МЧС РФ от 31 марта 1998 г. № 211);

· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 153);

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

5 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Требований по классификации

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования по классификации АССК АЭС в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и НП‑026‑04, согласованные Генеральной проектной организацией.
5.2 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

5.3 Источники информации 

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены системы АЭС от которых АССМ должна принимать сигналы.

5.4 Требование к надёжности

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к надёжности АССМ АЭС. 

5.5 Требования к размещению

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены места размещения технических средств АССМ.

5.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АССМ

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АССМ.

5.7 Перспективы развития, модернизации

Должна быть обеспечена возможность развития и модернизации АССМ, для чего должно быть предусмотрено:

· подключение дополнительных измерительных пунктов (датчиков);

· обновление программного обеспечения новыми версиями.

5.8 Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов (ЗИП)

В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов (ЗИП)

5.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

АССМ должна иметь защиту от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями нормативных документов для АЭС.

5.10 Требования к выполнению НИР и ОКР

Требования не предъявляются.

5.11 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

5.12 Требования к кабельным трассам
В разрабатываемой проектной документации должны быть приведены требования к кабелям, способам и траектории прокладки кабельной продукции, а также  требования к монтажу. 

5.13 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

5.14 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.

5.15 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

5.16 Требования к сметной документации 

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями Контракта.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

5.17 Количество выдаваемых экземпляров 

Разрабатываемая документация выполняется и передаётся ОАО «НИАЭП» в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с условиями договора.

Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

· для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

· для чертежей – версия ACAD-2000 и выше

5.18 Порядок приемки работ и передачи документации

Разработанная и оформленная в установленном порядке Проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.




6 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1  Объем выполняемых работ

6.1.1 Объем выполняемых по данному ТЗ работ включает: 
1) Техническое задание (ТЗ) на проектирование Автоматизированной стационарной системы мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС (АССМ АЭС), разработанное и оформленное в установленном порядке и согласованное с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» 
и территориальными органами МЧС Республики Беларусь;

2) Проектную документацию на создание Автоматизированной стационарной системы мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС (АССМ АЭС)

6.1.2 Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями: - «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Подготавливаемая Проектная документация должна входить в Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ» проекта строительства энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС и оформляться самостоятельной книгой.

6.1.3 Подготовка проектной документации по АССМ АЭС должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
6.1.4 Подготовка Проектной документации должна выполняться на основе соответствующего отдельного Технического задания, согласованного и утвержденного представителями Российской и Белорусской сторон в установленном порядке, и являющимся составной неотъемлемой частью общего задания на проектирование Белорусской АЭС.
Техническое задание на проектирование АССМ АЭС разрабатывается в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

При подготовке материалов ТЗ соответственно должны быть выполнены работы по сбору исходных данных у Заказчика в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ по данной теме.

6.1.5 Разрабатываемая Проектная документация должна быть представлена в виде отдельных книг:
· «Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций»

·  «Инженерно-технические решения».

· Объектный сметный расчет.

6.1.6 Оформление Проектной документации должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства;

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации;

· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I);

· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

· Оформление проектной документации. 
СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.

· Перечень кодов KKS агрегатов и частей агрегатов BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JC.0001.

· Перечень кодов KKS зданий и сооружений BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JA.0001.

· Соглашение по применению системы кодирования KKS BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.

· Перечень кодов KKS функционально – технологических систем BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JB.0001.

6.2 Основные нормативные документы, учёт которых обязателен при выполнении работы

Технические решения по Разделу 12.3 должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области гражданской обороны, использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, действующим на дату подписания Контракта, перечень которых указан в Приложении 12 к Контракту, при условии, что данные технические нормативные правовые акты соответствуют международным стандартам в области безопасности атомной энергетики и охраны окружающей среды, обязательным в Российской Федерации.

Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы представлены в Приложении к настоящему ТЗ.

7 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с календарным планом работ к субподрядному договору.

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Подготовка Проектной документации, на тему:

 «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС»  (АССМ АЭС) 

Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2.


	
	

	1) Техническое задание (ТЗ) на проектирование АССМ АЭС, разработанное и оформленное в установленном порядке, согласованное с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» и территориальными органами МЧС Республики Беларусь (включая работы по сбору исходных данных у Заказчика в объеме необходимом и достаточном для выполнения данных работ)
	с момента подписания договора
	20 февраля

2013г.

	2) Проектная документация по АССМ, в объеме согласованного и утвержденного ТЗ на проектирование АССМ АЭС, разработанная и оформленная в установленном порядке, согласованная с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» и территориальными органами МЧС Республики Беларусь
	с момента подписания договора
	20 февраля

2013г.


8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Техническому заданию на подготовку проектной  документации, на тему: «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС» 

(АССМ АЭС) 

Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2.

Перечень основных нормативных документов, 
учет которых обязателен при выполнении работы:

· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

· Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ

· Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

· Постановление Правительства РФ от 16.12.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· Постановление Правительства РФ от 24.03.97. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г.

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

·  «Общие положения обеспечения безопасности АС», ОПБ-88/97.

· «Санитарные правила проектирования и эксплуатации АС», СП АС-03;

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». 

· ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

· ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

· ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения».

· ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

· ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

· ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

· РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения».

· РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

·  «Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, зданиях и сооружениях», МЧС России 2003.

· «Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения». МЧС России, М., 2008.

·  «Методические рекомендации для территориальных органов МЧС России по реализации требований ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. 

9 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Техническому заданию на подготовку проектной  документации, на тему: «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС» 

(АССМ АЭС) 

Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2.

Перечень принятых сокращений:

	АС
	- атомная станция

	АССМ
	-автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций

	АСУ
	– автоматизированная система управления;

	АЭС
	- атомная электростанция

	ГО
	- гражданская оборона

	ГУ
	- государственное учреждение

	ДДС
	– дежурно-диспетчерская служба;

	ЕДДС
	– единая дежурно-диспетчерская служба города, района;

	ЕСОДУ
	- единая система оперативно - диспетчерского управления

	ЕСКД
	– единая система конструкторской документации;

	КСА СМИС
	– комплекс средств автоматизации системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

	НИР
	– научно-исследовательская работа;

	ОБИН
	- обоснование инвестиций;

	ОКР
	- опытно-конструкторские работы;

	ПМ ГОЧС
	– перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

	РСЧС
	– единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

	СПДС
	– система проектной документации для строительства;

	ТЗ
	– техническое задание;

	ТУ
	– технические условия;

	ЧС
	– чрезвычайная ситуация.


10 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Техническому заданию на подготовку проектной  документации, на тему: «Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС» 

(АССМ АЭС) 

Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2.

Объем мониторинга АССМ АЭС по автоматизированной системе мониторинга состояния конструкций объекта

	Система
	Сообщения в АССМ АЭС

	Автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС
(АССМ АЭС)
	Тревожная сигнализация в Автоматизированной стационарной системе мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций АЭС:

· сообщение об аварии/ликвидации аварии в АССМ АЭС объекта с точки зрения дежурного диспетчера:

· нажатие/отжатие кнопки «Авария в АССМ АЭС».

	1 
	Состояние АССМ АЭС:

· сообщение об инциденте/устранении инцидента в АССМ АЭС – нарушение/восстановление работоспособности АССМ АЭС:

· выход/возврат значений параметров электроснабжения шкафов, сервера, АРМ и элементов системы за предупредительные уставки;

· нарушение/восстановление топологии системы;

· сигнал «Неисправность оборудования АССМ АЭС»/снятие сигнала.

· сообщение об аварии/устранении аварии в АССМ АЭС:

· выход/возврат значений параметров электроснабжения шкафов, сервера, АРМ и элементов системы за предупредительные уставки;

· нарушение/восстановление топологии системы;

· сигнал «Неисправность оборудования АССМ АЭС»/снятие сигнала;

· регламентированное время нахождения АССМ АЭС в состоянии нарушения работоспособности АССМ АЭС

	2 
	Состояние несущих конструкций объекта (с детализацией по месту):

· сообщение об инциденте/устранении инцидента в несущих конструкциях объекта – нарушение/восстановление режима нормальной эксплуатации несущих конструкций (с указанием места):

· контролируемые с помощью датчиков параметры несущих конструкций объекта находятся в диапазоне нарушения режима нормальной эксплуатации (в соответствии с паспортом мониторинга объекта);

· сообщение об аварии/устранении аварии - предаварийном состоянии/устранении предаварийного состояния в несущих конструкциях объекта:

· предаварийное состояние несущих конструкций (с указанием места):

· контролируемые с помощью датчиков параметры несущих конструкций объекта находятся в диапазоне предаварийного состояния (в соответствии с паспортом мониторинга объекта);

· контролируемые с помощью датчиков параметры несущих конструкций объекта находятся в диапазоне нарушения режима нормальной эксплуатации и превышено регламентированное время нахождения несущих конструкций в данном состоянии.


� Внеочередной мониторинг производится при получении сигналов от автоматической сигнальной подсистемы, периодический – в соответствии с регламентом.






