	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-24.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Реакторное отделение. ПТГ связи ГК4-СК. Специальная антикоррозионная защита (АКЗ) кабельных металлоконструкций. Разработка рабочей документации»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: 

«Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Реакторное отделение. ПТГ связи ГК4-СК. Специальная антикоррозионная защита (АКЗ) кабельных металлоконструкций. Разработка рабочей документации»
1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, блок № 4. 

Главный корпус. Реакторное отделение. Фундаментная часть, обстройка, гермозона.

Пешеходно-транспортная галерея связи главного корпуса блока №4 и спецкорпуса (ПТГ связи ГК4-СК).

2 Основание для проектирования 

· Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.10.2006г. № 605;

· Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008г. №215-р;

· Протокол совещания у Директора ОАО «Атомэнергопром» о ходе сооружения энергоблоков АЭС» от 24.12.2007 года;

· Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» о конфигурации основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС, утвержденное 15.04.2008г Генеральным директором ГК по АЭ «Росэнергоатом»;

· Техническое задание к договору № 5366 на разработку Проекта строительства энергоблоков № 3 - 4 Ростовской АЭС.
· Проект строительства энергоблоков № 3 – 4 Ростовской АЭС по разделу «АКЗ», разработанный ОАО "НИАЭП".
3 Стадия проектирования

Проект должен быть выполнен в одну стадию – рабочая документация.

4 Цель проектирования

Разработка рабочей документации проекта строительства энергоблока № 4 Ростовской АЭС в части Специальной антикоррозионной защиты (в дальнейшем АКЗ) кабельных металлоконструкций реакторного отделения и ПТГ связи ГК4-СК:

· по защите от коррозии поверхностей кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения;

· по обеспечению надёжной защиты поверхностей от радиоактивных загрязнений;

-         по обеспечению их декоративной (лицевой) отделки.
5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Состав разрабатываемой рабочей документации АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения включает разработку следующих материалов:

· Общих указаний по выполнению АКЗ;

· Таблиц с условиями (режимами) эксплуатации металлоконструкций;
· Схем АКЗ;

· Объемов работ;

· Спецификаций материалов;

· Сметной документации.

В разрабатываемом проектном решении должны быть приведены требования к металлоконструкциям, подлежащим защите (кабельные металлоконструкции, их опорные металлоконструкции, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкции сетей освещения), требования к защитным покрытиям, характеристика применяемых материалов, конструкция применяемых схем АКЗ, объемы работ АКЗ и требуемое количество материалов, регламент по ремонту покрытий АКЗ.

Разрабатываемые проектные решения – схемы и объемы АКЗ должны приводиться в РД по помещениям, в соответствии с принятой экспликацией помещений в чертежах архитектурных решений.

По запросу ОАО  «НИАЭП» субподрядная организация предоставляет данные по разработанной РД для формирования объектного перечня рабочих чертежей, смет и спецификаций.

5.2 Рабочую документацию по специальной АКЗ выполнять по следующим этапам:

-
Реакторное отделение. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения в зоне контролируемого доступа фундаментной части;

-
Реакторное отделение. Специальная АКЗ  кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения в зоне контролируемого доступа обстройки;

-
Реакторное отделение. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения гермозоны;

-      ПТГ связи ГК4-СК. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения.

6 Технические требования
6.1 Проект должен быть выполнен с учетом требований норм и правил, действующих в области атомной энергетики на момент разработки, включая:

· СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС-03) «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций».
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

· СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы».

· СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»,

· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»,

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

· НПБ 113-2003 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»,

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»,

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»,

· ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования по безопасности»,

· ОСТ 95 10590-2004 «Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Общие требования, выбор и применение».

· ГОСТ 21.513-83 «Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи»,

· ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»,

· ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

· ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»,

· ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»,

· ГОСТ 9.032-74* «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», 

· ОСТ 95 10590-2004 «Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Общие требования, выбор и применение».

6.2 Разрабатываемые проектные решения по Специальной антикоррозионной защите кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения должны обладать следующими свойствами и характеристиками:

- эксплуатационная стойкость при рабочих и аварийных режимах температуры: влажности, давлении, воздействии дезактивирующих растворов, механических воздействий и т.п.; 

- предотвращение коррозии и продление срока службы кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения в соответствии с требованиями НТД в области специальной антикоррозионной защиты объектов АЭС;

- радиационная стойкость;

- чистота поверхности от радиоактивных загрязнений;

- долговечность и надежность в условиях повышенных агрессивности среды и радиационных воздействий;

- хорошая дезактивируемость от радиоактивных загрязнений в соответствии с требованиями санитарных норм;

- стойкостью к атмосферным воздействиям при монтаже конструкций;

- обладать декоративными свойствами;

- быть технологичными в условиях строительной площадки;

- иметь гигиенические и пожарные характеристики в соответствии с требованиями нормативной документации;

- иметь опыт применения на АЭС;

- учитывать конструктивные особенности защищаемых поверхностей;

- учитывать условия эксплуатации и назначения покрытий;

- обеспечивать декоративную отделку;

- обеспечивать надежность и долговременность эксплуатации защищаемых конструкций;

- максимально обеспечивать радиационную безопасность работы обслуживающего персонала и предотвращать распространение радиоактивных загрязнений;

- обеспечивать возможность ремонта и замены, в случае необходимости, химических покрытий в период эксплуатации АЭС;

- эксплуатационные свойства элементов защиты должны в режиме эксплуатации АС обеспечивать проведение дезактивации поверхностей без нарушения слоев защитного химического покрытия;

- в случае применения защитных покрытий на основе новых и импортных материалов, обеспечивать их соответствие требованиям проекта, нормативной документации; материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке;

- обеспечивать снижение стоимости работ химзащиты за счет применения технологичных и экономически выгодных материалов, обеспечивающих высокое качество и долговечность покрытий, наносимых на защищаемую поверхность.

6.3 Предусмотренные проектом покрытия АКЗ должны сохранять свои защитные свойства на весь срок службы АЭС при проектных условиях эксплуатации, с учетом выполнения профилактических работ по ремонту покрытий.

Срок службы покрытий принимается согласно нормативной документации на покрытия для АЭС (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51102-97).

В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации покрытий составляется график обследования специальных и антикоррозионных покрытий кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения по помещениям АЭС.

По результатам обследования составляется ведомость местных дефектов покрытия. Такими дефектами могут быть следующие:

механические повреждения;

наличие пузырей;

отслоение покрытия;

расслаивание пленки покрытия;

растрескивание;

выступание точек коррозии.

Дефектные участки покрытия удаляют механическим способом и наносят новое покрытие по проектной схеме.

После длительной эксплуатации покрытия в течение 10-15 лет возможно меление, потеря блеска и снижение способности покрытия отмываться от радиоактивных загрязнений. В этом случае покрытия обновляют путем нанесения одного или двух слоев лакокрасочной эмали.

6.4 При разработке проектных решений по АКЗ следует стремиться к стандартизации применяемых схем и материалов.
Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность за счет положительного опыта эксплуатации на объектах использования атомной энергии. 

6.5 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.
7 Исходные данные

В качестве исходных данных для разработки Рабочей документации специальной АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения принимаются следующие материалы:

· Задания, включающие таблицы с условиями эксплуатации в помещениях размещения металлоконструкций, для которых разрабатывается РД по АКЗ,

· Чертежи архитектурных решений,
· Чертежи и спецификации расстановки кабельных металлоконструкций,
· Чертежи и спецификации контуров заземления,
· Чертежи и спецификации сетей освещения.
Исходные данные будут переданы поэтапно.

8 Сроки выполнения работ
	Наименование работы по договору
	 Срок  выполнения:


	
	Начало
	Окончание


	Ростовская АЭС. Энергоблок №4. разработка рабочей документации по теме «Главный корпус. Реакторное отделение. ПТГ связи ГК4-СК. Специальная антикоррозионная защита (АКЗ) кабельных металлоконструкций»,   в том числе:

-
Р.О. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения в зоне контролируемого доступа фундаментной части;

-
Р.О. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения в зоне контролируемого доступа обстройки;

-
Р.О. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения гермозоны;

-      ПТГ связи ГК4-СК. Специальная АКЗ кабельных металлоконструкций, их опорных металлоконструкций, металлоконструкций контуров заземления, металлоконструкций сетей освещения.
	С даты заключения договора

01.06.2014

01.06.2014

15.07.2014

15.08.2014
	15.10.2014

20.07.2014

15.08.2014

15.09.2014

15.10.2014


9 Отчетная документация

9.1 Отчетная документация (чертежи, спецификации, сметы) по настоящему договору передается Исполнителем Заказчику в электронном виде (скан-копии ПСД с подписями исполнителей и файлы в форматах разработки, допускающих редактирование и не имеющие блокирующих защит).

9.2 Рабочие чертежи проекта должны быть выполнены в среде AutoCAD (версия не ниже 2002).

9.3 Пояснительная записка и спецификация должны быть выполнены в формате Word.

9.4 Сметная документация должна выполнена в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и   ТЕРм-2001, разработанных для Ростовской области, в форматах .tif; .xsl; АРПС 1.10 (.txt) и во внутреннем формате ПК «АтомСмета» (.sob).

10 Исполнитель

Определяется путем проведения конкурсных процедур.

Требования к исполнителю работ:

- наличие лицензии на проектирование особо важных объектов, включая объекты атомной энергетики;

- наличие опыта проектирования специальной антикоррозионной защиты объектов использования атомной энергии;

- наличие: 

• утвержденных в установленном порядке Технических условий и/или Сертификатов на применяемые материалы,

• типовых конструктивных решений по специальной антикоррозионной защите,

• документов, подтверждающих стойкость применяемых изделий и материалов к воздействию дезактивирующих растворов и ионизирующих излучений.

11 Заказчик
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»)

12 Финансирование
Глава 12 Сводного сметного расчета на проектно-изыскательские работы.
































































































































































































































































































































































































































































