# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 6 «Система жидкого топливоснабжения»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ТХ

# ТОМ 5.6

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 6 «Система жидкого топливоснабжения»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ТХ

# ТОМ 5.6

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ТМ.С | # Содержание | # 4 |
| 2803/ЭИ-КОТ .СП | # Состав проекта | # 5 |
| 2803/ЭИ-КОТ–ИОС-ТХ.ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | # Общая часть | # 8 |
| # 1.1 | # Основания для разработки проекта | # 8 |
| # 1.2 | # Климатические данные и микроклимат помещений | # 8 |
| # 2 | # Нормативные документы | # 9 |
| # 3 | # Основные решения по топливоснабжению | # 10 |
| # 3.7 | Указания по монтажу | # 13 |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТХ лист 1 | Схема принципиальная | # 14 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТХ лист 2 | Компоновка оборудования с топливопроводами. План на отм. 0,000 | # 15 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТХ лист 3 | Разрез 1-1, 2-2 | # 16 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТХ лист 4 | Генеральный план со сливным фронтом М 1:500 | # 17 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-ТХ лист 5 | План сливного фронта с колодцем К3 к аварийному резервуару для слива топлива | # 18 |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ-ИОС -ТХ.С | # Спецификация оборудования | # 19 |
| Приложение №1 | # Техническое задание на проектирование | # 21 |
| Приложение №2 | # Соглашение о поставке нефтепродуктов | # 25 |
| Приложение №3 | # Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние | # 26 |
|  | # на безопасность объектов капитального строительства |  |
| Приложение №4 | # Топливозаправщик АТЗ-15 на шасси КАМАЗ-65115 | # 31 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- Общая часть

1.1.Основания для разработки проекта

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово».

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 3).

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с надзорными организациями и организациями-разработчиками документов.

За процессом строительства и выполнения монтажных работ должен вестись авторский, технический и государственный (инспекции ФГПН, УГПС, Минтопэнерго и пр.) надзор.

Эксплуатирующей организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (ст. 6 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденным Министерством финансов России по согласованию с ГГТН России, МЧС России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

  - Климатические данные и микроклимат помещений

В соответствии с заданием и нормами СНиП 23-01-99 и II-35-76* для проектируемой системы приняты следующие расчетные параметры:

наружная температура воздуха - минус 26˚С;

температура воздуха в котельном зале – плюс 12˚С;

число часов работы систем в сутки - 24часа/сут;

продолжительность отопительного периода - 220 дней;

продолжительность работы системы ГВС     - 365 дней;

температурный режим теплоносителя котлового контура  95-70˚С;

температурный режим теплоносителя контура теплосети 95-70˚С;

нормативный скоростной напор ветра для II географического района по СНиП 2.01.07-85*-Wо=0,3 кПа;

нормативная снеговая нагрузка для III географического района по СНиП 2.01.-85*-

Sо=1,0 кПа;

глубина промерзания  - 1.4 м;

грунты естественного основания приняты по данным ГУП “Трест ГРИИ”;

за относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого котельного зала.

В помещениях котельной предусматривается подготовка воздуха и его кондиционирование в соответствии с их назначением и требованиями СНиП.

2. Нормативные документы

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008.№87);

2. СНиП II-35-76* “Котельные установки. Нормы проектирования” изм. №1.

3. СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети. Нормы проектирования”.

4. СНиП 23-01-97 “Строительная климатология и геофизика”.

5. СП 1.13130.2009    “ Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы ”.

6. СП 51.13330.2011“Защита от шума”.

7. СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.

8. СП 41-103-2000 “ Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ”

9. СП 56.13330.2011“Производственные здания”.

10. СП 10.13130.2009   “ Внутренний противопожарный водопровод ”.

11. СП 7.13130.2009 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

12. СН 174 -75 “Инструкция по проектированию энергоснабжения промышленных предприятий”

13.СН 357-77 “Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий”.

14. СН 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”.

15. СП 6.13130.2009 “ Электрооборудование ”

16. СНиП 3.05.07 -85 “Системы автоматизации”.

17. ГОСТ 21.402-83 “Антикоррозийная защита газоходов и трубопроводов”.

18. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска.

19. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

20. «Перечень национальных стандартов и свод правил. Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.10»

21. Система проектной документации в строительстве.

22. ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

23. ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации.

24. ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.

25. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

26 ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”

27. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»

28. «Правила учета тепловой энергии»

29. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

30. СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

31. ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества.

32. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

33. ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

34. ГОСТ 8732-78  Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

35. ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

36. ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

37. ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

38. ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия.

39. ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.

а также других норм проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

3.Основные решения по топливоснабжению

Автоматизированная котельная предназначена для работы природном газе – основное топливо и на дизельном топливе – аварийное топливо..

Расчетные тепловые нагрузки   Гкал/час /(МВт)

| Собств. нужды | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.116/0.135 | 1.775/2.064 | 3.112/3.619 | 0.500/0.582 | 5.504/6.400 |

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе на выходных коллекторах котельной  в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС потребителям второй и третьей категории в соответствии с табл. 1 (СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети. П.5.4) , %:

Qоб. = (Qк - Qн) / (Tк - Tн) * (Тзад - Тн) + Qн = (87 - 84) / (26 - 20) + 84 = 85,8%,

где Qк – тепловая нагрузка при Т=-20град.С (табл.1), %;

Qн – тепловая нагрузка при Т=-30град.С (табл.1), %;

Tк – температура при Qк, град.С;

Tн – температура при Qн, град.С;

Часовой расход жидкого, аварийного, топлива на котельную при обеспеченности 85,4% от номинальной тепловой нагрузки:

То же, м3/ч:

Для хранения легкого нефтяного топлива предусматриваются стальные резервуары (СНиП II-35-76 п. 11.37).

В качестве жидкого топлива принимаем зимнее дизельное топливо З-02-минус 35 с ГОСТ 305-82 с температурой фильтруемости минус 26 град.С.

Емкость хранилища жидкого топлива в зависимости от суточного расхода принимается по таблице СНиП II-35-76 п. 11.38, пп.3. Аварийное топливо для котельных, работающих на газе, доставляемое автомобильным транспортом рассчитывается на 3-е суток и составляет:

V=Bч * n *N * Кз = 0,60976*24 * 3 = 43,903 м3

Объем топлива с учетом коэффициента заполнения Кз=0,85:

V= 43,903 / 0,85 = 51,6 м3

В качестве аварийного запаса топлива принимается стальной подземный двустенный резервуар РГЗ-50 объемом 50 м3 разделенный перегородкой на 2 резервуара

Основные параметры двустенных резервуаров

| Обозна- чение | Объём, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса* резервуара наземного, кг | Масса* резервуара подземного, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 7100 | 7600 |

Каждая емкость аварийного топлива имеет 2 технологических отсека укомплектованной арматурой и приборами КИП. От технического отсека проложен трубопровод для приема топлива от топливозаправщика, трубопровод подающий топливо на котельную и трубопровод для приема топлива из расходного бака в склад топлива. Каждый технический отсек укомплектован дыхательным трубопроводом с огнепреградами и дыхательным клапаном.

Производительность топливных насосов с коэффициентом запаса по производительности:

Число топливных насосов 2, оба рабочие. Производительность одного рабочего насоса, м3/ч:

К установке принимается насосная станция производительностью по ж/топливу 390 л/ч и электрической мощностью 1,5 кВт n=2900 об/мин. Число насосов, – два, без резерва (СНиП II-35-76* «Котельные установки» п.11.47).

При работе котельной топливо самотеком  (под действием разряжения) поступает от склада топлива к топливному насосу, который подает топливо в расходный бак (см. лист 1 Схема топливоснабжения). От расходного бака топливо самотеком поступает к горелкам. Отсечное топливо возвращается в расходный бак.

При возникновении аварийной ситуации топливо с расходного бака сбрасывается в склад топлива после автоматического открывания клапана с электроприводом.

При возникновении аварийной ситуации, – пожар, срабатывает клапан-отсекатель на вводе котельной и открывает клапан на линии слива топлива с расходного бака при этом топливо с котельной самотеком возвращается в заглубленный склад топлива.

При возникновении аварийной ситуации с топливозаправщиком организация, обеспечивающая автотранспорт, обеспечивает поставку резервного автозаправщика.

Согласно договору о поставке нефепродуктов поставка предусматривается автомобильной цистерной: Автотопливозаправщик АТЗ-15-65115 с объемом цистерны 15 м3. Технические данные топливозаправщика см. Приложение 4.

Для обеспечения безопасной работы котельной место приема топлива оборудовано:

–  упорным бордюром в месте парковки автозаправщика;

–  приемным лотком с трубопроводами, проложенными к аварийной емкости.

– колодца отстойника;

– аварийной емкостью для приема аварийно слитого топлива.

Стоки пролитого топлива из лотка приемного фронта который закрывается  крышкой  из оцинкованной  стали толщ. 1,0мм  во  избежание  попадания  дождевых вод сбрасываются в колодец-отстойник. При возникновении аварийной ситуации, связанной с большим проливом топлива или необходимостью его срочного слива из автомобильной цистерны в лоток, открывается затвор, установленный в колодце, который позволяет подать разлившееся топлива в емкость аварийного слива. После слива топлива затвор закрывается. Нормальное положение затвора – «закрыто». Для откачки дизельного топлива из аварийной емкости может использоваться исправный автозаправщик или переносной топливный насос со шлангами. Данные операции выполняются в строгом соответствии с инструкциями, утвержденными ответственным лицом по предприятию.

Время слива с автозаправщика  АТЗ-15-65115 составит 15-20 минут. Проверка:

При доставке дизельного топлива автотопливозаправщиком при времени залива 20 мин., времени движения 30 минут и времени слива 20 минут, часовой расход в  приемную емкость составит 15 м3/ч, что в 11,42 раза больше, чем расчетное потребление дизельного топлива котельной. Технические характеристики АТЗ-15-65115 см Приложение 4.

Выбор оборудования выполнен в соответствии с исходными данными на проектирование, требованиями действующих нормативных документов и ПБ 09-540-03. Исходя из категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему, осуществляется выбор оборудования по показателям надежности.

При разливе топлива необходимо собрать его в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 [47]. Использованную ветошь собирают в металлический закрывающийся ящик, а затем удаляют из ДЭС на утилизацию.

В соответствии с ГОСТ 12.1.044 дизельное топливо представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 310 град.С, температурные пределы распространения пламени: нижний - 69 град.С, верхний - 105 град.С. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с воздухом - 2 - 3% (по объему).

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с топливом может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

При работе с топливом применяют индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров топлива, превышающей предельно допустимую концентрацию, необходимо применять фильтрующие противогазы марки ПФМГ с коробкой БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные, указанные в ГОСТ 12.4.034.

При работе с топливом необходимо соблюдать правила личной гигиены. 
        При попадании топлива на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020. 
        Все работающие с топливом должны в установленном порядке проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России.

В качестве аварийного электроснабжения котельной используется существующая  дизель-генераторная с дизель-генератором VPM220.2-Baltic эл. мощностью 220 кВт, выполненная по отдельному проекту. Дизель-генераторная укомплектована топливным баком объемом 1 м3. Время работы дизель-генератора (не регламентировано) составляет от 1 до 1,5 суток. Для заправки дизель-генератора используется топливозаправщик предприятия.

4. Указания по монтажу

Все трубопроводы после сварки и приварки штуцеров КИПиА должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию пробным давлением  равным 1,25 от рабочего в соответствии с требованием СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».  При монтаже трубопроводов применять: сталь марки ВСтЗпс5 (ГОСТ 380-94); материал труб по ГОСТ 20295-95,  ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-70, ГОСТ 3262-75 - сталь марки 20(ГОСТ 1050-88); материал деталей трубопроводов по ГОСТ17375-17379 -сталь марки 20(ГОСТ1050-88); материал фланцев по ГОСТ 12820-80 - сталь марки ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-94); материал болтов по ГОСТ 7798-70 - сталь марки 20 (ГОСТ 1050-88); материал гаек по ГОСТ 5915-70 - сталь марки 10 (ГОСТ 1050-88); материал прокладок по ГОСТ 15180-70 - паронит ПОН (ГОСТ 481-80).

## Приложение 4

## Топливозаправщик АТЗ-15 на шасси КАМАЗ-65115

Автотопливозаправщик АТЗ-15-65115 предназначен для временного хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов плотностью до 0,86 т/м3 и заправки другой спецтехники с измерением объема выданного топлива.

Технические характеристики

| Базовое шасси | Камаз-65115 |
| --- | --- |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 15000 |
| Габаритные размеры, мм | 8650 х 2500 х 3740 |
| Полная масса, кг | 19050 |
| Количество секций | 1-2 |
| Сечение цистерны | Чемоданное |
| Насосная установка | 1СВН-80А |
| Производительность насоса | 583 л/мин |
| Глубина самовсасывания, м | Не менее 6,5 |
| Механический привод насоса | От КОМ |
| Время наполнения цистерны, мин | 22 |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. (длина 4м., 75 мм.) |
| Узел выдачи топлива | Размещен в отсеке |
| Счетчик жидкости | ППО-40 |
| Пропускная способность | 150 л/мин |
| Длина раздаточного рукава | 10 м |