	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-71.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Специальная антикоррозионная защита и опознавательная окраска оборудования и трубопроводов здания турбины (UMA) здания теплофикационной установки (UMH), здания блочной обессоливающей установки (UMX), здания пускорезервной котельной (00UTH), здания подпитки теплосети (00UNE), сооружения бака собственных нужд БОУ и АОУ, баков регенерационных вод БОУ (ULD) и сооружения бака для слива загрязненной сетевой воды от 00UNA (00UNJ)»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка проекта антикоррозионной защиты, опознавательной окраски, предупреждающих колец и цифрового обозначения оборудования и трубопроводов».
1 Наименование объекта
1.1 Курская АЭС-2 в составе 2-х энергоблоков.

2 Основание для проектирования
2.1 Решение о совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и 
Курской АЭС-2 №АЭСР-79Р(5.4)-2012, утвержденное генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко.
2.2 Генеральный договор №5885 от 15.11.2012 «Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, необходимой и достаточной для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2.
3 Цель проектирования

3.1 Разработать проект антикоррозионной защиты, опознавательной окраски, предупреждающих колец и цифрового обозначения оборудования и трубопроводов здания турбины (UMA), здания теплофикационной установки (UMH), здания блочной обессоливающей установки (UMX), здания пускорезервной котельной (00UTH), здания подпитки теплосети (00UNE), сооружения бака собственных нужд БОУ и АОУ, баков регенерационных вод БОУ (ULD), сооружения бака для слива загрязненной сетевой воды от 00UNA (00UNJ), сооружения бака запаса обессоленной воды и БГК 10UGB (20UGB).
4 Перечень выполняемых Исполнителем работ

4.1 Разработка проекта антикоррозионной защиты оборудования и трубопроводов в составе:

4.1.1. Указания по антикоррозионной защите

4.1.2 Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты

4.1.3 Ведомость потребности в материалах

4.1.4 Сметная документация

4.2 Разработка проекта опознавательной окраски, предупреждающих колец и цифрового обозначения в составе:

4.1.1. Указания по опознавательной окраске

4.1.2 Ведомость объемов работ по объектам защиты

4.1.3 Сметная документация

5 Основные требования к выполняемым проектным работам

5.1 Документация на проект антикоррозионной защиты и опознавательной окраски должна быть разработана с учетом требований действующих норм и правил и современных достижений науки и техники. 

5.2 В сроки, установленные календарным планом работ по Договору, в целом Исполнитель передает выполненную проектную продукцию на бумажных носителях в количестве трех экземпляров (один россыпью, два в переплете) и в электронном виде в количестве одного экземпляра в формате, согласованном Заказчиком.
5.3 Оформление разрабатываемой документации необходимо выполнить в соответствии с утвержденными Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандартами серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».
6 Перечень нормативных документов

6.1 В ходе работы по данному заданию должны быть также учтены требования следующих нормативных документов:

· СП АС-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

· ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные. Требования по безопасности»

· ОСТ 95 10690-2004 «Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Общие требования, выбор и применение»

· ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»

· ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»

· Технических условий на антикоррозионные материалы и Технологических инструкций по их нанесению

· ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»

· ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»

7 Сроки выполнения проектных работ

	Наименование работы по договору
	 Срок  выполнения:

	
	начало
	окончание

	Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Специальная антикоррозионная защита и опознавательная окраска оборудования и трубопроводов здания турбины (UMA) здания теплофикационной установки (UMH), здания блочной обессоливающей установки (UMX), здания пускорезервной котельной (00UTH), здания подпитки теплосети (00UNE), сооружения бака собственных нужд БОУ и АОУ, баков регенерационных вод БОУ (ULD) и сооружения бака для слива загрязненной сетевой воды от 00UNA (00UNJ)
	с момента заключения договора


	30.11.2013


8 Исходные данные для проектирования

8.1 Перечень основного оборудования БОУ, регенерационной установки и ГАУ здания блочной обессоливающей установки 10UMX (20UMX) подлежащего антикоррозионной защите.

	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Фильтр-регенератор БОУ
	-
	Угл.
	2
	-
	80
	Раствор едкого натра 4%

Раствор серной кислоты

4%
	40
	0.6
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	рН 2-10

оборудование устанавливается в помещении

	2
	Фильтр-ловушка
	-
	Угл.
	10
	-
	4
	Основной конден-сат 

2-го контура
	40
	1.6
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	рН 7

оборудование устанавливается в помещении

	3
	Бак-мерник гидразина
	-
	Угл.
	2
	-
	20.3
	Раствор гидразина

1%
	20
	0.002
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	оборудование устанавливается в помещении

	4
	Бак-мерник аммиака
	-
	Угл.
	2
	-
	20.3
	Раствор аммиака

1%
	20
	0.002
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	оборудование устанавливается в помещении

	5
	Бак собственных нужд
	-
	Угл.
	-
	-
	240
	Химобес-соленная вода
	40
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	
	-
	-
	Да
	рН 5,5-8

оборудование устанавливается на открытом воздухе

	6
	Бак сбора кислых вод V=450 м3
	-
	Железо-бетон
	-
	-
	390
	Кислые регене-рацион-ные воды
	40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	Цезий-137 <100
	-
	-
	Нет
	строительная конструкция в помещении

	7
	Бак выдержки  щелочных вод V=450 м3
	-
	Железо-бетон
	-
	-
	382
	Щелоч-ные регенера-ционные воды
	40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	Йод-131 <620
	-
	-
	Нет
	строительная конструкция в помещении

	8
	Бак сбора щелочных вод V=450 м3
	-
	Железо-бетон
	-
	-
	390
	Щелоч-ные регенера-ционные воды
	40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	Йод-131 620÷10000
	-
	-
	Нет
	строительная конструкция в помещении

	9
	Бак сбора регенерационных вод содержащих этаноламин  V=220 м3
	-
	Железо-бетон
	-
	-
	227
	Регенера-ционные воды, содержа-щие этанола-мин
	40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	строительная конструкция в помещении

	10
	Бак сбросных вод АОУ V=220 м3
	-
	Железо-бетон
	-
	-
	227
	Регенера-ционные воды
	40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	строительная конструкция в помещении


8.2 Перечень основного технологического оборудования здания подпитки теплосети 00UNE подлежащего антикоррозийной защите.

	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Бак сбора конденсата V=10м3
	-
	Угл.
	-
	32
	30
	конденсат
	70
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	Влажная уборка
	Да
	В здании

	2
	Бак-аккумулятор V=600м3
	-
	Угл.
	-
	448
	442
	вода
	95
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	
	-
	-
	Да
	Вне здания

	3
	Бак-аккумулятор V=600м3
	-
	Угл.
	-
	448
	442
	вода
	95
	-
	От минус 30 до плюс 40


	От 70
до 83
	
	-
	-
	Да
	Вне здания

	4
	Бак умягченной воды

00NDE20BB002
	-
	Угл.
	1
	85
	74
	вода
	25
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	-
	-
	-
	Да
	Вне здания

	5
	Декарбонизатор
00NDE20BB001
	-
	Нж
	1
	13
	13
	вода
	25
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	-
	-
	-
	Да
	Вне здания

	6
	Н-катионитный фильтр с «голодной»

регенерацией
00NDE11AT001, 00NDE12AT001, 00NDE13AT001
	-
	Угл.
	3
	57
	48
	вода
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	7
	Фильтр гидроперегрузки
00NDE14AT001
	-
	Угл.
	1
	19
	16
	вода
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	8
	Бак промывочных вод
00NDE10BB001
	-
	Угл.
	1
	85
	74
	вода
	25
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	-
	-
	-
	Да
	Вне здания

	9
	Бак сбора отмывочных вод
00NDE21BB001
	-
	Угл.
	1
	31
	24
	вода
	25
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	-
	-
	-
	Да
	Вне здания

	10
	Насос умягченной воды
00NDE20AP001, 00NDE20AP002

	-
	Угл.
	2
	4
	-
	вода
	25
	0,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	11
	Насос промывочной воды на собственные нужды
00NDE10AP001, 00NDE10AP002
	-
	Угл.
	2
	7,4
	-
	вода
	25
	0,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	12
	Насос подачи отмывочных вод
00NDE21AP001, 00NDE21AP002
	-
	Угл.
	2
	7,4
	-
	вода
	25
	0,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	13
	Бак хранения серной кислоты
00QCQ50BB001, 00QCQ50BB002
	-
	Угл.
	2
	16
	14
	серная кислота, 92 %
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	14
	Бак-мерник серной кислоты
00QCQ51BB001, 00QCQ51BB002
	-
	Угл.
	2
	10
	8
	серная кислота, 92 %
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	15
	Бак натронной извести
00QCG60BB001
	-
	Угл.
	1
	1,5
	1,2
	2СаO+NaOH
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	16
	Каплеуловитель
00QCG60BB002
	-
	Уг.
	1
	3,5
	3,5
	-
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	17
	Насос-дозатор серной кислоты
00QCQ51AP001, 00QCQ51AP002
	-
	Угл.
	2
	2
	-
	раствор серной кислоты
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	18
	Эжектор раствора серной кислоты
00QCQ52BN001
	-
	сборный
	1
	0,5
	0,5
	раствор серной кислоты
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	19
	Смеситель серной кислоты
00QCQ51AM001
	-
	сборный
	1
	0,5
	0,5
	раствор серной кислоты
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	20
	Бак хранения едкого натра
00QCD70BB001, 00QCD70BB002
	-
	Угл.
	2
	16
	14
	едкий натр- 42 %
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	21
	Бак - мерник едкого натра
00QCD71BB001, 00QCD71BB002
	-
	Угл.
	2
	10
	8
	едкий натр- 42 %
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	22
	Бак рабочего раствора едкого натра
00QCD72BB001
	-
	Угл.
	1
	5
	4
	едкий натр- 42 %
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	23
	Насос-дозатор едкого натра установки умягчения
00QCD72AP001, 00QCD72AP002
	-
	сборный
	2
	2
	-
	раствор едкого натра
	25
	0,32
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	24
	Насос-дозатор едкого натра на установку нейтрализации
00QCD71AP001, 00QCD71AP002
	-
	сборный
	2
	2
	-
	раствор едкого натра
	25
	2,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	25
	Насос перекачки раствора едкого натра
00QCD71AP003, 00QCD71AP004
	-
	сборный
	2
	4
	-
	раствор едкого натра
	25
	2,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	26
	Эжектор раствора едкого натра
00QCD73BN001
	-
	сборный
	1
	0,5
	0,5
	раствор едкого натра
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	27
	Смеситель едкого натра

00QCD71AM001
	-
	сборный
	1
	0,5
	0,5
	раствор едкого натра
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	28
	Бак приготовления рабочего  раствора силиката натрия
00QCX10BB001
	-
	Угл.
	1
	8,5
	6
	раствор силиката натрия


	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	29
	Бак - мерник рабочего раствора силиката натрия
00QCX11BB001, 00QCX11BB002
	-
	Угл.
	2
	10
	8
	раствор силиката натрия


	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	30
	Фильтр-сетка
00QCX11AТ001, 00QCX11AТ002
	-
	Угл.
	2
	0,5
	-
	-
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	31
	Насос перекачки силиката натрия

00QCX10AP001
	-
	Угл.
	1
	1,5
	-
	раствор силиката натрия


	25
	0,32
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	32
	Насос перекачки раствора  силиката натрия
00QCX10AP002,

00QCX10AP003
	-
	сборный
	2
	2
	-
	раствор силиката натрия


	25
	0,32
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	33
	Насос-дозатор раствора силиката натрия
00QCX11AP001, 00QCX11AP002
	-
	сборный
	2
	4
	-
	раствор силиката натрия


	25
	2,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	34
	Эжектор струйный
00QCX12BB001
	-
	сборный
	1
	
	
	-
	25
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	35
	Бак –нейтрализатор
00NDE40BB001, 00NDE40BB002
	-
	Угл.
	2
	210
	174
	регенерационные воды
	25
	-
	От минус 30 до плюс 40
	От 70

до 83
	-
	-
	-
	Да
	Вне здания

	36
	Насос рециркуляции и перекачки баков-нейтрализаторов
00GMK20AP001, 00GMK20AP002, 00GMK20AP003, 00GMK20AP004
	-
	сборный
	4
	15
	-
	регенерационные воды
	25
	0,32
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	37
	Насос дренажных вод
00GMK10AP001, 00GMK10AP002
	-
	сборный
	2
	2
	-
	регенерационные воды
	25
	0,5
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании


8.3 Перечень основного технологического оборудования здания пускорезервной котельной 00UTH подлежащего антикоррозийной защите.

	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Дренажный бак V=16м3
	-
	Угл. 
	-
	42
	42
	вода
	90
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Да
	В здании


8.4 Перечень технологических трубопроводов, опор и раматуры здания турбины 10UMA (20UMA) подлежащих антикоррозийной защите.
	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Трубопровод
	-
	Угл.
	-
	8371
	-
	-
	От плюс 30 до плюс 300
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	Влажная уборка
	Да
	В здании

	2
	Трубопровод
	-
	Угл.
	-
	5295
	-
	-
	От плюс 30 до плюс 45
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	3
	Трубопроводы циркуляционной воды
	-
	Угл.
	-
	909
	783
	Цирк. вода
	От плюс 12 до плюс 31
	-
	От плюс 10 до плюс 40


	От 40

до 60
	
	-
	-
	Нет
	В здании/в грунте (земле)

	4
	Арматура
	-
	Угл.
	-
	957
	-
	-
	-
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	Влажная уборка
	-
	В здании

	5
	Опоры
	-
	Угл.
	-
	943
	-
	-
	-
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	
	-
	Влажная уборка
	-
	В здании


8.5 Перечень технологических трубопроводов, опор, оборудования и арматуры  здания теплофикационной установки 10UMH (20UMH)  подлежащих антикоррозийной защите.
	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Трубопровод
	-
	Угл. 
	-
	1114,04
	-
	-
	От плюс 70 до плюс 183
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Да
	В здании

	2
	Трубопровод
	-
	Угл.
	-
	10,6
	-
	-
	От плюс 31 до плюс 40
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Нет
	В здании

	3
	Опоры
	-
	Угл.
	-
	12,65
	-
	-
	От плюс 40 до плюс 183
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	-
	В здании

	4
	Оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Подогреватели сетевой воды
	-
	сборный
	4
	275,8
	-
	-
	От плюс 70 до плюс 150
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	Да
	В здании

	4.2
	Прочее оборудование
	-
	сборный
	9
	510,69
	-
	-
	От плюс 70 до плюс 150
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	-
	В здании

	5
	Арматура
	-
	Угл.
	142
	347,8
	-
	-
	От плюс 40 до плюс 183
	-
	От плюс 10 до плюс 40
	От 40

до 60
	-
	-
	Влажная уборка
	-
	В здании


8.6 Перечень основного технологического оборудования сооружения бака запаса обессоленной воды и БГК 10UGB (20UGB) подлежащего антикоррозийной защите.

	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Бак запаса обессоленной воды
	-
	Угл.
	2
	812,69
	663,4
	-
	От плюс 30 до плюс 60
	-
	Атм.
	-
	-
	-
	-
	Да
	На улице

	2
	Бак «грязного» конденсата
	-
	Угл.
	1
	582,52
	505,6
	-
	От плюс 30 до плюс 134
	-
	Атм.
	-
	-
	-
	-
	Да
	На улице


8.7 Перечень основного технологического оборудования сооружения бака для слива загрязненной сетевой воды от 00UNA (00UNJ).
	Поз.
	Наименование
	№ чертежа
	Материал, ГОСТ
	Длина трубопровода, п.м. количество оборудования, шт.
	Защищаемая
площадь, м²
	Внутренние условия эксплуатации
	Наружные условия эксплуатации
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наружная
	Внутренняя
	Среда
	Темпе-ратура,

0С
	Давление,

МПа
	Темпера-тура,

0С
	Относи-тельная влаж-ность,
%
	Актив-
ностьсреды, Бк/кг
	Уровень ионизи-рующих излучений,мкГр/ч
	Дезактивация (способ, состав, концентрация, температура, периодичность)
	Теплоизоляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Бак для слива загрязненной сетевой воды

V=2000м3
	-
	Угл.
	-
	-
	940
	Загрязненная сетевая вода менее 105 Бк/м3
	Не выше 95 °С
	-
	От минус 30 до плюс 40


	От 70
до 83
	
	-
	-
	Да
	рН7 оборудование устанавливается на открытом воздухе


8.8 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов БОУ, регенерационной установки и ГАУ здания блочной обессоливающей установки 10UMX (20UMX).

	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопроводов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Вода
	
	
	
	

	Трубопроводы основного конденсата 2-го контура:
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN≥300
	нет
	1035
	1606

	Трубопроводы химобессоленной воды
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=200
DN=150
DN=125

DN=100

DN=80

DN=50

DN=20
	нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
	15,4

392,2

109,3

195

6

90,7

58,1
	10,6

195,7

45,6

66,1

1,68

16,2

4,5

	Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=250
	нет
	61,3
	52,5

	Трубопроводы грязного конденсата системы LCP на АОУ
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=150
	да
	-
	43,3

	- нержавеющая сталь
	DN=150
	нет
	72,8
	36,4

	Дренажные трубопроводы, трубопроводы воздухоудаления  систем LDF
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=15
	нет
	30
	1,7

	
	DN=20
	нет
	30
	2,4

	
	DN=32
	нет
	175
	20,9

	
	DN=50
	нет
	350
	62,7

	
	DN=80
	нет
	50
	14

	Трубопроводы СУПП
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=6
	нет
	600
	18,8

	- углеродистая сталь
	DN=10
	нет
	60
	2,6

	Жидкости прочие
	
	
	
	

	Трубопроводы гидразина
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=50
	нет
	45,9
	8,5

	
	DN=25
	нет
	6,3
	0,6

	
	DN=20
	нет
	3,5
	0,2

	
	DN=10
	нет
	100
	4,4

	Трубопроводы аммиака
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=50
	нет
	35,2
	6,3

	
	DN=25
	нет
	6,3
	0,6

	
	DN=20
	нет
	3,5
	0,2

	
	DN=10
	нет
	105
	4,9

	Трубопроводы этаноламина
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=50
	нет
	79
	14

	
	DN=32
	нет
	8
	1

	
	DN=25
	нет
	6,3
	0,6

	
	DN=20
	нет
	3,5
	0,2

	
	DN=10
	нет
	50
	2,2

	Трубопроводы гидроперегрузки БОУ
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=150
	нет
	302
	150,8

	Дренажные трубопроводы, трубопроводы воздухоудаления  систем LDB, LDL, LDP
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=20
	нет
	81
	6,4

	- нержавеющая сталь
	DN=15
	нет
	70
	4,4

	
	DN=20
	нет
	107
	8,4

	
	DN=50
	нет
	108
	19,3

	
	DN=200
	нет
	4
	2,76

	Трубопроводы СУПП
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=10
	нет
	90
	4

	Трубопроводы системы хранения (сбора) стоков после очистки турбинного конденсата LDL
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=80
	нет
	50
	14

	
	DN=100
	нет
	180
	61

	
	DN=150
	нет
	350
	175

	
	DN=200
	нет
	15
	10,4

	Дренажные трубопроводы, трубопроводы воздухоудаления  системы LFN
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=20
	нет
	2,3
	0,18

	
	DN=50
	нет
	33
	6,1

	Кислота
	
	
	
	

	Трубопроводы серной кислоты
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=100
	нет
	3
	1

	- углеродистая сталь
	DN=80
	нет
	18,7
	5,2

	
	DN=65
	нет
	25
	6

	
	DN=50
	нет
	105
	18,8

	Щелочь
	
	
	
	

	Трубопроводы едкого натра
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=125
	нет
	3
	1,25

	- углеродистая сталь
	DN=80
	нет
	30
	8,4

	
	DN=65
	нет
	25
	6

	
	DN=50
	нет
	115
	20,6

	Воздух
	
	
	
	

	Трубопроводы сжатого воздуха БОУ и АОУ
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN=15
	нет
	5
	0,3

	
	DN=50
	нет
	90
	16

	
	DN=65
	нет
	100
	23,9


8.9 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов, опор, движущихся частей механизмов и оборудования в здании турбины 10UMА (20UMА).

	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопро-водов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Вода
	
	
	
	

	Циркуляционная
	DN≥300
	нет
	130
	1270

	Внутритурбинные тр-ды 

(в т.ч. в границах проектирования Alstom) 
Трубопроводы сетевой воды

Тех. вода неответственных потребителей
	DN≥300
	да
	-


	8200

	Вспомогательные тр-ды (конденсато-проводы и т.д.)
	80≤DN≤300
	да
	-
	1400

	Трубопроводы охлаждения ТПН, Трубопроводы химобессоленной воды
	80≤DN≤300
	нет
	130
	44

	Трубопроводы (дренажные и малые диаметры)
	DN≤80
	да
	-
	2000

	Трубопроводы (дренажные и малые диаметры)
	DN≤80
	нет
	11100
	2000

	Пар
	
	
	
	

	Внутритурбинные паропроводы,

Трубопроводы «свежего пара», Паропроводы собственных нужд, Вспомогательные (дренажные и выхлопные), Трубопроводы сброса пара в конденсатор и т.д.
	DN≥300
	да
	-
	10800

	Внутритурбинные паропроводы,

Трубопроводы «свежего пара», Паропроводы собственных нужд, Вспомогательные (дренажные и выхлопные)
	80≤DN≤300
	да
	-
	2800

	Паропроводы малого диаметра
	DN≤80
	да
	-
	900

	Маслопроводы
	
	
	
	

	Маслопровод аварийного слива 
	DN≥300
	нет
	78
	1492

	Маслопроводы
	80≤DN≤300
	нет
	600
	200

	Маслопроводы
	DN≤80
	нет
	600
	110

	Воздух и газы
	
	
	
	

	Трубопровод на испытание оболочки РО
	DN≥300
	нет
	165
	170

	Сжатый воздух и азот
	DN≤80
	нет
	6360
	820

	Водород
	DN≤80
	нет
	900
	550


8.10 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов, опор, движущихся частей механизмов и оборудования  здании теплофикационной установки 10UMH (20UMH).
	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопроводов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Вода
	
	
	
	

	Система трубопроводов сетевой воды в здании 10UMH (20UMH):
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN ≤100
	да
	-
	243,75

	
	DN 400
	да
	-
	44,77

	
	DN 500
	да
	-
	253,03

	
	DN 600
	да
	-
	12,86

	
	DN 700
	да
	-
	349,44

	
	DN 800
	да
	-
	25,84

	- нержавеющая сталь
	-
	да
	-
	-

	Система трубопроводов возврата конденсата ПСВ:
	
	
	-
	

	- углеродистая сталь
	DN ≤150
	да
	-
	35,73

	
	DN 200
	да
	-
	56,74

	
	DN 250
	да
	-
	59,11

	
	DN 300
	да
	-
	3,14

	
	DN 350
	да
	-
	100,6

	- нержавеющая сталь
	DN ≤200
	да
	-
	3,9

	Система трубопроводов охлаждающей воды конденсатных и сетевых насосов в здании 10UMH (20UMH):
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN ≤50
	нет
	60
	10,6

	- нержавеющая сталь
	-
	нет
	-
	

	Пар
	
	
	
	

	Система трубопроводов отбора пара турбины на ПСВ:
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN ≤100
	да
	-
	73,93

	
	DN 500
	да
	-
	48,27

	
	DN 700
	да
	-
	68,18

	
	DN 800
	да
	-
	91,82

	- нержавеющая сталь
	-
	да
	-
	-

	Система трубопроводов отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ:
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	 50≤DN≤80
	да
	-
	35,61

	- нержавеющая сталь
	-
	да
	-
	-


8.11 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов в здании пускорезервной котельной 00UTH.

	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопроводов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Трубопроводы в пределах котельной 00UTH:
	
	
	
	

	Газопроводы: 
- углеродистая сталь
	DN ≤200
	нет
	210
	145

	Паропроводы:

- углеродистая сталь
	DN ≤400
	да


	200
	270

	Трубопроводы питательной воды:

- углеродистая сталь
	DN≤300
	да
	300
	300

	Трубопроводы сетевой воды:
- углеродистая сталь
	DN≤400
	да
	400
	530

	Трубопроводы конденсата:

- углеродистая сталь
	DN≤200
	да
	500
	340

	Трубопроводы химобессоленной воды:

- нержавеющая сталь
	80≤DN≤150
	нет
	130
	70

	Вспомогательные трубопроводы (дренажные, выхлопные, воздушники):

- углеродистая сталь 
	20≤DN≤150
	да


	550
	320

	Трубопроводы сырой воды:

- углеродистая сталь
	DN≤200
	нет
	300
	210

	Трубопроводы сжатого воздуха:
- углеродистая сталь
	80≤DN
	нет
	130
	40


8.12 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов в здании подпитки теплосети 00UNE.

	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопроводов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	Трубопроводы в пределах здании подпитки теплосети 00UNE 
	
	
	
	

	- углеродистая сталь
	DN 10
	нет
	47
	1,5

	- углеродистая сталь
	DN 15
	нет
	49
	2,8

	- углеродистая сталь
	DN 20
	нет
	26
	1,6

	- углеродистая сталь
	DN 25
	нет
	18
	1,8

	- углеродистая сталь
	DN 32
	нет
	180
	21,5

	- углеродистая сталь
	DN 40
	нет
	5
	0,6

	- углеродистая сталь
	DN 50
	да
	350
	63

	- углеродистая сталь
	DN 50
	нет
	53
	9,4

	- углеродистая сталь
	DN 65
	нет
	0,5
	0,1

	- углеродистая сталь
	DN 80
	да
	11
	3

	- углеродистая сталь
	DN 80
	нет
	350
	100

	- углеродистая сталь
	DN 100
	да
	200
	68

	- углеродистая сталь
	DN 100
	нет
	340
	116

	- углеродистая сталь
	DN 125
	нет
	70
	29

	- углеродистая сталь
	DN 150
	нет
	150
	75

	- углеродистая сталь
	DN 200
	нет
	28
	19,5

	- нержавеющая сталь
	DN 10
	нет
	60
	2,7

	- нержавеющая сталь
	DN 15
	нет
	4
	0,3

	- нержавеющая сталь
	DN 32
	нет
	9
	0,9

	- нержавеющая сталь
	DN 50
	да
	150
	27

	- нержавеющая сталь
	DN 50
	нет
	228
	40,9

	- нержавеющая сталь
	DN 80
	да
	14
	4

	- нержавеющая сталь
	DN 80
	нет
	250
	70

	- нержавеющая сталь
	DN 100
	да
	26
	9

	- нержавеющая сталь
	DN 100
	нет
	44
	15

	- нержавеющая сталь
	DN 125
	нет
	15
	6,3

	- нержавеющая сталь
	DN 150
	нет
	19
	9,5

	- углеродистая сталь
	DN 150
	да
	500
	250

	- углеродистая сталь
	DN 200
	да
	150
	105

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8.11 Опознавательная окраска и цифровое обозначение технологических трубопроводов сооружения бака запаса обессоленной воды и БГК 10UGB (20UGB).
	Наименование транспортируемых сред для выполнения опознавательной окраски
	Диаметры трубопро-водов, мм
	Наличие теплоизо-ляции (да, нет)
	Общая длина неизолированных трубопроводов по зданию, м
	Общая площадь  трубопроводов по зданию, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Вода
	
	
	
	

	Трубопроводы системы обессоленной воды LCP
	
	
	
	

	- нержавеющая сталь
	DN=300
DN=250
DN=200
DN=150
DN=80
	да
да

да
да
да
	-

-

-

-

-
	185,5

71

30,4

122

35

	- углеродистая сталь
	DN=300
DN=150
DN=80
DN=25
	да
да
да
да
	-

-

-

-
	57,5

2,9

0,6

70


9 Технические требования к специальным антикоррозионным покрытиям и опознавательной окраске
9.1 Специальные и антикоррозионные покрытия и опознавательная окраска технологического оборудования должны обладать следующими свойствами:

· обладать стойкостью при рабочих и аварийных режимах температуры, влажности, давлений, воздействия технологических сред и дезактивирующих растворов, механических воздействий;

· иметь гигиенические и пожарные характеристики в соответствии с требованиями нормативной документации;

· иметь опыт применения на АЭС;

· учитывать условия эксплуатации и назначения покрытий;

· обеспечение ремонта и замены, в случае необходимости, химических покрытий в период эксплуатации АЭС;

· в случае применения защитных покрытий на основе новых и импортных материалов, обеспечивать их соответствие требованиям проекта, нормативной документации и быть сертифицированными в установленном порядке;

· обеспечивать надежность и долговременность эксплуатации защищаемых конструкций.

10 Требования к эксплуатационно - ремонтным характеристикам защитных покрытий

10.1 Предусмотренные проектом покрытия должны сохранять свои защитные свойства на срок службы установленный показателем надёжности (ГОСТ Р 51102-97 и ОСТ 95.10590-2004) при проектных условиях эксплуатации и обеспечивать возможность проведения профилактических работ по ремонту покрытий.

10.2 Согласно нормативной документации на покрытия для АЭС безремонтный срок службы покрытий должен составлять до шести лет.

10.3 В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации покрытий составляется график обследования специальных и антикоррозионных покрытий и покрытий с нанесенной опознавательной окраской по помещениям АЭС.

10.4 По результатам обследования составляется ведомость местных дефектов покрытия. Такими дефектами могут быть следующие:

· механические повреждения;

· наличие пузырей;

· отслоение покрытия;

· расслаивание пленки покрытия;

· растрескивание;

· выступление точек коррозии.

10.5 Дефектные участки покрытия должны удалятся механическим способом, с последующим восстановлением нового покрытия по проектной схеме.

10.6 Исполнитель оставляет за собой право в течение срока эксплуатации специальной антикоррозионной защиты проводить обследование состояния покрытия.

10.7 После длительной эксплуатации опознавательной окраски в течение 10-15 лет возможно меление, потеря блеска. В этом случае покрытия обновляют путем нанесения одного или двух слоев лакокрасочной эмали.

11 Требования по стандартизации и сертификации

11.1 При разработке проектных решений по антикоррозионной защите и опознавательной окраске трубопроводов следует стремиться к стандартизации материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

11.2 Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

11.3 Осуществление принципов стандартизации и унификации, изложенных в настоящем разделе, позволит получить экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

11.4 При разработке проектных решений по антикоррозионной защите и опознавательной окраске трубопроводов необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

· «Система сертификации оборудования, изделий и технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок разработки и ведения номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации», ОИТ-0015-2001

· «Указатель нормативных документов по стандартизации, разработанных предприятиями и организациями отрасли», РД 95 10347-2001

· «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащей обязательной сертификации», ОИТ-0013-2000

· «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации систем качества (производств)», ОИТ-0016-2001

· «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» приказ МЧС РФ от 08.07.2002 г. № 320.

12 Требования к обеспечению качества

12.1 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001: 2000.

13 Требования к сметной документации

13.1 Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области в базовом уровне цен 2001г. (ред.2009г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации. Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС в программном комплексе ПК «Atomsmeta» и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF
14 Заказчик
 14.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

15 Субподрядная проектная организация по проектированию Специальной антикоррозионной защиты и опознавательной окраске
15.1 Субподрядная проектная организация по проектированию Специальной антикоррозионной защиты определяется конкурсом.

