Ведомость дефектов № 07/176 от 25.05.2012г.

на капитальный ремонт паропровода от ТК-10 до здания…

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Отв. исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паропровод диаметром 159мм, протяженностью 266метр. Участки: -от ТК-10 до ТК-8А (137 метров, прокладка подземная в непроходном канале); -от ТК-8А до зд.109 (129 метров, прокладка подземная в проходном канале); Физический износ трубопровода, многочисленная коррозия основного металла, дефекты сварных швов. Отслаивание гидроизоляционного покрытия ж/б каналов; разрушение, трещины бетонных каналов и плит перекрытия; разрушение раствора стыковых швов ж/б каналов и плит перекрытия. Физический износ теплоизоляционного слоя штукатурки, разрушение теплоизоляции. Замена стальных трубопроводов с последующей теплоизоляцией; замена запорной арматуры в тепловой камере; замена каналов и плит перекрытия с нанесением гидроизоляционного слоя. | Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20 (группа В по ГОСТ 8732-78), диаметром159х4,5мм Отвод стальной П90° Рраб=2,2Мпа, Траб=425°С (ОСТ34 10.699-97), диаметром 159х4,5мм Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ (ТУ 3742-019-57146717-2005), Ру=1,6МПа, диаметром 150мм. Вентиль стальной фланцевый 15С22НЖ, Ру=1,6МПа, диаметром 50мм Вентиль стальной фланцевый 15С22НЖ, Ру=1,6МПа, диаметром 80мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 150мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 50мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 80мм Теплоизолирующий слой ППУ в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006 (теплоизоляция трубопровода цилиндрами из мин. ваты на синтетическом связующем) Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникации объемом до 1,5м3 марки Л 6-5/2 Плиты перекрытия плоские размером до 5,0м2, марки П 8-8. | м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м3 шт. шт. | 266 24 5 7 1 10 14 2 12,5 10 40 |  | Условия производства работ: 1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы; 4) Полное переодевание в санпропускнике. |