«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: поставка регуляторов температуры.

# Обнинск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

Подраздел 3.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Регулятор температуры типа Термодат 11М5/4УВ/4Р/485/2М или эквивалент. Регулятор температуры типа Термодат 29Е5/2Р/485/4М/F-РВ/12УВ/12Р/12Р или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации - нормальные; Для регулятора температуры типа Термодат 11М5/4УВ/4Р/485/2М или эквивалента: От - 30ºС до + 50ºС, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги; Для регулятора температуры типа Термодат 29Е5/2Р/485/4М/F-РВ/12УВ/12Р/12Р или эквивалента: От +5ºС до +45ºС, влажность от 5 до 70%, без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| --- | --- |
| Регулятор температуры типа Термодат 11М5/4УВ/4Р/485/2М или эквивалент - Корпус металлический; - Исполнение — для щитового монтажа; - Габаритные размеры 96х96х95 мм, лицевая панель 96х96 мм, монтажный вырез в щите 92х92 мм; - Масса не более 1кг; - Четыре универсальных входа; - Четыре реле; - Интерфейс - RS485 изолированный, скорость обмена 9 600…115 200 бит/сек., протокол Modbus ASCII, Modbus RTU; - Архив - 2 Мб, период записи в архив от 1 сек. до 100 мин., просмотр архива на компьютере или на дисплее прибора; Светодиодные индикаторы красного цвета. Две строки по четыре разряда (высота 14 и 10 мм) и индикатор номера канала. Восемь индикаторов режима работы каналов. Период опроса входного сигнала: для термопар не более 1,2 сек.; для термосопр. не более 2,1 сек. Разрешение - 1ºС или 0,1ºС (выбирается пользователем); Измерительный ток - 0,25 мА; Подключение датчиков: Измерение напряжения: от - 10 до 80 мВ; Измерение тока: от 0 до 40 мА (с внешним шунтом); Измерение сопротивления: от 10 до 300 Ом. Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке): - 7 А, 220В для нормально-разомкнутого контакта; - 3 А, 220В для нормально-замкнутого контакта. Класс точности - 0,25; Полный диапазон измерения температур: от - 270°С до 1372°С, (зависит от типа датчика); Напряжение питания: Номинальное ~ 220 В, 50 Гц, допустимое от ~ 125В до 250В; Потребляемая мощность: не более 10 Вт. Управление нагревателем, управление охладителем, аварийная сигнализация: - Компенсация температуры холодного спая - автоматическая или ручная в диапазоне от 0 до 100°С с возможностью отключения; - Компенсация сопротивления подводящих проводов – автоматическая по трехпроводной схеме (сопротивление каждого провода – не более 20Ом). - Аварийная сигнализация: превышение заданной температуры, снижение ниже заданной температуры, перегрев выше уставки регулирования на заданную величину, снижение температуры уставки на заданную величину, выход из зоны около уставки регулирования, функция блокировки аварии при включении прибора, функция подавления случайного срабатывания сигнализации («дребезга»), фильтр до 30 сек. Сервисные функции: - Контроль обрыва термопары или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивления; - Возможность ограничения диапазона изменения уставки, ограничение доступа к параметрам настройки, цифровая фильтрация сигнала, возможность введения поправки к измеренной температуре.. Регулятор температуры типа Термодат 29Е5/2Р/485/4М/F-РВ/12УВ/12Р/12Р или эквивалент: - Управление по программе; - Электронный самописец; - Отображение графика температуры на графическом дисплее; - Возможность отображать все измеряемые каналы одновременно в виде таблицы, настраивать отображаемую величину (С°, Па, %); - Входы: Двенадцать универсальных входов; - Выходы: Реле, транзисторный выход, симисторный выход, 12 аварийных реле, 2 дополнительных аварийных реле на основном блоке; - Считывание архива: USB-разъем для подключения Flash-носителя; - Энергонезависимая память: 2 Мбайт; - Закон регулирования: ПИД, двухпозиционный, регулирование по программе; - Диапазон температур измерения: От 0°С до 1 000°С; - Напряжение питания: Номинальное ~ 220В, допустимое ~160…250В; - Потребляемая мощность: Не более 20 Вт; - Корпус: Металлический блок индикации и управления с большим графическим 6” дисплеем для щитового монтажа. Пластмассовый блок измерения и выходов с креплением на DIN-рейку. Возможность удаления блоков друг от друга на расстояние до 1км; - Дисплей: Графический жидкокристаллический экран 120х92 мм, разрешение 320х240 точек; Восемь светодиодных индикаторов режима работы; - Интерфейс: для связи с компьютером RS485 по протоколам связи Modbus ASCII или Modbus RTU; - Габаритные размеры: Блок индикации и управления: 230х135х90мм, Блок измерения: 107х92,5х59мм, 159х92,5х59мм или 340х140х92мм; - Масса: Не более 3,5 кг. |
| Подраздел 3.2. Требования по надежности |  |
| Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности - не менее 10 лет. |  |
| Подраздел 3.3 Требования к маркировке |  |
| На прикрепленной к приборам табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование прибора; - модель; - порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год и месяц выпуска; - напряжение питания. На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления должен быть нанесен знак заземления. |  |
| Подраздел 3.4 Требования к упаковке |  |
| Контрольно-измерительные приборы должны быть упакованы способами и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждений во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковывание приборов должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Перед упаковыванием отверстия под кабели должны быть закрыты колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения. Перед упаковыванием произведено обезжиривание и очистка заглушек приборов. Консервация должна обеспечиваться размещением картонной коробки с приборами в пленочный чехол с влагопоглотителем – селикагелем. Допускается помещать приборы непосредственно в пленочный чехол с селикагелем. Приборы и монтажные части, поставляемые с каждым прибором, должны быть завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару (коробку из картона). Детали комплектов монтажных частей прибора, прошедшие очистку и обезжиривание, должны быть завернуты отдельно друг от друга. Прибор и монтажные части должны быть отделены друг от друга и уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона. |  |

РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке в соответствии с «Методикой поверки СК2.320.202 МП», разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-26409 на применение приборов во взрывопожароопасных и химически опасных производствах вне взрывоопасных зон.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок закупаемого товара: - Для регулятора температуры типа Термодат 11М5/4УВ/4Р/485/2М или эквивалента - не менее 60 месяцев; - Для регулятора температуры типа Термодат 29Е5/2Р/485/4М/F-РВ/12УВ/12Р/12Р или эквивалента - не менее 36 месяцев.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Регулятор температуры типа Термодат 11М5/4УВ/4Р/485/2М или эквивалент – 3 шт.; - Регулятор температуры типа Термодат 29Е5/2Р/485/4М/F-РВ/12УВ/12Р/12Р или эквивалент - 3 шт.; Срок поставки: до 30 апреля 2015г.

# Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна, (48439) 9-49-96.