Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№1288 Р3-12-2 (C019339-2)
«№1288 Р3-12 Поставка оборудования установки глубинного водозабора для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС» 

	г. Москва
	29.01.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019339.
Номер протокола: 1288 Р3-12-2 (C019339-2).
Дата протокола: 29.01.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006, Россия, -, г. Н. Новгород , пл. Свободы, д. 3). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на №1288 Р3-12 Поставка оборудования установки глубинного водозабора для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 07.12.2012 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет:«Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Иванов Юрий Алексеевич

· Белоусова Ольга Александровна

· Старцев Олег Николаевич

· Кряжев Михаил Васильевич

· Барова Татьяна Манвеловна

· Шкитилев Дмитрий Владимирович

· Лимаренко Дмитрий Валерьевич

· Кулаковский Сергей Васильевич

· Карасев Александр Тимофеевич

· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Трофименко Виктория Альбертовна

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 10. Кворум имеется.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 15.01.2013 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО "ЮгПромСервис"
ИНН 6164213778
	344012, Ростовская, город Ростов-на-Дону, Ивановского, 38/63, офис 706-И
	14 января 2013 г. 17:06:26
	57 779 880.00 (пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) с НДС

	2
	ООО "ПрофЭнергоРемСтрой"
ИНН 7728562216
	214012, Россия, -, Смоленск, Кашена, 11-а
	14 января 2013 г. 17:57:22
	92 875 440.00 (девяносто два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек) с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение: допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО "ПрофЭнергоРемСтрой"
	Участник №2


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО "ЮгПромСервис"
	на основании подпункта «д» п. 14.9.4 ЕОСЗ, п. 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: 

1. В п. 5.2.5 Технического задания ЮПА 042.00.00.000 ТЗ (далее – ТЗ) указано: «подготовка кромок патрубков фильтра под приварку присоединяемых трубопроводов по СТО 79814898 106-2008», что не соответствует требованиям п. 3.5.1 Исходных технических требований (далее – ИТТ) № R3.05755.9.0.26 - «присоединение всасывающих трубопроводов и трубопроводов сжатого воздуха к устройству глубинного водозабора – фланцевое». 

2. В п. 5.3.1 ТЗ указана скорость входа воды в фильтр – не более 0,3 м3/ч и максимальное давление наддува компрессором – 1,1 бар, что не соответствует требованиям п. 3.3.2 ИТТ – 0,3 м/с и 11 бар соответственно. 

3. В представленной документации отсутствует информация по работе системы в соответствии с требованиями п. 4.1 ИТТ «контроль и управление работой всей системы должен осуществляется посредством системы (шкафа) управления в автоматическом режиме. При большом поступлении загрязнений, система должна позволять дистанционно производить принудительную продувку полиэдров оператором. При необходимости поверхность полиэдра должна очищаться от загрязнений сжатым воздухом через каждые тридцать минут», что не позволяет определить возможность применения предлагаемого оборудования; 

4. В ТЗ отсутствует информация о нанесении на элементы полиэдра необрастающем водорослями покрытия, что не соответствует требованиям п. 4.2 ИТТ; 

5. В представленных материалах отсутствует документ, свидетельствующий о согласовании применения предлагаемой установки глубинного водозабора с ЦУРЭНом, в соответствии с требованиям п. 4.4 ИТТ; 

6. В представленных материалах отсутствует информация, свидетельствующая об опыте применения предлагаемого устройства глубинного водозабора на промышленных предприятиях, в частности АЭС; 

7. Указанные в приложения А к ТЗ габаритные размеры оборудования частично нечитаемы, что не позволяет определить возможность размещения его на фундаменте; 

8. Отсутствует информация по присоединительным размерам оборудования; 

9. Состав предоставляемой технической документации не соответствует требованиям раздела 6 ИТТ и приложения 2.1 проекта договора; 

10. В ТЗ, в частности в п. 5.4.3, отсутствует информация о поставке запасных частей оборудования на весь период эксплуатации (30 лет), что не соответствует требованиям п.3.8.1 ИТТ; 

11. В п.7.3 ТЗ указано, что согласование РКД с Заказчиком и ОАО «НИАЭП» не требуется, что противоречит требованиям п. 8.1.2 проекта договора, согласно которому РКД должна быть согласована Покупателем и Заказчиком до начала изготовления оборудования.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение: заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭнергоРемСтрой" соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе: заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭнергоРемСтрой" на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей, указанной в конкурсной заявке участника. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

13. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Иванов Юрий Алексеевич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	__________________

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается


