ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

пожарного оборудования.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	Аккумулятор 12 В, емкость 17 А×час, DTM1217
	шт
	4,000
	Номинальное напряжение: 12 В

Число элементов: 6

Срок службы: не менее 5 лет

Номинальная емкость (25 °С)

20 часовой разряд (0,85 А; 10,5 В): не менее 17 Ач

10 часовой разряд (1,68 А; 9,9 В): 16,8 Ач

5 часовой разряд (3,01 А; 10,2 В): 15,05 Ач

Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи (25 °С): 14 мОм

Макс. разрядный ток (25 °С): 255 А (5 с)

Рабочий диапазон температур

Разряд

-20 °C ~ 60 °C

Заряд

-10 °C ~ 60 °C

Хранение

-20 °C ~ 60 °C

Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °C)

Циклический режим (13,8 В - 14,1 В)

Макс. зарядный ток

5,1 А

Температурная компенсация

-30 мВ/°С

Буферный режим (13,38 В - 13,62 В)

Температурная компенсация

-20 мВ/°С

Саморазряд (в месяц при 20 °С)

3 % емкости
	Май-июнь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2
	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С 2000 КПБ
	шт
	1,000
	Контролируемые выходы

6 шт

Коммутируемое напряжение (от источника питания блока)

от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока

Максимальный коммутируемый ток одного канала: 2 А

Максимальный коммутируемый ток блока: 3 А

Максимальный ток контроля исправности цепей: 1,5 мА 

Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС): 2

Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом

Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее 50 кОм

Макс. общее сопротивление ШС 50 кОм

Датчик вскрытия корпуса

микропереключатель

Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)

RS-485, протокол Орион

Питание прибора

от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания)

Напряжение питания

от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока

Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более

при напряжении питания 12 В

130 мА

при напряжении питания 24 В

70 мА

Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более

при напряжении питания 12 В

45 мА

при напряжении питания 24 В

25 мА

Готовность к работе после включения питания

не более 2 с

Рабочий диапазон температур

от -30 до +55 °C

Относительная влажность

до 98% при +25 °C

Степень защиты корпуса

IР20

Габаритные размеры

156х107х35 мм

Масса прибора

не более 0,3 кг

Средний срок службы

Не менее 10 лет

Программирование прибора

программа UProg.exe

Подключение к ПК

через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов 

Тип монтажа

настенный навесной или на DIN-рейку
	

	3
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП- 34А
	шт
	10,000
	Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды 

с оптической плотностью - не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м 

Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 секунд 

Потребляемый извещателем ток, не более - 600 мкА 

Время технической готовности извещателя, не более - 60 с 

Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С 

Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр, не более - 100 мм; 

высота, не более - 46 мм
	

	4
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-20/Б2П
	шт
	4,000
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - -50...+50 град.С 
габариты - 53*30*30 
Степень защиты ,IP - 44 
ТИП контактов - Н3
	

	5
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ
	шт
	2,000
	Время фиксации нарушения зоны: не более 300 мс

Время технической готовности: не более 15 с

Рабочий диапазон температур:
от минус 30 до +55°C

Относительная влажность:
до 95% при +25°C

Степень защиты корпуса: IР41

Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:
94x90x33 мм

Масса: не более 0,15 кг

Средний срок службы: не менее 10 лет

Программирование извещателя: программа UProg.exe

Тип монтажа: настенный


	

	6
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН 9А,8Б
	шт
	2,000
	Дальность действия: 10 м 

Напряжение питания постоянного тока: 12 В 

Потребляемый ток: 15 мА 

Степень защиты оболочки 

IP41 

Диапазон рабочих температур

0 … +50° С  или  -30 … +50° С
Габаритные размеры

87х61х40,5 мм 

Масса: не более 0,09 кг 
	

	7
	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ
	шт
	1,000
	Количество подключаемых АУ

127

Длина двухпроводной линии

600 метров при сечении 0,75 мм²

700 метров при сечении 0,9 мм²

Напряжение питания

от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока

Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более:

при напряжении питания 12 В

80 мА

при напряжении питания 24 В

40 мА

Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более:

при напряжении питания 12 В

160 мА

при напряжении питания 24 В

80 мА

Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход

Интерфейс подключаемых считывателей
Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II

Управление светодиодами считывателя

Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА

Управление звуковым сигнализатором считывателя

Есть. Сигнал управления "+5В КМОП"

Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов 512

Энергонезависимый буфер событий 255

Световая индикация на лицевой панели

3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС)

Встроенный звуковой сигнализатор

Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м

Датчик вскрытия корпуса

микропереключатель

Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)

RS-485, протокол Орион

Питание прибора

От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания)

Готовность к работе после включения питания

не более 2 с

Рабочий диапазон температур

от минус 30 до +55°C

Относительная влажность

до 98% при +25°C

Степень защиты корпуса

IР30

Габаритные размеры

156×107×39 мм

Масса прибора не более 0,3 кг

Средний срок службы

Не менее 10 лет

Программирование контроллера

программа UProg.exe

Подключение к ПК

через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

Тип монтажа

настенный навесной или на DIN-рейку
	

	8
	Монтажный комплект МК-1
	шт
	10,000
	Монтажный комплект МК-1 крепления ДИП-34 в подвесной потолок с помощью винтов в металлическую скобу.
	

	9
	НАПОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
	шт
	20,000
	Габариты, мм - ДхШхВ-200х200х400мм 
цвет - Красный 
Артикул - 10148222
	

	10
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
	шт
	20,000
	Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85 

Вместимость,: не менее 2 л 

Огнетушащая способность (по классу В) не менее, М2 0,45 

Масса заряда огнетушащего вещества, кг 1,4 

Огнетушащая способность 13В 

Максимальное рабочее давление, МПа 15 

Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с 8 

Длина струи огнетушащего вещества, м 3 

Диапазон рабочих температур, ° C - 40 ... +50 

Полная масса, кг 6,5 

Габаритные размеры, мм 440 х 220 

Средний срок службы, лет 10.
	

	11
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ СВИРЕЛЬ
	шт
	2,000
	Напряжение питания DC, В10.2…14.4

Ток потребления, мА60.0

Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ95

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50

Габаритные размеры, мм94х71х64

Масса, не более, кг0.2
	

	12
	ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА MULTITEC 400МЛ
	шт
	12,000
	Габариты, м: 0.059x0.059x0.23 

Вес, кг: 0.10
	

	13
	ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛИ П-15 (ОУ ДО 8 КГ.)
	шт
	10,000
	ширина 200 мм,

высота 400 мм,

глубина 200 мм.

Цвет - красный.
	

	14
	ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛИ П-20 (ОУ МАССОЙ ДО 12 КГ.)
	шт
	4,000
	ширина 230 мм,

высота 400 мм,

глубина 230 мм.

Цвет - красный.
	

	15
	ПРИСТАВКА ДУБЛИР. СИГНАЛА ВЫЗ. ПДСВ
	шт
	20,000
	Ток потребления от телефонной линии, мА, не более:

- в режиме ожидания вызова 0,1;

- в режиме вызова 8. 

Питания ПДСВ - от сети переменного тока 220В, 50Гц. 

Максимальная суммарная мощность сигнальных устройств, подключаемых к сети переменного тока, в зависимости от варианта исполнения, не более:

250Вт, 1кВт или 1,5кВт. 

Внешние сигнальные устройства:

- электролампа на 220В;

- электромеханический звонок на 220В. 

Габаритные размеры: 160*105*85мм. 

Масса: 0,5кг.
	

	16
	РАСТРУБ В СБОРЕ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОУ 8
	шт
	5,000
	рабочее давление: от 5,8 МПа до 14,7 МПа

рабочие температуры: от -20 до +50С

материал штуцера: дюраль

материал раструба: сталь покрытая эмалью

материал шланга: резина
	

	17
	РАСТРУБ К ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3 С ВЫКИДНОЙ ТРУБКОЙ
	шт
	120,000
	Масса - 0,06 кг.

Длина - 0,25 м.
	

	18
	Резервированный источник питания РИП-12-3/17М1-Р
	шт
	1,000
	тех. данные - С микропроцессорным управлением, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), емкость 17 Ач (без аккумулятора). Металлический корпус.
	

	19
	РУКАВ ЛАТЕКСНЫЙ Ф51ММ С ГР-50
	шт
	8,000
	Диаметр рукава (мм): 51

Длина скатки: 20 + - 1м

Внутренний диаметр: 51 + 2 мм

Рабочее давление: 1,6 Мпа

Масса скатки: не более 8 кг
	

	20
	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ-50 ДЛИНА 20 М С ГР-50
	шт
	3,000
	Внутренний диаметр

51,0+2,0 мм

Длина рукава в скатке

20±1 м

Рабочее давление

не более 1,0 МПа

Испытательное давление

не менее 1,25 МПа

Разрывное давление

не менее 2,05 МПа

Температура хрупкости

не выше - 50 °С

Прочность связи внутреннего покрытия с каркасом при раздире

не менее 10 (1,0) Н/см (кг/см)            

Относительное удлинение рукава при рабочем давлении

не более 5%

Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении

не более 10%

Масса рукава в скатке (20м) в комплекте с головками

7,7 кг

Толщина внутреннего слоя покрытия

не менее 0,35 мм
	

	21
	САМОСПАСАТЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ГДЗК
	шт
	4,000
	Для защиты органов дыхания, глаз и головы взрослых и детей старше 10 лет от дыма и токсичных газов, образующихся при пожарах (в том числе от оксида углерода и синильной кислоты), в течение не менее 15 минут. ГДЗК - средство защиты одноразового пользования. Применяется при эвакуации людей из зданий при пожарах. Масса - 800 г.
	

	22
	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50
	шт
	4,000
	Рабочее давление перед стволами, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6(4-6)
Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с 3,6
Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м 28
Соединительные головки по ТУ 78.7.302-91 ГМ-50
Диаметр выходного отверстия насадка, мм 13
Длина ствола, мм 265
	

	23
	ШКАФ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКА 010
	шт
	9,000
	Шкаф для размещения в нем пожарного оборудования: рукавов пожарных и т.п. 540х650х230 мм. ТУ 4854-002-05038007–97; НПБ 151; ГОСТ Р 51844–01.
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

