Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент 

по проектированию

 АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2016 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-3.16 «Ростовская АЭС-4. Энергоблок №4. Главный корпус. Реакторное отделение. Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс в реакторном отделении блока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2016 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс в реакторном отделении блока 4 Ростовской АЭС

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, блок № 4. Реакторное отделение.

2 Основание для проектирования

2.1 Реализация требований

- п.3.3 и п.3.8 СП 13.13130.2009 «Свод правил. Атомные станции. Требования пожарной безопасности»,

- п.15 НПБ-114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования»

о необходимости разделения каналов систем безопасности противопожарными преградами и выполнения противопожарной защиты элементов каждого канала системы безопасности при размещении в одной пожарной зоне элементов разных каналов систем безопасности.

2.2 Реализация п.5 Заключения в составе «Технических условий на противопожарную защиту реакторного отделения и машзала энергоблока №4 Ростовской АЭС».

3 Стадия проектирования

Проект должен быть выполнен в одну стадию – рабочая документация.

4 Цель проектирования

Разработка проектно-технических и конструкторских решений по физическому разделению кабельных трасс различных каналов системы безопасности в случае их размещения в одной пожарной зоне и в местах опасного сближения путем их изоляции огнестойкими конструкциями (ЕI 90), обеспечивающими создание надежной противопожарной защиты АЭС, соответствующей современным требованиям безопасности и конкурентоспособности по техническим, экономическим и эксплуатационным показателям.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Выполнение проекта физического разделения кабельных трасс разных каналов систем безопасности в помещениях реакторного отделения блока 4 Ростовской АЭС, с нормируемым пределом огнестойкости не менее 90 минут.

5.2 Сопровождение разработанных проектных материалов.

5.3 При разработке проектных решений в соответствии с п.5.1 настоящего ТЗ следует учитывать следующие требования:

- в помещениях А006, А328, АВ416, АЭ724/2, АВ815/2, ГА306/1,2, ГА403, ГА406 и необходимо выполнить противопожарную защиту кабельных трасс каждого из двух каналов, проходящих в помещении;

- в помещениях А121/1, АВ129, А336, АВ618, АВ810, А820, А826/1,2, А910/1,2, АВ911/1, ГА306/3, ГА308 и ГА407/1,2 необходимо выполнить противопожарную защиту кабельных трасс каждого из трех каналов, проходящих в помещении.
5.4 Состав проекта: 

- Пояснительная записка;

- Рабочие чертежи;

- Спецификация;

- Сметная часть;

- Обосновывающие расчеты (при необходимости).

6 Технические требования
6.1 Проект должен быть выполнен с учетом требований норм и правил, действующих в области атомной энергетики на момент разработки, а также с учетом технологий и номенклатуры огнестойких конструкционных материалов и комплектующих фирмы-производителя (плиты «Promat», короба СПО-Э или аналогичные по своим свойствам материалы). 

Все применяемые в проекте изделия и материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты и ТУ. 

6.2 Защитный короб должен быть предусмотрен сплошным по всей длине защищаемой трассы. Конструкция огнезащитного короба (трех/четырех сторонний) определяется местными условиями с учетом обеспечения нормируемого предела огнестойкости не менее EI90. 

6.3 В целях компенсации тепловыделений, в коробах должны быть предусмотрены вентиляционные решетки по технологии фирмы-производителя (плиты «Promat», короба СПО-Э или аналогичные по своим свойствам материалы). Количество, места и шаг установки вентиляционных решеток определяется Исполнителем исходя из интенсивности тепловыделений и обеспечения эффективности теплоотвода с выполнением расчета, обосновывающего возможность эксплуатации кабелей без снижения токовой нагрузки в условиях установки элементов конструктивной огнезащиты.

6.4 Устройство монтажных люков (съемных крышек) коробов определяется технологической необходимостью. На трассах, состоящих из кабельных коробов типов «КП» и «ККБ», следует предусматривать съемные крышки со стороны штатных крышек кабельных коробов.

6.5 Конструкция огнезащитного короба должна предусматривать возможность демонтажа отдельных фрагментов (с их последующим восстановлением) для дополнительной прокладки кабелей.

6.6 Защитные короба и узлы их крепления должны обеспечивать соответствие огнезащитных конструкций I категории сейсмостойкости по НП-031-01 с выполнением расчетного и/или экспериментального обоснования, подтверждающего их сейсмостойкость на высотных отметках установки в соответствии с проектом.

6.7 Разрабатываемый проект не должен отменять ранее принятых проектных решений по трассировке кабельных конструкций, устройству и местам установки огнепреградительных поясов и кабельных проходок.

6.8 Должна быть предусмотрена защита поверхности огнезащитных коробов от воздействия дезактивирующих растворов.

Конструкционные материалы, используемые в проекте, должны быть сертифицированы для применения и длительного использования в условиях гермозоны.

6.9 Ограничения и допуски определяются при проектировании конкретной кабельной трассы в соответствии с местными условиями (сближение с другими коммуникациями, строительными конструкциями и проч.) и уточняются, при необходимости, с участием Исполнителя (см.п.5.2 ТЗ) на месте выполнения строительно- и электромонтажных работ в реакторном отделении энергоблока 4 Ростовской АЭС.

6.10 При проектировании элементов конструктивной огнезащиты и их опорных/поддерживающих конструкций внутри гермозоны строго запрещается выполнять крепление конструкций непосредственно к облицовке. Крепление может осуществляться только к специально предусмотренным в проекте закладным деталям или прогонам металлоконструкций между ними.

6.11 Устанавливаемые в гермозоне опорные/поддерживающие металлоконструкции должны иметь специальное антикоррозионное покрытие, отвечающее требованиям стойкости к воздействиям радиации и дезактивации внутри гермообъема.

6.12 В течение действия настоящего договора Исполнитель по требованию Заказчика обязан вносить изменения и дополнения в рабочую документацию, разработанную в рамках данного договора. Потребность во внесении изменений и дополнений в рабочую документацию будет определена Заказчиком при выполнении подрядными организациями электромонтажных работ в реакторном отделении энергоблока 4 Ростовской АЭС по физическому разделению кабельных трасс в ходе реализации проекта Исполнителя. Объем, стоимость и сроки внесения изменений и дополнений в рабочую документацию будут определяться сторонами путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к договору.

7 Исходные данные

В качестве исходных данных для проектирования принимаются следующие материалы, предоставляемые ОАО «НИАЭП»:

а) чертежи схем кабельных трасс;

б) чертежи (фрагменты) планов расстановки кабельных металлоконструкций с разрезами в помещении, для которого необходимо осуществить конструктивную огнезащиту кабельных трасс;

в) другие исходные данные по запросу Исполнителя.

Передаваемые Исполнителю чертежи по п. б) должны предоставляться в электронном виде в среде AutoCAD (версия не ниже 2002) и не должны иметь блокирующих защит от редактирования (за исключением чертежей расстановки кабельных конструкций в вытяжном вентцентре, для которого чертежи предоставляются в сканированном виде, т.к. ПСД была разработана с использованием программного обеспечения, не позволяющего выполнить редактирование чертежей сторонней организацией).

8 Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс реакторного отделения блока 4 Ростовской АЭС
	С даты подписания договора
	10.04.2016 г.


9 Отчетная документация

9.1 Отчетная документация (чертежи, спецификации, сметы, обосновывающие расчеты) по настоящему договору передается Исполнителем Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (скан-копии ПСД с подписями исполнителей и файлы в форматах, допускающих редактирование и не имеющие блокирующих защит).

9.2 Рабочие чертежи проекта должны быть выполнены в среде AutoCAD (версия не ниже 2002).

Исполнителю разрешается удалять (переопределять) используемые слои из чертежей Заказчика, переданных ему в качестве исходных данных (в рабочих копиях). При этом в составе проекта Исполнителя должны фигурировать только планы и разрезы, имеющие непосредственное отношение к разрабатываемому проекту с соответствующим изменением (при необходимости) нумерации разрезов.

9.3 Пояснительная записка и спецификация должны быть выполнены в формате Word.

9.4 Сметная документация должна быть выполнена в ТЕР Ростовской области 2001 года (редакция 2003 г.) в программе «Атомсмета».

9.5 Обосновывающие расчеты предоставляются в форматах, определенных Исполнителем.
10 Исполнитель

Определяется путем проведения конкурсных процедур.

Требования к исполнителю работ:

- наличие лицензии на проектирование особо важных объектов, включая объекты атомной энергетики;

- наличие опыта проектирования конструктивной огнезащиты с пределом огнестойкости не ниже EI90;

- наличие утвержденных в установленном порядке Технических условий на применяемые материалы,

- наличие типовых конструкторских решений по конструктивной огнезащите,

- наличие сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы/конструкции,

- наличие результатов расчетов и/или испытаний, подтверждающих соответствие применяемых конструктивных решений требованию обеспечения I категории сейсмостойкости,

- наличие документов, подтверждающих стойкость применяемых изделий и материалов к воздействию дезактивирующих растворов и ионизирующих излучений.

11 Заказчик
АО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»).

12 Финансирование
Глава 12 Сводного сметного расчета на проектно-изыскательские работы.


