ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-3000RT230 
 (GXT3-3000 RT230)
или эквивалент

 
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность не менее ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 196 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке не менее 161 - 280 В;

- диапазон частоты от 40 Гц до 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности: не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота в диапазоне от 50 Гц до 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секнуд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- должны быть встроенные сухие контакты:  не менее 2 выходных, не менее 2 входных

- должны быть встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- должно быть: не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм)не более 86,5 x 430 x 602, высота не более 2 U;

- должны быть рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 28 кг;

- официальная гарантия не менее 2 лет на территории РФ;
	не менее 24 месяцев со дня поставки
	40
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-1000RT230 
 ( GXT 3-1000 RT230)
или эквивалент


	 ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность не менее ВА/Вт 1000/900, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 177 В - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке не менее 150 В - 280 В;

- диапазон частоты от 40 Гц до70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности: не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота в диапазоне от 50 Гц до 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секнуд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: не менее 2 выходных, не менее 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 86,5 x 430 x 497, высота не более 2 U;

- должны быть рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 16.8 кг;

- официальная гарантия не менее 2 лет на территории РФ;
	не менее 2 лет 

со дня поставки
	20
	шт.

	3
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-6000RT230 

 ( GXT 3-6000 RT230)
или эквивалент


	 ИБП топологии ON-Line    

Способ монтажа напольный/в стойку (reck-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 176 - 280 В;
- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке не менее 161 - 280 В;
- диапазон частоты от 40 Гц до 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности  не менее 0,9;
 - выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: не менее 2 выходных, не менее 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- должна быть возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- должно быть не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм): не более  220 x 430 x 570, высота не более 2 U;

- масса не более 60 кг;

- официальная гарантия: не менее 2 лет на территории РФ;
	не менее 2 лет

 со дня поставки
	5
	шт.

	4
	ИБП Liebert
GXT3-1500RT230
или эквивалент


	 Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность: не менее 1500 ВА / 1350 Вт
Время работы при полной нагрузке: не менее 4 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса: не менее 80 Дж
Должно быть количество выходных разъемов питания: не менее 6 (из них с питанием от батарей: не менее 6)
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Должна быть возможность установки в стойку 
Коэффициент полезного действия: не менее 89%
Коэффициент нелинейных искажений: не более 5%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение в диапазоне: от 119В до 280 В
Входная частота в диапазоне: от 40 Гц до70 Гц
Входной коэффициент мощности: не менее 0.99
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Выходная частота в диапазоне: от 50 Гц до 60 Гц 
Управление
Должен быть слот для дополнительных интерфейсов 
Должна быть поддержка SNMP 
Функциональность
Должно быть отображение информации светодиодные индикаторы
Должна быть звуковая сигнализация 
Должен быть автоматический By-pass 
Батарея
Время зарядки: не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей 
Должно быть подключение дополнительных батарей 
Защита
Должна быть защита от перегрузки 
Должна быть защита от высоковольтных импульсов 
Должна быть фильтрация помех 
Должна быть защита от короткого замыкания 
Дополнительная информация
Цвет черный
Габариты (ШxВxГ): не более 430x85x497 мм
Вес: не более 26 кг
	не менее 2 лет

 со дня поставки
	10
	шт.

	5
	ИБП Liebert
GXT3-2000RT230
или эквивалент


	Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность: не менее 2000 ВА / 1800 Вт
Время работы при полной нагрузке: не менее 4 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса: не менее 80 Дж
Количество выходных разъемов питания: не менее 6 (из них с питанием от батарей: не менее 6)
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Должна быть возможность установки в стойку 
Коэффициент полезного действия: не менее 89%
Коэффициент нелинейных искажений: не более 5%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение в диапазоне: от 119 В до 280 В
Входная частота в диапазоне: от 40 Гц до70 Гц
Входной коэффициент мощности: не менее 0.99
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Выходная частота в диапазоне: от 50 Гц до 60 Гц
Управление
Должен быть слот для дополнительных интерфейсов 
Должна быть поддержка SNMP 
Функциональность
Должно быть отображение информации светодиодные индикаторы
Должна быть звуковая сигнализация 
Должен быть автоматический By-pass 
Батарея
Время зарядки: не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей 
Должно быть подключение дополнительных батарей 
Защита
Должна быть защита от перегрузки 
Должна быть защита от высоковольтных импульсов 
Должна быть фильтрация помех 
Должна быть защита от короткого замыкания 
Дополнительная информация
Цвет черный
Габариты (ШxВxГ) не более 430x85x497 мм
Вес  - не более 26 кг
	не менее 2 лет 
со дня поставки
	10
	шт.

	6
	Батарейный модуль для GXT3-3000RT230

GXT3 72VBatt

или эквивалент


	 Батарейный модуль используется с ИБП GXT3-3000RT230

- Количество встроенных АКБ : не менее 2 х 6 х 12В х 9Ач

Должна быть совместимость с источниками бесперебойного питания GXT3-3000RT230

- Вес не более 42кг

- Габаритные размеры : не более 602 х 420 х 85
	не менее 2 лет 

со дня поставки
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

П.1 и п. 2  - 50% в течение  5 дней с даты заключения договора, остальное в течение 10 дней с даты заключения договора.

.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
