ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный "СПЭК-7-12х70"(или эквивалент)
12-ти лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 40 м в помещении и до 15 м на открытой площадке
	Технические характеристики:

Дальность действия, не более, м

на открытой площадке

15

в помещении

40

Коэффициент запаса по оптическому сигналу, не менее

на 15 метрах

40

на 40 метрах

4

Число ИК-лучей

12

Число рабочих частот ИК-излучения

5

Напряжение питания постоянного тока, В

от 10,2 до 30

Потребляемый ток, не более, мА

55

Чувствительность, мс

50; 100; 200; 500

Помехозащищенность, мс

от 35до. 350

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

2000

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

50000

Выход извещения ТРЕВОГА

переключающие контакты оптореле

Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10

Выход извещения ДОСТУП

отсутствует

Поворот оптического узла по вертикали, °

отсутствует

Поворот оптического узла по горизонтали, °

± 90

Рабочий диапазон температур, °С, не менее

от - 40 до +55

Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, мм

от 33x990x34 до 37х994х40
Масса, не более, кг, не более

1,8


	не менее 12 месяцев
	3
	шт.

	2
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный "СПЭК-7-24х70" (или эквивалент)
24-х лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 40 м в помещении и до 15 м на открытой площадке
	Дальность действия, не более, м

на открытой площадке

15

в помещении

40

Коэффициент запаса по оптическому сигналу, не менее

на 15 метрах

40

на 40 метрах

4

Число ИК-лучей

24

Число рабочих частот ИК-излучения

5

Напряжение питания постоянного тока, В

от 10,2 до 30

Потребляемый ток, не более, мА

55

Чувствительность, мс

50; 100; 200; 500

Помехозащищенность, мс

от 35 до  350

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

2000

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

50000

Выход извещения ТРЕВОГА

переключающие контакты оптореле

Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10

Выход извещения ДОСТУП

отсутствует

Поворот оптического узла по вертикали, °

отсутствует

Поворот оптического узла по горизонтал

, °

± 90

Рабочий диапазон температур, °С

от - 40 до + 55

Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, мм

от 32x1830x34 до 37x1834x38
Масса, не более, кг

3,2


	не менее 12 месяцев
	3
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
      8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 3-х дней с даты подписания договора.    
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ Г.Б. Ручкина
