ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS) Liebert GXT3-6000RT230    

( GXT 3-6000 RT230)
(или эквивалент) 
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

ИБП топологии ON-Line    

Способ монтажа - напольный/в стойку (reck-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке - от 176  до 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке - от 161 до 280 В;

- диапазон частоты - от 40 до 70 Гц, 

- КПД - не менее 89%

- коэффициент мощности -  не менее 0,9;

 - выходная частота - от 50 до 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) -  не более 220 x 430 x 570, высота не более 2 U;

 - масса не более 60 кг;
	не менее 24 месяцев
	8
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-10000RT230  

(или эквивалент)


	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную  19” стойку  и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

Номинальное входное напряжение, В перем. тока

230 В перем. тока, однофазный (L,N,G)

230/400, трехфазный (L1,L2,L3,N,G)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке – от 176 до 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке - от 161 до 280 В;

- диапазон частоты – от 40 до 70 Гц;

- КПД не менее 90%

- коэффициент мощности- не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота - от 50 до 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) до 105% - продолжительно; 

б) не менее 1 минуты при нагрузке от 103 до 130% номинальной;

в) не менее 5 циклов при нагрузке до 200% номинальной

- автоматический (статический) байпас

- блок технический байпаса с возможностью отсоединения от корпуса, с панелью распределения питания на 4 розетки С10 и 4 розетки С13, автоматическими выключателями по входу и выходу оборудования..

- Блок технического байпаса должен быть оборудован 2-ной защитой от случайного переключения на технический байпас – механическая ручка, препятствующая случайному переключению автомата и датчик защиты ручки от неправильной установки.

- встроенные входные сухие контакты:  не менее 2х выходных и 2-х входных;

- Функции сухих контактов:

А) Входные – отключение, отключение при питании батарей;

Б) выходные – предупреждение о низком заряде АКБ, предупреждение о работе от АКБ.

- Индикация состояния должно осуществляться через панель со светодиодами и индикаторами ошибок: не менее 5 индикаторов нагрузки и емкости АКБ.

- Поворотная панель индикации

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, Релейной платы, Modrus карты.

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- Холодный запуск ИБП.

- Размеры (ВхШхГ) , мм) - не более 261 х 430 х 577 мм

- масса - не более 80 кг;

- рельсы для установки ИБП в 19” стойку в комплекте.
	не менее 24 месяцев
	5
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
.
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 3 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина  
