PAGE  


Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»


«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин
«____»__________________2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Ремонтно-механическое отделение» для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Извещение о проведении открытого запроса предложений  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru 

от "23" марта 2012 года № 120323/0468/088
и на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


21.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


22.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


23.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


24.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


24.2.
Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений


24.3.
Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений


24.4.
Общие требования к Предложению


24.5.
Официальный язык запроса предложений


24.6.
Валюта Предложения


24.7.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)


24.8.
Обеспечение заявки о подаче Предложения


24.9.
Подача и прием конвертов с Предложениями


24.10.Изменение Предложений или их отзыв


24.11.Вскрытие конвертов с Предложениями


24.12.Опоздавшие Предложения


24.13.
Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений


24.14.Заключение договора с победителем запроса предложений


24.15.
Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса


24.16.Уведомление о результатах запроса предложений


25.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА


26.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


27.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ


2ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма 1)


2АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)


2ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Форма 3)


2Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)


2СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (Форма 5)

9
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…. ……………………………………………………………………40



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме – письменная информация о запросе предложений, публикуемая в сети «Интернет» на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/   и на ЭТП www.a-k-d.ru одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору запроса предложений в электронной форме через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены  Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4, 5, 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ не допускается.

2.1.4. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя.
2.2. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

2.2.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 3.1 Документации и п.12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

2.2.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.13

2.2.5. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте и в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.3.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) протоколы преддоговорных переговоров;
b) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

2.4. Затраты на участие в запросе предложений

2.4.1. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.4.2. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений должен быть зарегистрирован на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной электронной торговой площадки.
2.4.3. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 

2.5. Отказ от проведения запроса предложений.
2.5.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.
2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.  Все зарегистрированные ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» участники данной процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

1) обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на   безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
4) обладать аттестованной лицензированной электротехнической лабораторией, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также все необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);
5) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

8) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

9) победитель в проведении запроса предложений должен подписать Договор (ДАТУ ДОГОВОРА НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки запроса предложений. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса предложений не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.
Участник открытого запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, выполнение работ если указанные требования содержатся в настоящей Документации.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
3.2. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, товаров, услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг), сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в настоящей документации по форме, предусмотренной настоящей Документацией;

3) подписанный проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящей Документацией (дату договора не ставить!!), носит информационный характер;

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации, указанные в п.3.2.1 настоящей документации.

3.2.1. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей Документации:

1) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения по форме, предусмотренной настоящей документацией;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
- решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3) учредительные документы Участника или их копии заверенные нотариально (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

5) документы, подтверждающие соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов) (пп.2, раздела 3.1);  

6) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным настоящей Документацией (пп.3, 4 раздела 3.1); 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) документы, подтверждающие надежность, опыт и репутацию участника. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;

9) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки (форма 5), с приложением соответствующих подтверждающих документов.

10) информационное письмо налогового органа, указывающее дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) документы, подтверждающие наличие у участника необходимых для исполнения договора оборудования и других материальных возможностей;

12) документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора людскими ресурсами;

13) документы, подтверждающие профессиональную компетентность участника;

14) документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами;

15) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы подаются на ЭТП в электронном виде (сканированные), желательно в формате PDF (если не установлены иные требования к документу).
Все файлы заявки по каждому лоту на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.  
3.3. Условия привлечения соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения соисполнителей указана в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Привлечение соисполнителей.
Участники процедуры закупки могут привлекать соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей (т.е. выполняющий более объема поставок, работ, указанного в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»):

1) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ;

3) отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ соисполнителем.

3.4.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

1) в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ, возлагаемых на соисполнителя поставок, работ;

2) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/выполняемых работ соисполнителем с предоставлением документов согласно пункту 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 7 заполняются соисполнителем с указанием организаций соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

3) Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок, работ между участником процедуры закупки и соисполнителями.
3.4.3. При рассмотрении и оценке соисполнителей количественные требования к соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/  выполняемых работ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
          4.1. Документация запроса предложений.
4.1.1. Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной системы.

4.1.2. Любое заинтересованное лицо со дня размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, может получить документацию, скачав ее с официального сайта в сети интернет http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение направляется лицу, сделавшему соответствующий запрос, а также другим участникам размещения заказа.

4.2.3. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений. 

4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

4.4. Общие требования к Предложению

4.4.1. Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному в п.3.2 Документации и пунктом 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

4.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

4.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на документы, переплетенные типографским способом.

4.4.6. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.


4.4.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один (весь) документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Размещение в системе «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.9. Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но должно действовать предложение не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.
4.5. Официальный язык запроса предложений

4.5.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.5.3. Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.6. Валюта Предложения

4.6.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений.

4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.6.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8. Обеспечение заявки о подаче Предложения

4.8.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.2. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы. 

4.8.3. В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

4.8.4. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.8.5. Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.6. Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

6) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

8) участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

9) единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся;

4.8.7. Обеспечение заявки о подаче Предложения будет удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора:

В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника, заявке которого присвоен второй номер от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника запроса предложений, подавшего единственную заявку на участие в процедуре, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника запроса предложений либо единственного участника запроса предложений, принявшего участие в процедуре, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

4.9. Подача и прием конвертов с Предложениями

4.9.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется регламентом работы данной системы.

4.9.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
4.9.3. Предложения  должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10. Изменение Предложений или их отзыв

4.10.1. Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.
4.10.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», а так же их предоставление определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной системы.

4.10.3. Кроме изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, поданной на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», участник процедуры закупки должен подготовить соответствующие документы в письменной (бумажной) форме. Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

4.10.4. Для отзыва Предложения, участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

4.10.5. В случае неисполнения требований пунктов 4.10.1 - 4.10.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.10, не поданы.

4.11. Вскрытие конвертов с Предложениями

4.11.1. На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», проводится процедура вскрытия Предложений участников данной процедуры, поступивших в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом». 
4.11.2. При вскрытии конвертов с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. 

4.11.3. Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

4.11.4. В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, конверт с указанным Предложением вскрывается, и указанное Предложение рассматривается в установленном порядке.

4.11.5. В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.11.6. В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.

4.11.7. Выписка из протокола вскрытия конвертов, содержащая сведения, указанные в пункте 4.11.2, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с Предложениями.

4.12. Опоздавшие Предложения

4.12.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений у участника процедуры закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

4.13. Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

4.13.1. Общие положения

4.13.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.1.2. Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения Предложений, 

· стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки, 

· стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

4.13.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

4.13.1.4. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

4.13.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.
4.13.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений. 

4.13.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.13.1.8. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

4.13.2. Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

4.13.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 6 «Информационной карты запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений. 

4.13.2.2. Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

а) не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

б) не отвечают требованиям документации;

в) содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

г) подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)  для исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).
        д) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

        е) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки.

4.13.2.3. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

Организатор по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, данному в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению заявок. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

В ходе рассмотрения заявок организатор закупки по решению конкурсной комиссии имеет право уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

- затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника документы, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

- исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

- запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции. 

        При уточнении заявок на участие организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам.

Допускается не направлять участнику запросы, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника
4.13.2.4. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.13.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.13.3. Переторжка

4.13.3.1. Если в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Предложения не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.
4.13.3.2. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.
4.13.3.3. Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников запроса предложений необходимо не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.13.3.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой Предложения.

4.13.3.5. Предложения участника запроса предложений по увеличению цены  Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение, остается действующей с ранее объявленной ценой.

4.13.3.6. Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

4.13.3.7. При заочной переторжке участники запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой Предложения и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены Предложения. Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой Предложения, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена Предложения каждого участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой Предложения.

4.13.3.8. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

4.13.4. Порядок оценки и сопоставления Предложений

4.13.4.1. Оценка и сопоставление Предложений (с учетом цен, представленных на переторжку) осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.4.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов. 

4.13.5. Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений
· По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение по определению победителя запроса предложений.
4.13.5.1. По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

· об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

· о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

· об отозванных Предложениях участников;

· об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

· о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

· о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

· сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

· о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

4.13.5.2. Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14. Заключение договора с победителем запроса предложений

4.14.1. Организатор размещения заказа и Победитель должны заключить договор не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте, а так же на электронной торговой площадке протокола оценки и сопоставления Предложений участников процедуры закупки. 

4.14.2.   Проект договора, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.14.3. Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4. В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.14.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4.14.6. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;
· либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. 

4.14.7. В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.14.8. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

4.14.9. В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.14.10. Изменение условий договора допустимо в соответствии со статьей 78 ЕОСЗ. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.14.11. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15. Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса

4.15.1. В случае, если условие необходимости предоставление обеспечения исполнения договора указано в Информационной карте документации, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником, с которым заключается договор по результатам запроса предложений, Заказчику/Организатору не позднее 11 дней после подписания итогового протокола. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, выше 50 миллионов рублей и документацией процедуры закупки или условиями договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не предусмотрено требование о предоставлении обеспечения возврата аванса, установление обеспечения исполнения договора обязательно.

4.15.2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик, уполномоченный орган в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих обязательств может установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Обеспечение  возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

В случае установления в документации требования  предоставления поставщиком/подрядчиком/ исполнителем обеспечения возврата аванса, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком/подрядчиком/исполнителем обеспечения возврата аванса при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком/ подрядчиком/исполнителем Заказчику обеспечения возврата аванса в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику/подрядчику/исполнителю только после предоставления обеспечения.

4.15.3. Размер и условия обеспечения исполнения договора и необходимость и условия обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте документации.

4.15.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

1) Победителем запроса предложений – не позднее одиннадцати дней со дня проведения запроса предложений;

2) Участником, с которым заключается договор в соответствии с условиями проведения запроса предложений – не позднее одиннадцати  дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

4.15.5. Банковская гарантия  должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также настоящей документацией. 

4.15.5.1.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение договора:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте документации.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик/Организатор размещения заказа  направляет в банк только письменное требование.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на товары/выполненных работ/оказываемых услуг, по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения, в соответствии с п.4.15.2.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.5.2. Банковская гарантия, обеспечивающая возврат аванса по договору:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательства Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору, заключаемому по результатам запроса предложений.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, по которому выплачен аванс, обязательство по возврату которого обеспечивается банковской гарантией, путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику/Подрядчику/Исполнителю аванса.

            Срок действия банковской гарантии на обеспечение возврата аванса должен быть не менее срока исполнения обязательств по договору Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) плюс 30 дней.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору или обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком/Исполнителем, своих обязательств по договору (возврат аванса), соответствующий Подрядчик/Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику/Организатору размещения заказа иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору (обеспечение возврата аванса) на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте документации.

4.15.7. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику/Подрядчику/ Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком/ Подрядчиком/Исполнителем всех своих обязательств по Договору.

4.16. Уведомление о результатах запроса предложений

4.16.1. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора размещен отдельным файлом. 
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 документации по проведению запроса предложений

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса предложений 
Состав и объем товара, работ


	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Ремонтно-механическое отделение» для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Состав и объем товара, работ: Объем поставки, работ определяется в соответствии с разделом 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», приведенной в документации.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Документация разработана в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»

	3. 
	Сроки поставки товара, выполнения работ 
Место поставки товара, выполнения работ 
Условия оплаты 
	Не позднее 31.10.2012г.
ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
С победителем запроса предложений будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью данной закупки (проект договора размещен отдельным файлом). 

В соответствии с проектом договора (раздел 5).

	4. 
	Количество лотов
	1 (один) лот

	5. 
	Заказчик
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)

	6. 
	Организатор размещения заказа
	 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)
2. Контактное лицо, номер телефона/факса контактного лица:

Саушкин А.В. 

(35146) 5-24-79/5-22-33 e-mail  zakupki@vniitf.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники самостоятельно должны отслеживать размещенные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	10 000 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса предложений, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.

	9. 
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	10. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	11. 
	Обеспечение заявки о подаче Предложения 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения
	Не требуется

	12. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ
	Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации

	13. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам
	Установлены в разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей Документации.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

	14. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения 
	Перечень документов указан в разделе 3.2 настоящей Документации
Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в запросе предложений подготавливается в электронном виде по формам, представленным в документации  и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf,  формат: один файл – один документ). 
Все файлы заявки по каждому лоту на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.  

	15. 
	Привлечение соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ выше которого требуется представление документов на соисполнителей 
	Не допускается


	16. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрена

	17. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются


	18. 
	Место и срок окончания подачи Предложений
	Дата и время начала срока подачи заявок: 13 час., 00 мин. «23» марта 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Срок окончания подачи Предложений:  07-00 (время московское) «05» апреля 2012 года

	19. 
	Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) «05» апреля 2012 года

	20. 
	Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Рассмотрение Предложений: 09-00 (время московское)       «09» апреля 2012 г.

Подведение итогов запроса предложений: 13-00 (время московское) «09» апреля 2012 г.

	21. 
	Дата заключения договора
	Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней. 

	22. 
	Обеспечение возврата аванса по договору
	Не предусмотрено.

	23. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Не предусмотрено

	24.
	Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников


	№

п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максималь-ный балл

	
	
	1
	Цена договора, включая все необходимые налоги и сопутствующие расходы
	85


	
	
	2
	Опыт и репутация Участника

	5

	
	
	3
	Квалификация участника запроса предложений и его ключевого персонала
	5

	
	
	4
	Обеспеченность участника запроса предложений производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом договора.
	5

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ( баллов)
	100

	
	
	Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию.

Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику – 100 баллов.

Минимальной цене договора, предложенной Участником  присваивается -  85 балла.

Ценовой критерий (ЦК) оценивается по формуле

ЦК

=

85
Цмин
Цоц 

Цмин
– минимальная цена из всех заявок;

Цоц
–цена оцениваемой заявки.

Критерии №2, 3, 4 оцениваются экспертно.

На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.



	25
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	26
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления 
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


В случае противоречия между информацией Общих условий проведения запроса предложений и Информационной карты последняя имеет преобладающую силу.

Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Форма 1
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с пояснительной запиской (техническим предложением) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Данные Участника

	1.
	Предлагаемая цена  договора, включая НДС (цифрами и прописью)
	руб.
	

	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	дни
	

	3.
	Срок предоставления гарантии качества
	месяцы
	


Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства представить подписанный со своей стороны договор (дата договора не ставится!!) в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. 
В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику/Организатору подписанного договора нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ___________________________ (безотзывной банковской гарантии) в сумме ________ (__________) рублей.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)
В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:


- будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в формате: 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	

	11. 
	
	

	12. 
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.4.9.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)
Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)

Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО.

	4.  Место нахождения (место жительства) Участника 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6.  Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	7. Сведения о филиалах
	

	8. Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника, e-mail
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
_______________________               ____________________             /___________________/

       (должность)                                                    (подпись)                                    (ФИО)               М.П.

Форма 3.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ___________
Пояснительная записка (Форма 3)
         Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать ПОДРОБНУЮ  информацию об объемах и характеристиках выполняемых работ (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг), услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.

       Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость работ, поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.

Наименование и описание поставляемого товара:                                              (заполняется на товары)
	№ п/п
	Наименование/модель
	Технические характеристики
	Срок гарантии товаров
	Количество

	1
	(приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара комплектация товара, производитель, страна происхождения, марка, модель товара)
	(участник размещения заказа указывает технические, функциональные и качественные характеристики товара, потребительские свойства, его описание в соответствиями и по тем параметрам, которые установлены)
	
	


Примечание: 

1.  Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленными заказчиком.

2.  При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющегося сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».

Перечень предоставляемых документов:

1. 
2.

3. …….

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                         (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

Форма 4.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
Лот __
Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав 
поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей с НДС
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
Форма 5

	 Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	* Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате pdf с подписью и в редактируемом формате Excel.  
В состав заявки обязательно должен входить подтверждающий документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).



 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      

                                            (подпись)               М.П.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Ремонтно-механическое отделение»
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории          ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

         1.2. Необходимо выполнить следующие работы:

1.2.1. Монтаж систем вентиляции;

1.2.2. Монтаж систем теплоснабжения приточных вентиляционных установок;

1.2.3. Реконструкцию индивидуального теплового пункта;

1.2.4. Монтаж систем автоматизации индивидуального теплового пункта, установок приточных вентиляционных систем;

1.2.5. Монтаж электроснабжения вентиляционного, насосного оборудования;

1.2.6. Общестроительные работы (пробивку и заделку отверстий в стенах, изготовление и монтаж наружной лестницы и др.);

1.2.7. Монтаж системы воздухоснабжения;

1.2.8. Наладку систем вентиляции, автоматизации, электрооборудования.

2. Основные данные и принятые решения

2.1. Вентиляция
          Проектом предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением в ремонтно-механическом отделении (РМО) и в административно-бытовом корпусе (АБК): четыре приточные системы, восемь вытяжных механических систем, восемь вытяжных систем с естественным побуждением движения воздуха.

          Общеобменную вентиляцию РМО выполнить с рекуперацией тепла приточной системой, для работы которой предусмотрена приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором «Swegon».

          Для сварочного отделения предусмотрена работа местной системы вентиляции. Удаление воздуха осуществляется через подъемно-поворотные вытяжные устройства KUA с очисткой воздуха в механических фильтрах типа MF.

          В заточном отделении предусмотрена местная система вытяжной вентиляции. Очистка удаляемого от станков воздуха осуществляется в пылеулавливающем агрегате ПУ-2500.

          Удаление воздуха от шлифовальных станков осуществляется местной системой вытяжной вентиляции. Системой предусмотрены подъемно-поворотные вытяжные устройства KUA и очистка удаляемого воздуха в электростатическом фильтре EF-3000.

          В окрасочном участке предусмотрена работа двух приточных и вытяжной системы. Подача воздуха производится в верхнюю зону одной приточной системой, удаление воздуха – из двух зон: верхней и нижней. В тамбур-шлюз при окрасочном участке другая приточная система осуществляет круглосуточную и круглогодичную подачу воздуха.     Удаление воздуха из шкафа с окрасочным материалом производится системой с естественным побуждением движения воздуха.

          Для вспомогательных помещений РМО запроектированы четыре системы с естественным побуждением движения воздуха.

          Для обслуживания помещений АБК предусмотрены: приточная система, две вытяжные механические системы, три системы с естественным побуждением движения воздуха.

          Воздуховоды должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,5–1 мм в зависимости от сечения воздуховодов.                                                                                         

          Приточные воздуховоды до калорифера и вытяжные воздуховоды, проходящие по улице необходимо изолировать теплоизоляцией K-FLEX.

          Предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов на пересечении воздуховодов с противопожарными стенами и перекрытиями.                                            

          Участки воздуховодов от стены до клапана покрываются огнезащитой, обеспечивающей предел огнестойкости противопожарной преграды, а также транзитные воздуховоды приточных систем покрываются огнезащитным составом. 
          Для защиты въездных ворот от проникновения холодного наружного воздуха устанавливаются боковые воздушно-тепловые завесы 

          Монтаж, испытания и наладку систем вентиляции выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

2.2.Индивидуальный тепловой пункт и теплоснабжение приточных систем
          Индивидуальный тепловой пункт смонтирован и находится в эксплуатации. ИТП состоит из узла управления, работающего на теплоносителе «вода» и узла управления, работающего на теплоносителе «пар».

          Проектом предусмотрено выполнить реконструкцию ИТП, а именно:

а) в узле управления, работающем на теплоносителе «вода»:
- произвести частичный демонтаж трубопроводов, арматуры с последующим повторным применением в работе запорно-регулирующей арматуры;

- элеваторное смешение заменить на насосное;

- установить балансировочные клапаны на трубопроводах систем теплоснабжения приточных систем вентиляции;

- установить регулирующий клапан на отопление для регулирования расхода сетевой воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- смонтировать узел коммерческого учета тепла;

б) в узле управления, работающем на теплоносителе «пар»:

- произвести демонтаж регулятора давления «после себя» диаметром 25 мм, клапана предохранительного диаметром 50 мм, конденсатоотводчика диаметром 15 мм; 

- установить регулятор давления «после себя» AVD, клапан предохранительный, конденсатоотводчик.
          Необходимо произвести врезку закладных конструкций и отборных устройств для контрольно-измерительных приборов.
          После выполнения монтажных работ провести испытания ИТП, окраску и изоляцию трубопроводов и арматуры трубками теплоизоляционными K-FLEX.

          В системе теплоснабжения приточных установок вентиляции необходимо выполнить монтаж трубопроводов, изготовление и монтаж водосмесительных узлов, испытания системы, окраску, изоляцию трубопроводов. 

2.3. Автоматизация

          Проектом предусмотрена автоматизация следующих инженерных систем здания:

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- системы приточной и вытяжной вентиляции;

- воздушно-тепловые завесы.

          В ИТП предусмотрено: учет тепла на вводе воды, поддержание температуры воды в системе отопления по отопительному графику, поддержание температуры на подаче ГВС, поддержание давления пара на уровне 3,5 атм.

          Приточная вентиляция поставляется с комплектной системой управления, выполняющей все необходимые функции: регулирование температуры воздуха, контроль работы и регулирование скорости вентилятора, контроль загрязнения фильтра, защита от замерзания водяного теплообменника.

          Воздушно-тепловые завесы объединяются в одну систему за счет теплоснабжения их от одного смесительного узла и управления ими с помощью одного пульта коммутации и управления ПКУ-W. Включение и выключение происходит при открытии ворот автоматически за счет установки датчика открытия ворот.

2.4. Силовое электрооборудование

          Проектом предусмотрено электроснабжение шкафов управления вентсистемами и  воздушно-тепловыми завесами. Розеточную сеть защитить устройствами защитного отключения. В здании выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов.


 Необходимо выполнить демонтаж автоматических выключателей, шкафов управления, автоматики, питающих кабелей и несущих металлоконструкций.

2.5. Воздухоснабжение

          Необходимо выполнить монтаж трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры системы воздухоснабжения потребителей. Провести испытание системы в соответствии с нормативными документами.
2.6. Архитектурно-строительные работы
Архитектурно-строительным разделом проекта предусмотрены следующие работы:
- пробивка и заделка отверстий в стенах и перегородках для трубопроводов, воздуховодов и кабелей;

- демонтаж кирпичных перегородок (воздухозаборной камеры);

- изготовление и установка рам под оборудование;

- изготовление и установка наружной лестницы;

- демонтаж дефлекторов (3 шт.) и заделка отверстий в кровле РМО;

- устройство канала для трубопроводов сжатого воздуха.

3.Перечень работ, оборудования и материалов

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.

3.1. Вентиляция
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Система ПВ-1

	1
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт.
	1

	2
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт.
	2

	3
	Установка калорифера
	шт.
	1

	4
	Установка утилизатора
	шт.
	1

	5
	Комплект автоматики, масса до 50 кг
	шт.
	1

	6
	Приточно-вытяжная установка "Swegon" PV1 GOLD RX 40.32 в комплекте с автоматикой
	компл
	1

	7
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых
	пласт
	3

	8
	Глушители шума вентиляционных усттановок пластинчатые марка ГП1-3, сечение 0,4 м2 (ГПП 700х700)
	шт.
	1

	9
	Глушители шума вентиляционных установок пластинчатые марка ГП1-1, сечение 0,2 м2 (ГПП 600х400)
	шт.
	1

	10
	Глушители шума вентиляционных установок пластинчатые марка ГП2-1, сечение 0,4 м2 (ГПП 800х600)
	шт.
	1

	11
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 кв.м
	шт.
	1

	12
	Наружная решетка АРН 1200х1500
	шт
	1

	13
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	24

	14
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 300х150 мм
	шт.
	5

	15
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 500х400 мм
	шт.
	2

	16
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером: 700х300 мм
	шт.
	17

	17
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм,периметром600 мм
	м2
	0.6

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	16.9

	19
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольные периметром: до 900 мм
	м2
	17.5

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром  до 2400 мм
	м2
	38

	21
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	м2
	210.8

	22
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром: от 1700 до 4000 мм
	м2
	248.8

	23
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм
	м2
	33.4

	24
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,9 мм прямоугольные периметром от 4200 до 5200 мм
	м2
	33.4

	25
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам. до 450 мм
	м2
	29.1

	26
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 600 мм
	м2
	156.7

	27
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм круглые диаметром от 450 до 630 мм
	м2
	185.8

	28
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.4

	29
	Лючок питометрический
	шт
	6

	30
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	4.67

	31
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	51.37

	32
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 
	0.055

	33
	Огнезащитное покрытие МБОР 5Ф
	м2
	6.325

	34
	Клей "Триумф"
	кг
	4

	35
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	2

	36
	Дроссель-клапан сечением 200х200
	шт
	1

	37
	Дроссель-клапан сечением 250х200
	шт
	1

	38
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм
	шт.
	1

	39
	Дроссель-клапан сечением 600х400 мм
	шт
	1

	40
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	2

	41
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 200х200 мм
	шт.
	2

	42
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	4

	43
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 600х400 мм
	шт
	1

	44
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 700х700 мм
	шт
	1

	45
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 800х600 мм
	шт
	1

	46
	Установка сетки, площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	47
	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 кв.м
	м2
	0.5

	48
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм
	шт
	1

	 49
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия УП1-02 Д 600
	шт
	1

	Система П-2

	50
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт.
	1

	51
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт.
	1

	52
	Установка калорифера
	шт.
	1

	53
	Комплект автоматики, масса до 50 кг
	шт.
	1

	54
	Приточная установка "Swegon" PV1 GOLD RX 08.32 в комплекте с автоматикой
	компл
	1

	55
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых
	пластина
	1

	56
	Глушители шума вентиляционных установок пластинчатые марка ГП1-1, сечение 0,2 м2 (ГПП 400х400)
	шт.
	1

	57
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	58
	Наружная решетка АРН 600х400
	шт
	1

	59
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	3

	60
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 150х100 мм
	шт.
	1

	61
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 1000х200 мм
	шт.
	2

	62
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм,периметром600 мм
	м2
	0.5

	63
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной   стали толщиной 0,5 мм прямоугольные периметром до 900 мм
	м2
	0.5

	64
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	м2
	43.4

	65
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	43.4

	66
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.094

	67
	Лючок питометрический
	шт
	2

	68
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	1.25

	69
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	13.75

	70
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	71
	Клапан огнезадерживающий взрывозащищённый (привод BLF230)     АЗЕ-МФО94-4(Е190), сеч. 350х350
	шт.
	1

	72
	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	73
	Клапан обратный взрывозащищённый АЗЕ 103 "Феррум", сечением 350х350 мм
	шт.
	1

	Система П-3

	74
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	1

	75
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт.
	1

	76
	Установка воздухонагревателей
	шт.
	1

	77
	Комплект автоматики, масса до 50 кг
	шт.
	1

	78
	Приточная установка "VTS Clima" VS-15-R-H/S-T
	компл
	1

	79
	Дополнительное оборудование автоматики AS-1R
	компл
	1

	80
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	81
	Наружная решетка АНР 600х400
	шт
	1

	82
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	19

	83
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 400х200 мм
	шт.
	1

	84
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	18

	85
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	40.7

	86
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	33.3

	87
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от1100 до 1800 мм
	м2
	27.4

	88
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.107

	89
	Лючок питометрический
	шт
	1

	90
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	5

	91
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до: 1000 мм
	шт.
	5

	92
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.2

	93
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	2.2

	94
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	95
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 300х300 мм
	шт.
	1

	Система П-4

	96
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диам. до 250 мм
	шт.
	1

	97
	Воздушная заслонка DKR 200 "Vetro"
	шт.
	1

	98
	Блоки съемные и выдвижные, масса до 5 кг
	шт.
	1

	99
	Привод GQD 321.1A пр-во "Vetro"
	шт.
	1

	100
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс. м3/час
	шт.
	1

	101
	Фильтр KKF 200 "Vetro"
	шт.
	1

	102
	Фильтрующая вставка G3 SKF 200 "Vetro"
	шт.
	1

	103
	Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	шт.
	1

	104
	Электронагреватель "Vetro" NKE 200/6
	шт.
	1

	105
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт.
	1

	106
	Вентилятор "Vetro" VK 200/1
	шт.
	2

	107
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	108
	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения GHK 200/9 "Vetro"
	шт.
	1

	109
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	2

	110
	Обратный клапан "Vetro" РКО 200
	шт.
	2

	111
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	112
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 300х100 мм
	шт.
	1

	113
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	9.6

	114
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	4.4

	115
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.018

	116
	Лючок питометрический
	шт
	2

	117
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.95

	118
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	1.05

	119
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 пов-ти 
	0.057

	120
	Огнезащитное покрытие МБОР 5Ф
	м2
	6.555

	121
	Клей "Триумф"
	кг
	4.1

	122
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром   до 1600 мм
	шт.
	1

	123
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 150х150
	шт.
	1

	Система В-2

	124
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт.
	1

	125
	Вентиляторы в комплекте с универсальным кронштейном             FUК-4700/SP
	шт
	1

	126
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	127
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0.25

	128
	Заглушки к питометрическим лючкам
	шт.
	1

	129
	Установка механического фильтра с угольным фильтром
	шт.
	2

	130
	Фильтр механический MF-2000-9/SP, в комплекте с угольным фильтром CF-001
	шт
	2

	131
	Установка вытяжного устройства
	100 кг
	1

	132
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-3H/SP
	шт.
	2

	133
	Установка монтажной опоры для крепления вытяжного устройства к полу
	100 кг
	0.3

	134
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	135
	Клапан обратный К0.00-01 (диам.315)
	шт.
	1

	136
	Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, диаметром 315 мм
	шт.
	1

	137
	Зонт круглый ЗК 00.000-02 (315)
	шт.
	1

	138
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам. до 250 мм
	м2
	5.5

	139
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам. до 355 мм
	м2
	18

	140
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм круглые диаметром от 225 до 355 мм
	м2
	23.5

	141
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	2.2

	142
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	2.2

	143
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.02

	144
	Лючок питометрический
	шт
	2

	145
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	1.5

	146
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	16.5

	Система В-3

	147
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1

	148
	Вентиляторы в комплекте с универсальным кронштейном        FUК-4700/SP
	шт
	1

	149
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	150
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0.25

	151
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих         
	шт.
	1

	152
	Пылеулавливающий агрегат ПУ-2500 "СовПлим"
	шт
	1

	153
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	154
	Клапан обратный К0.00-01 (диам.315)
	шт.
	1

	155
	Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, диаметром 315 мм
	шт.
	1

	156
	Зонт круглый ЗК 00.000-02 (315)
	шт.
	1

	157
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные), диаметром до 200 мм
	м2
	1.57

	158
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,4 мм круглые диаметром до: 160 (125) мм
	м2
	1.57

	159
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные), диаметром до 250 мм
	м2
	6.7

	160
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,4 мм круглые диаметром до: 315(250) мм
	м2
	6.7

	161
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам. до 350 мм
	м2
	23

	162
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм круглые диаметром 355 до 450 мм
	м2
	23

	163
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	2.2

	164
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	2.2

	165
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.046

	166
	Лючок питометрический
	шт
	2

	167
	Лючок для чистки воздуховодов
	шт
	2

	168
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	15.0

	169
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	16.5

	Система В-4

	170
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	2

	171
	Вентилятор взрывозащищённый коррозионостойкий из нерж. стали     ВР 86-77-3,15-ВК1
	шт
	2

	172
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	2

	173
	Установка виброизоляторов, номер 39
	шт.
	8

	174
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам          
	м2
	0.3

	175
	Гибкая вставка диам.315 В.00.05
	шт
	2

	176
	Гибкая вставка 221х221 Н.00.07
	шт
	2

	177
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	3

	178
	Клапан обратный взрывозащищённый АЗЕ 101.000-01 ( диам. 315)
	шт
	3

	179
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	14.85

	180
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольные периметром до 900 мм
	м2
	14.85

	181
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	8.4

	182
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	8.4

	183
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам., мм, до 355
	м2
	18

	184
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглые диаметром до 560 мм
	м2
	18

	185
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.042

	186
	Лючок питометрический
	шт
	4

	187
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	2

	188
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	22

	189
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	4

	190
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 300х150 мм
	шт.
	2

	191
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 500х200 мм
	шт.
	2

	Система В-5

	192
	Установка вентиляторов радиальных массой, т, до 0,05
	шт.
	1

	193
	Вентилятор "Vetro" VK 315/1
	шт.
	1

	194
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	195
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 315 мм
	шт.
	1

	196
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия УП1-02 Д 315
	шт
	1

	197
	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения GHK 160/6, 200/6 "Vetro"
	шт.
	2

	198
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	199
	Обратный клапан "Vetro" DKR 250
	шт.
	1

	200
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	9

	201
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	9

	202
	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	29

	203
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	3.7

	204
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	м2
	3

	205
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.037

	206
	Лючок питометрический
	шт
	2

	207
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.26

	208
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	2.86

	209
	Установка сетки, площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	210
	Сетки металлические в рамках площадью в свету до: 0,5 кв.м
	м2
	0.5

	Система В-6

	211
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт.
	1

	212
	Вентилятор "Vetro" VK 160/1
	шт.
	1

	213
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	214
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	215
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д160
	шт
	1

	216
	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения GHK 160/6,  "Vetro"
	шт.
	1

	217
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	218
	Обратный клапан "Vetro" DKR 160
	шт.
	1

	219
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	4

	220
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	4

	221
	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	6.3

	222
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	2.2

	223
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.01

	224
	Лючок питометрический
	шт
	1

	225
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.17

	226
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	1.87

	227
	Установка сетки, площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	228
	Сетки металлические в рамках площадью в свету до: 0,5 кв.м
	м2
	0.5

	Система В-7

	229
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт.
	1

	230
	Вентилятор "Vetro" VK 160/1
	шт.
	1

	231
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	232
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	233
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д160
	шт
	1

	234
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	235
	Обратный клапан "Vetro" DKR 160
	шт.
	1

	236
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	237
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером: 300х200 мм
	шт.
	1

	238
	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	1.1

	239
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	2.0

	240
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.006

	241
	Лючок питометрический
	шт
	1

	242
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.2

	243
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	2.2

	244
	Установка сетки, площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	245
	Сетки металлические в рамках площадью в свету до: 0,5 кв.м
	м2
	0.5

	Система В-8

	246
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт.
	1

	247
	Вентиляторы в комплекте с универсальным кронштейном        FUК-4700/SP
	шт
	1

	248
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса до 0,25 т
	шт
	1

	249
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0.25

	250
	Установка электростатического фильтра
	шт.
	1

	251
	Фильтр электростатический ЕF-3000-С
	шт
	1

	252
	Установка вытяжного устройства
	100 кг
	2

	253
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-3H/SP
	шт.
	2

	254
	Установка монтажной опоры для крепления вытяжного устройства к полу
	100 кг
	0.15

	255
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	256
	Клапан обратный К0.00-01 (диам.315)
	шт.
	1

	257
	Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, диаметром 315 мм
	шт.
	1

	258
	Зонт круглый ЗК 00.000-02 (315)
	шт.
	1

	259
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам до 355 мм
	м2
	18.8

	260
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм круглые диаметром от 225 до 355 мм
	м2
	18.8

	261
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	3

	262
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром: от 1100 до 1600 мм
	м2
	3

	263
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.034

	264
	Лючок питометрический
	шт
	2

	265
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	1.5

	266
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	16.5

	Система ВЕ-1

	267
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм
	шт.
	1

	269
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	270
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д160
	шт
	1

	271
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	2

	272
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 150х150 мм
	шт.
	2

	273
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	1.1

	274
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	2.4

	275
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.005

	276
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.07

	277
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	0.77

	Система ВЕ-2

	278
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм
	шт.
	1

	279
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	280
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д160
	шт
	1

	281
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	282
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 150х150 мм
	шт.
	1

	283
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	1.1

	284
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	1.2

	285
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.005

	286
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.07

	287
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	0.77

	Система ВЕ-3

	288
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм
	шт.
	1

	289
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	290
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д200
	шт
	1

	291
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	3

	292
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	3

	293
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	1.4

	294
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	4.3

	295
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.008

	296
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.08

	297
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	0.88

	Система ВЕ-4

	298
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 160 мм
	шт.
	1

	299
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	300
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д160
	шт
	1

	301
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	302
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 150х150 мм
	шт.
	1

	303
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	1.2

	304
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	1.2

	305
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.005

	306
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	307
	Клапан"VKT"прямоугольный огнезадерживающий КПС-1(60)-МВ, сечением 300х300 мм
	шт.
	1

	308
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 пов - ти покрытия изоляции
	0.015

	309
	Огнезащитное покрытие МБОР 5Ф
	м2
	1.725

	310
	Клей "Триумф"
	кг
	1

	311
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.07

	312
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	0.77

	Система ВЕ-5

	313
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм
	шт.
	1

	314
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	315
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д200
	шт
	1

	316
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	2

	317
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	1

	318
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х200 мм
	шт.
	1

	319
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	1.4

	320
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	2.7

	321
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.008

	322
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.12

	323
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	1.32

	Система ВЕ-6

	324
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 250 мм
	шт.
	1

	325
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	326
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д250
	шт
	1

	327
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	328
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 300х200 мм
	шт.
	1

	329
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром  800, 1000 мм
	м2
	1.15

	330
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	1.8

	331
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.005

	332
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.14

	333
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	1.54

	Система ВЕ-7

	334
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм
	шт.
	1

	335
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	1

	336
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия Д200
	шт
	1

	337
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м
	шт.
	1

	338
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 200х100 мм
	шт.
	1

	339
	Решетки алюминиевые жалюзийного типа фирмы АМР, размером 300х150 мм
	шт.
	1

	340
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	10.5

	341
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.005

	342
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	0.44

	343
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	4.84

	Система ВЕ-8

	344
	Установка дефлекторов диаметром патрубка  400 мм
	шт.
	1

	345
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диам до 355 мм
	м2
	13.7

	346
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм круглые диаметром от 225 до 355 мм
	м2
	13.7

	347
	Крепления для воздуховодов из сортовой стали: хомуты СТД 205
	т
	0.009

	348
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства)             
	10м2
	1.02

	349
	Теплоизоляция толщиной 13мм "KFlex Air"
	м2
	11.22

	Системы У1,У2

	350
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	шт.
	4

	351
	Компактная воздушно-тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ 70П414W
	шт.
	2

	352
	Компактная воздушно-тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ 98П412W
	шт.
	2

	Демонтажные работы

	352
	Демонтаж дефлекторов
	шт.
	3




3.2. ИТП и теплоснабжение
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	                                                           Демонтажные работы

	Узел управления (вода)

	1
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0,1
	1 насос
	1

	2
	Демонтаж элеваторов NN 1-5
	шт.
	1

	3
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100
	шт.
	8

	 
	
	 
	

	4
	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50
	шт.
	4

	5
	Демонтаж грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубков, мм, до 89
	шт.
	1

	6
	Демонтаж приборов устанавливаемых на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до 32
	шт.
	1

	7
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 18х2
	1 м 
	4

	8
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 32х2
	1 м
	11

	9
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 57х3,5
	1 м
	13

	10
	 Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 89х3,5
	1 м
	25

	11
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 108х4
	1 м
	4

	Узел управления (пар)

	12
	 Демонтаж приборов устанавливаемых на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до 32
	шт.
	1

	13
	Демонтаж приборов устанавливаемых на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до 20 
	шт.
	1

	Монтаж. Узел управления (вода)

	14
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам., мм 20
	1 м
	5

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25
	1 м
	8

	16
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 32
	1 м
	5


Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5

	
	1 м
	4
	

	18
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 76х3,5
	1 м
	13

	19
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89х3,5
	1 м
	15

	20
	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	18.95

	21
	Кран шаровый муфтовый, диаметром 15мм (в наличии)
	шт.
	3

	22
	 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 20
	шт.
	2

	23
	 Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-Н,максимальное давление 20 атм. из латуни, диам,мм: 20
	шт.
	2

	24
	Кран шаровый муфтовый, диаметром 25мм (в наличии)
	шт.
	10

	25
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 40
	шт.
	2

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
	шт.
	2

	27
	Клапан обратный IVR тип 999 диаметром 15мм   (в наличии)
	шт
	2

	28
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 15
	шт.
	4

	29
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50
	шт.
	2

	30
	Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с33п, диаметром 50мм (в наличии)
	шт
	2

	31
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 50
	шт.
	4

	32
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100
	шт.
	17

	33
	Кран шаровой полнопроходной фланцевый Tecofi BS 5245, диаметром 65мм
	шт.
	3

	34
	Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с33п, диаметром 65мм
	шт.
	3

	35
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 65
	шт.
	12

	36
	Кран шаровой полнопроходной фланцевый 11с32п, диаметром 80мм (в наличии)
	шт.
	4

	37
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 80
	шт.
	8

	38
	Затвор фланцевый Tecofi Текфлай, диаметром 65мм
	шт.
	4

	39
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 65
	шт.
	8

	40
	Клапан обратный межфланцевый Tecofi СВ 3440  диаметром 65мм
	шт.
	3

	41
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диам., мм: 65
	шт.
	6

	42
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 25
	1 фильтр
	1

	43
	Фильтр латунный сетчатый IVR тип 124 диаметром 20мм 
	шт.
	1

	44
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 50
	1 фильтр
	1

	45
	Фильтр фланцевый сетчатый Tecofi F 3240 диаметром 50мм 
	шт.
	1

	46
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 65
	1 фильтр
	1

	 47
	Фильтр фланцевый сетчатый Tecofi F 3240 диаметром 65мм 
	 шт.
	1

	48
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 80
	1 фильтр
	1

	49
	Фильтр фланцевый сетчатый Tecofi F 3240 диаметром 80мм 
	шт.
	1

	50
	Установка грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубков, мм, до 219
	шт.
	1

	51
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали   (в наличии)
	шт.
	1

	52

 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0,1
	1 насос

 
	2

	53
	Насосы циркуляционные для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 100: UPS 32-60, мощность 45/65/90 Вт
	шт.
	2

	54
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
	100 м
	0.22

	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100
	100 м трубопровода
	0.28

	56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

	100 м2  пов-ти
	0.085

	57
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком    БТ-577 (первый слой)
	100 м2  пов-ти
	0.085

	58
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (последующий слой)
	100 м2  пов-ти
	0.085

	59
	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции)
	10 м трубопроводов
	3.6

	60
	Трубки K-FLEX ST 9x89  
	м
	15

	61
	Трубки K-FLEX ST 9x76  
	м
	13

	62
	Трубки K-FLEX ST 9x57  
	м
	4

	63
	Трубки K-FLEX ST 9x28 
	м
	4

	64
	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (100 кгс/см2)
	шт.
	40

	65
	Бобышки скошенные (ТУ 36-1097-85) типа БС1м36х1,5-115
	шт.
	40

	Монтаж. Узел управления (пар)

	66
	Установка узлов конденсатоотводчиков в трубной обвязке с тремя вентилями, диаметром, мм 15
	1 узел
	1

	67
	Термодинамический горшок Tecofi PTD 6160 диаметром 15мм
	шт.
	1

	Монтаж. Теплоснабжение У1, У2

	68
	Установка узлов насосов ручных
	1 узел
	1

	69
	Смесительный узел НПО "Тепломаш" 21Н
	шт.
	1

	70
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам, мм 20
	1 м
	3

	71
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам, мм 25
	1 м
	8

	72
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам, мм 32
	1 м
	22

	73
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5
	1 м
	15

	74
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	20

	75
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 15
	шт.
	2

	76
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 20
	шт.
	14

	77
	 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 32
	шт.
	4

	78
	 Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 50
	шт.
	4

	79
	Установка воздухоотводчиков автоматических диам.15 мм  
	шт.
	2

	80
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
	100 м трубопровода
	0.48

	81
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2  пов-ти
	0.064

	82
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской     БТ-177 серебристой
	100 м2  пов-ти
	0.064

	83

 
	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции)
	10 м трубопроводов

 
	4.5

	84
	Трубки K-FLEX ST 9x57  
	м
	15

	85
	Трубки K-FLEX ST 9x42 .
	м
	22

	86
	Трубки K-FLEX ST 9x35 .
	м
	8

	Монтаж.  Теплоснабжение П3

	87
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам., мм 20
	1 м
	70

	88
	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	20

	89
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 15
	шт.
	4

	90
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диам,мм: 20
	шт.
	2

	91
	Кран шаровой муфтовый полнопроходный Н-Н,максимальное давление 20 атм. из латуни, диам,мм: 20
	шт.
	4

	92
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
	шт.
	1

	93
	Клапан обратный IVR тип 999 диаметром 20мм
	шт.
	1

	94
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр, мм: 20
	шт.
	2

	95

 
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 25
	1 фильтр

 
	1

	96
	Фильтр латунный сетчатый IVR тип 124 диаметром 20мм 
	шт.
	1

	97
	Установка воздухоотводчиков автоматических диам 15 мм  
	шт.
	4

	98
	Установка воздухоотводчиков автоматических диам 15 мм  
	шт.
	4

	99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
	100 м трубопровода
	0.7

	100
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2  пов-ти
	0.058

	101
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской    БТ-177 серебристой
	100 м2  пов-ти
	0.058

	102
	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции)
	10 м трубопроводов
	7

	103
	Трубки K-FLEX ST 9x28 
	м
	70

	Монтаж. Теплоснабжение П1 (пар)


Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам, мм 32

	
	1 м
	20
	

	105
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	20

	106
	Кран шаровой стальной полнопроходной Tecofi BS 5179 диаметром 15мм 
	шт
	4

	107
	Кран шаровой стальной полнопроходной Tecofi BS 5179 диаметром 20мм 
	шт
	4

	108
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2  пов-ти
	0.03

	109
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской    БТ-177 серебристой
	100 м2  пов-ти
	0.03

	110
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна МС-50
	м3 изоляции
	0.15

	111
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М25
	м3
	0.15

	Монтаж.  Теплоснабжение П2 (пар)

	112
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам, мм 25
	1 м
	20

	113
	 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	20

	114
	Кран шаровой стальной полнопроходной Tecofi BS 5179 диаметром 15мм 
	шт
	4

	115
	Кран шаровой стальной полнопроходной Tecofi BS 5179 диаметром 20мм 
	шт
	4

	116
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2  пов-ти
	0.03

	117

 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской    БТ-177 серебристой
	100 м2  пов-ти

 
	0.03

	118
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна МС-50
	м3 изоляции
	0.15

	119
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М25
	м3
	0.15


3.3. Автоматизация

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол

	ИТП

	Монтажные работы

	1
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	32

	2
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	17

	3
	Установка ротаметров, счетчиков, преобразователей на фланцевых соединениях, технологических трубопроводов
	шт.
	3

	4
	Установка клапана регулирующего с рычажным приводом
	шт.
	1

	5
	Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа
	шт.
	1

	6
	Установка исполнительного механизма
	шт.
	1

	7
	Установка температуры воды
	шт.
	2

	8
	Установка реле давления
	шт.
	2

	9
	Установка насосов центробежных с электродвигателем 
	шт.
	2

	10
	Установка клапана регулирующего с рычажным приводом
	шт.
	2

	11
	Установка датчика температуры воздуха
	шт.
	1

	12
	Установка шкафа
	шт.
	1

	Материалы

	13
	Манометр ТМ-310 Т.00 (0-1,6МПа) G1/4” 2,5 с 3х ходовым краном
	компл.
	32

	14
	Регулятор давления AVD Dу50 Danfoss
	компл.
	1

	15
	Теплосчетчик Multidata S1
	компл.
	1

	16
	Регулятор температуры AVT/VG Dу25 Danfoss
	шт.
	1

	17
	Вентиль двухходовой седельный Н425В Dу25 Belimo
	шт.
	1

	18
	Привод вентиля Belimo
	шт.
	1

	19
	Датчик температуры воды погружной
	шт.
	2

	20
	Реле давления дифференциальное РДД-2х-1R (0,2-1,5бар)
	шт.
	1

	21
	Реле давления KPI35 0-8 бар
	шт.
	1

	22
	Насос циркуляционный для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 100: UPS32-60, мощность 45/65/90 Вт
	шт.
	2

	23
	Клапан балансировочный ручной регулировки MSV-I фирмы Danfoss и др. диаметром 20 мм, Kvs 2,5 м3/час
	шт.
	1

	24
	Клапан балансировочный ручной регулировки MSV-I фирмы Danfoss и др. диаметром 50 мм, Kvs 16 м3/час
	шт.
	1

	25
	Датчик температуры воздуха DPPT011000
	шт.
	1

	26
	Щит с монтажной панелью 1000х650х300
	шт.
	1

	Приточно-вытяжные системы

	Монтажные работы

	27
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	14

	28
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	шт.
	11

	29
	Установка насосов центробежных с электродвигателем 
	шт.
	1

	30
	Установка клапана регулирующего с рычажным приводом
	шт.
	1

	31
	Установка привода
	шт.
	1

	32
	Установка шкафа
	шт.
	6

	33
	Установка привода воздушного клапана
	шт.
	1

	34
	Установка реле давления дифференциального
	шт.
	2

	35
	Установка датчика температуры
	шт.
	1

	Материалы

	36
	Манометр ТМ-310 Т.00 (0-1,6МПа) G1/4” 2,5 с 3х ходовым краном
	компл. 
	14

	37
	Насос циркуляционный для систем отопления фирмы Grundfos, типа UPS серия 100: UPS32-60, мощность 45/65/90 Вт
	шт.
	1

	38
	Регулирующий клапан R212 Dу15 Kvs2,5 
	шт.
	1

	39
	Привод LF24-SR+WLF
	шт.
	1

	40
	Щит с монтажной панелью 1000х650х300
	шт.
	6

	41
	Привод воздушного клапана DAF 2.06
	шт.
	1

	42
	Датчик давления DPS 500
	шт.
	2

	43
	Датчик температуры канальный TG-K330 
	шт.
	1

	Воздушные завесы

	Монтажные работы

	44
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	4

	45
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	шт.
	2

	46
	Установка концевого выключателя на открытие работ
	шт.
	1

	47
	Установка преобразователя на резервуаре, работающем при атмосферном давлении
	шт.
	1

	48
	Установка пультов
	шт.
	1

	49
	Установка устройства отборного для измерения разрежения газов
	шт.
	50

	50
	Установка арматуры муфтовой с ручным приводом водопроводная 
	шт.
	50

	51
	Установка закладных устройств приборов. Бобышки, штуцеры
	шт.
	50

	52
	Прокладка труб
	м
	430

	53
	Прокладка кабелей в трубах
	м
	430

	Материалы

	54
	Манометр ТМ-310 Т.00 (0-1,6МПа) G1/4” 2,5 с 3х ходовым краном
	компл.
	4

	55
	Концевой выключатель на открытие ворот ВПК212
	шт.
	1

	56
	Накладной термостат защиты от замерзания BRC
	шт.
	1

	57
	Пульт управления и коммутации ПКУ-W
	шт.
	1

	58
	Трубка петлевая (Перкинса) G1/2наруж - G1/2внутр
	шт.
	50

	59
	Кран 3-хходовой G1/2наруж - G1/2внутр
	шт.
	50

	60
	Футорка ВП G1/2внутр
	шт.
	50

	61
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката (ГОСТ 50827-95) легкого типа со стальной протяжкой (зондом) наружным диаметром 25 мм
	м
	430

	62
	Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести: КВВГнг 4х1,5 мм2
	м
	185

	63
	Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести: КВВГнг 5х1,5 мм2
	м
	45

	64
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ 4х2,5 мм2
	м
	10

	65
	Кабели контрольные, с медными жилами: МКЭШ 3х0,5 мм2
	м
	190


3.4. Силовое электрооборудование 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	                     Кол.

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж автоматического выключателя
	шт.
	8

	2
	Демонтаж шкафов управления, шкафа автоматики, щита сигнализации
	шт.
	18

	3
	Демонтаж кабеля
	м
	2698

	4
	Демонтаж ввода гибкого
	шт.
	10

	5
	Демонтаж стальной трубы
	м
	109

	Монтажные работы

	6
	Установка автоматических выключателей
	шт.
	11

	7
	Прокладка кабелей с креплением скобами
	м
	310

	Материалы

	8
	Выключатель автоматический АЕ2046-10Б, 25А
	шт.
	5

	9
	Выключатель автоматический ВА57-31, 63А
	шт.
	1

	10
	Выключатель автоматический АЕ2046-10Б, 31,5А
	шт.
	3

	11
	Выключатель автоматический АЕ2046-10Б, 50А
	шт.
	1

	12
	Выключатель автоматический ВА57-35, 160А
	шт.
	1

	13
	Кабель ВВГнг 5х35 мм2
	м
	140

	14
	Кабель ВВГнг 5х25 мм2
	м
	30

	15
	Кабель ВВГнг 5х10 мм2
	м
	5

	16
	Кабель ВВГнг 5х70 мм2
	м
	10

	17
	Кабель ВВГнг 3х16 мм2
	м
	10

	18
	Кабель ВВГнг 3х10 мм2
	м
	25

	19
	Кабель ВВГнг 5х6 мм2
	м
	45

	20
	Кабель ВВГнг 5х4 мм2
	м
	135

	21
	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2
	м
	110

	22
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2
	м
	130

	23
	Кабель ВВГнг 2х6 мм2
	м
	45

	24
	Кабель с медными жилами гибкий КГ-660 4х2,5
	м
	170

	25
	Выключатель дифференциальный ВД1-63 Iн=63А тип С
	шт.
	4

	26
	Провод ПВ1
	м
	30


3.5. Воздухоснабжение  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                 Приобретение и монтаж арматуры и трубопроводов.

	1
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода 50 мм (МОНТАЖ Фильтров)
	шт.
	2

	2
	Фильтр предочистки типа "Клинар Ц-10", вес 0,0104т
	 шт
	1

	3
	Фильтр-влагомаслоотделитель ВМО  "Клинар-10", вес 0,0402т
	шт
	1

	4
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл.
	2

	                           Накопитель влаги -1шт; масса-50кг в составе:

	5
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 20 мм
	т
	0.0095

	6
	Фланец 1-200-16 ГОСТ12820-80, заглушка 200-16 ОСТ 95.84-84 сталь 20
	к-т
	1

	7
	Заглушка 200-1.018 ОСТ 34.10.758-97
	шт
	1

	8
	Указатель уровня 12с17бк давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2), с рамкой указателем уровня, с водоуказательным стеклом, номер: 4
	шт.
	2

	9
	Монтаж накопителя влаги
	шт.
	1

	10
	Соединение пневмоклапана с трубопроводом (по отдельному чертежу)
	кг
	19.89

	11
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 50 мм
	шт.
	5

	12
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	5

	13
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл.
	5

	14
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 25 мм
	шт.
	2

	15
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2

	16
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм
	компл.
	2

	17
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 65 мм
	шт.
	2

	18
	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 65 мм
	шт.
	2

	19
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм
	компл.
	2

	20
	Арматура муфтовая водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода 20 мм
	шт.
	1

	21
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	1

	22
	Арматура муфтовая условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода 15 мм 
	    шт.
	17

	23
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	17

	24
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 40 мм (пневмоклапан)
	шт.
	1

	25
	Пневмоклапан редукционный П-КРМ211-40-УХЛ4                          ТУ2-053-0224842-014-89
	    шт.
	1

	
	
	
	

	26
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 32 мм (пневмоклапан)
	шт.
	2

	27
	Пневмоклапан редукционный П-КРМ122-16
	шт
	1

	28
	Пневмоклапан редукционный ПКМ-05.06/Ду6 для П-КРМ211-40
	шт
	1

	29
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода 50 мм (Клапан)
	шт.
	2

	30
	Клапан предохранительный Ду50мм СППК4Р-50-16/17С6НЖ
	шт
	2

	31
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т  на условное давление Ру 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл.
	2

	32
	Арматура фланцевая водопроводная на условное давление до        4 МПа. Диаметр условного прохода 15 мм (Клапан)
	шт.
	1

	
	
	
	

	33
	Клапан предохранительный Ду16мм П-КАП16-2 УХЛ4
	шт
	1

	34
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т на условное давление Ру 4.0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм
	компл.
	1

	35
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный     89 мм
	м
	4

	36
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 89х3-В ГОСТ10704-91/4м/
	т
	0.027

	37
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный     76 мм
	м
	50

	38
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 76х3мм/50м/
	т
	0.294

	39
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный        57 мм
	м
	25

	40
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 57х3мм/25/
	т
	0.146

	41
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный     32 мм
	м
	03.апр

	
	
	
	

	42
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 32х2,5мм/3,4м/
	т
	0.146

	43
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный      25 мм
	м
	23

	44
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 25х2мм/23м/
	т
	0.032

	45
	Трубопроводы монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный     18 мм
	м
	17

	46
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром 18х2мм/17м/
	т
	0.013

	47
	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты
	т
	0.0836

	48
	Опоры ОСТ 34-10-616-У3, ОСТ34-10-620-93
	т
	0.012

	49
	Монтаж. Отборное устройство с краном 11Б38БК.
	шт.
	6

	50
	Отборное устройство с краном 11Б38БК, по отдельному чертежу
	шт
	6

	К нему:

	51
	Краны 11Б38бк
	шт.
	6

	52
	Фланец 1-50-16-сталь 20 ГОСТ 12820-80
	шт
	1

	53
	Изоляция трубопроводов асбестовым шнуром
	100 кг 
	0.04

	54
	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые (ГОСТ 8946-75): 15 мм
	10 шт.
	02.фев

	55
	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые (ГОСТ 8946-75): 20 мм
	10 шт.
	0.2

	56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.32

	57
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью  ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 
	0.32


3.6. Архитектурно строительные работы
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	2.54

	2
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок               
	м3 
	2

	3
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона    
	т
	0.0074

	4
	Усиление пробиваемых отверстий в несущих стенах
	т
	0.25

	5
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	т
	0.583

	6
	Балки перекрытий и балки под установку оборудования.            ГОСТ 23118-99. Составного сечения из прокатных профилей и листовой стали
	т
	0.583

	7
	Надбавка за разницу в стоимости материалов при замене марок стали, С245 (Ст3пс6)
	т
	0.583

	8
	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений,   массой до 0,1 т
	т
	0.62

	9
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах: из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05
	т
	0.62

	10
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания   до 25 м
	т
	0.1356

	11
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах: из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05
	т
	0.1356

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.4

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью     ПФ-115
	100 м2 
	0.8

	14
	Резка стального профилированного настила                    
	1м реза
	10

	15
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0.03

	16
	Профили гофрированные с трапецеидальной формой гофра         (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий): оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,7
	т
	0.022

	17
	Винты: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.0003

	18
	Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов
	м3 
	0.1

	19
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200             ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
	м3
	0.103

	20
	Разборка перегородок из кирпича толщиной 120 мм (в венткамере)
	м3
	1.5

	21
	Разборка бетонного покрытия пола (канал под трубопровод сжатого воздуха)
	м3
	1.5

	22 
	Бетонирование канала, восстановление покрытия пола
	м3
	1.5


4. Требования по объему и качеству выполнения работ.
4.1. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

4.2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте, приобретаются Подрядчиком. Материалы, демонтируемые в ходе работ, повторно применяются при выполнении СМР. Монтаж оборудования оформляется отдельным актом и принимается комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

4.3. В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.
4.4. Все применяемые при выполнении работ на объекте материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

4.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

4.6. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

4.7. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
5. Требования к исполнителю работ.
         5.1. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

         5.2. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ).
         5.3. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


5.4. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


5.5. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         5.6. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         5.7. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         5.8. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         5.9. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         5.10. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.






































