[image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по капитальному строительству – начальник УКСа

	
	
	
	___________________
	Л.Н.Пятин

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
оборудования охранно-пожарной техники
по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (№______________________________)
№ на ЭТП http://www.a-k-d.ru ________________________

от  31.08.2011 № 193-11.1/7394
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

И.о.начальника ОКОиМ






Е.С.Девятайкина

Инженер по комплектации оборудованием ОКОиМ


Н.С. Нехаева
Начальник бюро 
подготовки торгов и сопровождения договоров



В.В. Чепкасов

Специалист по конкурсным торгам




Н.В. Белоглазова

Озерск  

2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку 

оборудования охранно-пожарной техники
по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.

1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме

Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)

Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Белоглазова Наталья Владимировна, Девятайкина Екатерина Сергеевна.

Адрес электронной почты:  NVBeloglazova@po-mayak.ru; devkaty@po-mayak.ru 

Номер контактного телефона: (35130) 2-55-23; 2-51-76, 2-01-49. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
Форма котировочной заявки: см. Приложение №1.
Форма анкеты участника размещения заказа: см. Приложение №2.



Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 947 741,00 (девятьсот сорок семь тысяч семьсот сорок один) рублей, с учетом НДС.
Сумма Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технические характеристики Оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Коли-чество

	1
	Аккумулятор
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12В/12,0А/ч.
Габариты (длина х ширина х высота): 151х99х100 мм, 

масса: не более 4 кг.

	24 месяца с момента приемки продукции
	2 шт.

	2
	Аккумулятор
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/18,0А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота): 180х77х168 мм, 

масса: не более 6,1 кг.

	24 месяца с момента приемки продукции
	5 шт.

	3
	Аккумулятор
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/26,0А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота): 166х175х125 мм, 

масса: не более 8,9 кг.

	24 месяца с момента приемки продукции
	22 шт.

	4
	Аккумулятор
	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/40,0А/ч
Габариты (длина х ширина х высота): 198х166х171 мм, 

масса: не более 14,0 кг.

	24 месяца с момента приемки продукции
	2 шт.

	5
	Пункт ППК-2
	Предназначен для приема сигналов "Пожар", "Неисправность" от автоматических и ручных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами, а также от активных токопотребляющих пожарных извещателей типа "ДИП-3", ИП212-26.
Обеспечивает:
 - отображение всей поступающей с охраняемых объектов информации (сигналы "Пожар", "Неисправность") с помощью световых индикаторов и звукового сигнализатора;
 - трансляцию поступивших сигналов с помощью контактов реле на пульт централизованного наблюдения (далее по тексту ПЦН);
 - формирование адресных и обобщенных сигналов пуска автоматизированной системы пожаротушения (далее по тексту АСПТ);
 - контроль целостности линий пуска АСПТ;
 - автоматический счет тревожных сигналов.

Количество шлефовых сигнализаций (далее по тексту ШС) – 20.

Ток в ШС в дежурном режиме, мА, не более – 10.

Сопротивление ШС, кОм – 0,5.

Сопротивление утечки ШС, кОМ, не менее – 50.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт

	6
	Извещатель пожарный  Пульсар 2-012Н
	Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени в зонах со специальными условиями эксплуатации (температура выше +55°С, наличие агрессивных компонент, взрывоопасность, труднодоступность). Для выполнения этой задачи он оснащен оптическим каналом связи, состоящим из выносного оптического элемента и оптоволоконного кабеля длиной от 0,5 до 25 м. Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами Сигнал-20 и аналогичными. 
Является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении загорания выдает сигнал "Тревога" в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. 
Принцип действия основан на преобразовании инфракрасного  излучения (далее по тексту ИК)  в диапазоне 0,8-1,1 мкм находящегося в поле зрения входного оптического элемента в электрический сигнал.                                 

Оптический канал связи устойчив к высокой температуре, агрессивным компонентам, взрывобезопасен, что позволяет монтировать его в зонах со специальными требованиями. Блок извещателя монтируется в зоне с требованиями, допускающими применение аппаратуры без специальных средств взрывозащиты, имеющих степень защиты оболочки IP55. Такое разделение функций позволило создать надежный, безопасный в работе извещатель. Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеют рабочий температурный диапазон: -55°С...+85°С.                                            Технические характеристики:
Дальность обнаружения тестового очага пламени TП-5 площадью 0,1 кв.м - 30м. 
Дальность обнаружения тестового очага пламени ТП-6(спирты) площадью 0,1 кв.м - 12м. 
Время срабатывания: 
- типовое значение - 4,5сек.
Угол обзора: 
- типовое значение - 90 градусов. 
Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2-10Гц не более: 
- рассеянное солнечное излучение - 15000лк; 
- излучение ламп накаливания - 500лк;
- люминисцентных ламп - 2500лк.
Напряжение питания - 9-28В. 
Потребляемый ток в дежурном режиме, не более - 0,3мА. 
Сопротивление нагрузки шлейфа в режиме "Тревога" - 1000 Ом. 
Рабочий диапазон температуры: -10°С...+55°С.
Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-80 
- извещатель - IP55; 
- выносной оптический элемент - IP66. 
Габаритные размеры, мм: 
- извещатель – 200х200х70; 
- выносной оптический элемент- 35х35х78. 
Масса извещателя, не более 3,0 кг. 
Срок службы изделия - 10лет.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	7 шт

	7
	Извещатель пожарный  Пульсар 2-12С
	Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени в зонах со специальными условиями эксплуатации (температура выше +55°С, наличие агрессивных компонент, взрывоопасность, труднодоступность). Для выполнения этой задачи он оснащен оптическим каналом связи, состоящим из выносного оптического элемента и оптоволоконного кабеля длиной от 0,5 до 25 м. 
Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа Сигнал-20 и аналогичными. 
Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении загорания выдает сигнал "Тревога" в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Принцип действия извещателя основан на преобразовании ИК излучения в диапазоне 0,8-1,1 мкм находящегося в поле зрения входного оптического элемента в электрический сигнал. 
Оптический канал связи устойчив к высокой температуре, агрессивным компонентам, взрывобезопасен, что позволяет монтировать его в зонах со специальными требованиями. Блок извещателя монтируется в зоне с требованиями, допускающими применение аппаратуры без специальных средств взрывозащиты, имеющих степень защиты оболочки IP55. Такое разделение функций позволило создать надежный, безопасный в работе извещатель. 
Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеют рабочий температурный диапазон: -55°С...+200°С.                                           Технические характеристики:                         Дальность обнаружения тестового очага пламени TП-5 площадью 0,1 кв.м - 30м. 
Дальность обнаружения тестового очага пламени ТП-6(спирты) площадью 0,1 кв.м - 12м. 
Время срабатывания: 
- типовое значение - 4,5 сек;
- по заказу - 3-12сек. 
Угол обзора: 
- типовое значение - 90 градусов; 
- по заказу - 30-90 градусов. 
Длина оптоволоконного кабеля по заказу - 0,4-25м. 
Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2-10Гц не более: 
- рассеянное солнечное излучение - 15000лк; 
- излучение ламп накаливания - 500лк; 
- люминисцентных ламп - 2500лк. 
Напряжение питания - 9-28В. 
Потребляемый ток в дежурном режиме, не более - 0,3мА. 
Сопротивление нагрузки шлейфа в режиме "Тревога" - 1000 Ом. 
Рабочий диапазон температуры: -50°С...+55°С. 
Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-80 
- извещатель - IP55; 
- выносной оптический элемент - IP66. 
Габаритные размеры, мм: 
- извещатель – 200х200х70; 
- выносной оптический элемент- 35х35х78. 
Масса извещателя, не более 3,0 кг. 
Срок службы изделия - 10лет.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	7 шт


	8
	Кабель оптоволоконный в металлическом рукаве
	Степень защиты оболочки извещателя: IP55. Степень защиты оболочки выносного оптического элемента: IP66.
	24 месяца с момента приемки продукции
	70 м

	9
	Прибор Сигнал-20


	Предназначен для работы автономно и в составе интегрированной системы охраны "Орион". 

 - 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей.

 - Программирование типа ШС: 

       - охранные;

       - охранные с контролем блокировочного контакта извещателя;

       - пожарные с распознаванием короткого замыкания и обрыва.

Повышенная помехоустойчивость прибора за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц.

Напряжение в каждом шлейфе сигнализации 24В. Повышенная защищенность шлейфов от саботажа и ложных срабатываний. Использование режимов "Без права снятия с охраны", "Тихая тревога"; использование режима "Групповое взятие/снятие" для управления группой шлейфов от одного переключателя. Контроль прохождения извещений на центральный пульт с помощью индикаторов "ПЦН". Программирование параметров конфигурации прибора под конкретный объект эксплуатации с пульта "С2000" или ПЭВМ.                                            Технические характеристики: 

1. Управление пятью релейными выходами:                                                              

        - три реле ПЦН 28 В / 2 А или 80 В / 0,1 мА; 

        - два реле для управления внешними световыми и звуковыми оповещателями 28В/2А. 
2. Напряжение питания от 10,2 до 28 В. 

3. Ток потребления в дежурном режиме не более:  

         - 200 мА при питании 24 В;

         - 400 мА при питании 12 В. 

4. Количество токопотребляющих датчиков, подключаемых к одному шлейфу зависит от типов датчиков ("Окно" - 40 шт., "Фотон-8" - 1 шт., "Волна-5" - 1 шт., "ДИП-3М"- до 16 шт., "ДИП-У" - до 20 шт., "ИП212-3СУ" до 16шт.) 

5. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С.

6. Габаритные размеры, мм: 355х160х35.

 
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.



	10
	Извещатель пожарный Пульсар 1-011ПН
	Предназначен для обнаружения возгараний, сопровождающихся появлением открытого пламени. Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа Сигнал-20 и аналогичными. Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении возгарания выдает сигнал “Тревога” в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Принцип действия основан на преобразовании ИК излучения в диапазоне 0,8 - 1,1 мкм, находящегося в поле зрения чувствительного элемента, в электрический сигнал. Отличительными особенностями извещателя являются: - широкий диапазон рабочих температур; - высокая устойчивость к оптическим помехам; - вариативность комплекта дает возможность выбирать конфигурацию системы сигнализации для широкого класса объектов от неотапливаемых складов до офисов, отдельных приборов, станков, шкафов, помещений с ограниченным доступом. Чувствительный элемент вынесен на кабеле типа "витая пара в экране" длиной 0,5-25м позволяет контролировать труднодоступные и локальные зоны, легко размещать чувствительный элемент в деталях интерьера (декоративные панели, подвесные потолки и др.). Возможен монтаж извещателя в одном помещении (например,  коридор), а чувствительного элемента - в помещении ограниченного доступа (хранилище, склад, гостиничный номер). Поле зрения представляет собой конус с углом при вершине 120°, направление оптической оси может изменяться относительно плоскости крепления извещателя по вертикали на 60°, по горизонтали на 90°.

Технические характеристики:

1. Инерционность срабатывания не более 4,5 сек. 

2. Напряжение питания от 9 до 28В.

3. Ток потребления в режиме "Пожар" не более 3мА.

4. Габаритные размеры, мм: 150х80х45.

5. Условия эксплуатации: температура, °С: 

от   -10 до +50.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	5 шт.

	11
	Крепежно-юстировочное устройство  К.01
	К.01 - крепежно-юстировочное устройство для Пульсар 1-01Н, Пульсар 1-01C.

Система с компенсацией загрязнения оптики; 

Улучшенная защита от электромагнитного излучения; 

Микропроцессорная обработка сигнала; 

Регулируемый адаптивный порог 0,4...5,2 дБ; 

Допускается засветка, не более 10000 люкс; 

При установке нескольких комплектов расстояние между ними должно быть не менее 1 м. 

Полностью совместимы с отечественными и импортными охранными пультами.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	3 шт.

	12
	Кабель электрический
	Предназначен для модели извещателя пожарного Пульсар 1-011ПН
	12 месяцев с момента приемки продукции
	420 м

	13
	Блок защиты сетевой
	Блок защитный сетевой БЗС применяется в электрических сетях (~220В, 50Гц) для защиты оборудования различного назначения (в том числе, бытовых приборов) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В.

Обеспечивает защиту от импульсного перенапряжения (импульсы длительностью 8/20 мкс*) амплитудой до 10 кВ без "перегорания" плавких предохранителей и защиту от продолжительного превышения напряжения более 250 В при "перегорании" одного или обоих предохранителей. БЗС восстанавливает работоспособность после замены предохранителей.

Обеспечивает индикацию наличия выходного напряжения.

Технические характеристики:

Максимальное рабочее напряжение - 250 В

Максимальная мощность нагрузки - 500 Вт

Проходное сопротивление (частота сети 50 Гц), не более - 1 Ом.

Максимальное напряжение срабатывания защиты между двумя проводами симметричного входа 220 В (L) и 220 В (N) или между любым проводом 220 В и заземлением (с "перегоранием" предохранителя/ей, частота сети 50 Гц), не более - 300 В.

Предельное напряжение импульсных помех (8/20 мкс*,  без "перегорания" предохранителя/ей) - 10 кВ

Предельный импульсный разрядный ток (8/20 мкс)* - 6 кА

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина)- 75х75х46 мм.

* - 8 мкс - длительность нарастания импульса; 20 мкс - длительность спада импульса.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	14
	Резервный источник питания
	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12 В, 6 А. 

Преимущества: 

 1. расширенный диапазон входного напряжения сети; 

 2. датчик вскрытия корпуса;

 3. двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты;

 4. встроенный процессор осуществляет: 

 - диагностику и управление источником во всех режимах работы;

 - интеллектуальную световую и звуковую индикацию; 

 - защиту от короткого замыкания при перегрузке по току с автоматическим восстановлением работоспособности после устранения неисправности; 

 - проверку наличия аккумуляторной батареи (АКБ) и исправности цепи заряда;

5. защита от переполюсовки аккумуляторной батареи АКБ; 

6. отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности; 

7. двухступенчатая защита от превышения выходного напряжения; 

8. большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 

Функции:

1. Контроль: 

 - сетевого напряжения; 

 - выходного напряжения; 

 - напряжения батареи.

2. Передача извещений о наличии напряжений с помощью гальванически развязанных оптореле.

Технические характеристики:
Напряжение сети - (150-250) В; 

Выходное напряжение 

 - при питании от сети - (13,6-0,6) В, 

 - при питании от АКБ - (10,5...13,6) В.

Номинальный выходной ток - 6 А. 

Максимальный выходной ток (10 мин) - 8 А. 

Емкость АКБ – 2х26 Ахч или 2х40 Ахч. 

Количество выходных оптореле – 3. 

Максимальные напряжение и ток, коммутируемые оптореле - 30 В, 50 мА. 

Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс  40 °C. 

Габариты размеры (ширина х высота х глубина): 450х400х210 мм. 

Масса без АКБ, не более - 7 кг.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	11 шт.

	15
	Резервный источник питания
	Резервированный источник питания 12 В 1А: 
Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс 40°С. 
Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ). 
Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. 
Встроенный процессор осуществляет: 
 - диагностику и управление источником во всех режимах работы; 
 - интеллектуальную световую и звуковую индикацию;
 - защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности; 
 - проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи. 
Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией. 
Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 
Технические характеристики:
Напряжение сети, В 187-250. 
 - при питании от сети : 27±1,2 В. 
Выходное напряжение, В при питании от АКБ:  20...27. 
Номинальный выходной ток: 3А. 
Максимальный выходной ток (10 мин/2 мин):  4А / 8А.
Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более: 20мВ.
Емкость АКБ, Ахч:  2х7. 
Наличие звукового сигнализатора.
Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания.
Наличие микроконтроллера.
Тип конструктива -  Г .
Габариты (ширина х высота х глубина):  340х270х95 мм. 
Масса без АКБ, не более:  6 кг.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт. 

	16
	Преобразователь интерфейсов С2000-USB-RS485
	Предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией.
Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, образуя виртуальный COM порт. Преобразователь "С2000-USB" обеспечивает: 

 - подключение к персональному компьютеру периферийных устройств интегрированной системы охраны "Орион", отдаленных от него на расстояние до 1200м;

 - тип обмена – полудуплексный;

 - индикацию приема/передачи данных и соединение по USB интерфейсу.

Электрическая прочность изоляции: до 1600В в течение 1 минуты или до 2000В в течение 1с.

Питание "С2000-USB" от USB порта компьютера.

Настенное исполнение.

Технические характеристики:
1. Напряжение питания: 5В (USB порт компьютера);

2. Потребляемый ток: не более 100 мА.

2. Поддерживаемые скорости передачи: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод.

3. Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50°С.

4. Масса - не более 0,2 кг.

5. Габариты (ширина х высота х глубина):  - 150х103х35 мм.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.



	17
	Преобразователь интерфейсов   

С-2000-ПИ
	Предназначен для работы в двух режимах: преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 или для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания.

Обеспечивает: 

 - подключение к персональному компьютеру периферийных устройств интегрированной системы охраны "Орион", отдаленных от него на расстояние до 3 км;

 - удлинение интерфейса RS-485 с гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания;

 - тип обмена - полудуплексный с автоматическим определением направления передачи;

 - индикацию приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса.

Электрическая прочность изоляции: до 1600В в течение 1 минуты или до 2000В в течение 1 секунды.

Питание преобразователя интерфейса от компьютера, через разъем клавиатуры или от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 28В.

Настенное исполнение.

Технические характеристики:

Напряжение питания: - 5В (от компьютера) - от 10 до 28В (от внешнего источника).

Потребляемый ток: 

 - не более 160мА (при питании от компьютера);

 - не более 120мА (при питании от источника +12В);

 - не более 60мА (при питании от источника +24В).

Скорость передачи данных, Бод - 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 45°С.

Масса - не более 0,2 кг.

Габариты (ширина х высота х глубина): 157х107х36 мм.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт. 

	18
	Тестовый излучатель Т-07
	Тестовый излучатель Т-07 предназначен для проверки работоспособности извещателей пламени серии "Пульсар 1" и "Пульсар 2". При включении излучателя микропроцессорная схема формирует импульсы напряжения на своем выходе в соответствии со специальной программой. Импульсы, формируемые микропроцессорной схемой, имитируют пульсации реального очага возгорания. Для тестирования извещателей необходимо направить световой поток на оптический элемент извещателя «Пульсар». При точном попадании на оптический элемент извещателя на расстоянии не более 10 метров, извещатель «Пульсар» должен перейти в режим «Пожар» за время тестирования не более 20 секунд, что означает исправность извещателя.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	19
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М
	Предназначен для автономной работы и работы в составе интегрированной системы охраны  "Орион".

Имеет 20 шлейфов сигнализации (далее по тексту ШС) со всеми типами извещателей.

Программирование типов ШС: 

 - пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС);

 - пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей);

 - пожарный тепловой двухпороговый;

 - охранный;

 - охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя;

 - охранный входной;

 - тревожный;

 - технологический;

 - программируемый технологический. Программирование паролей пользователей при помощи пароля администратора (64 пароля). Управление группой шлейфов по паролю пользователя (в группе от 1 до 20 шлейфов). Защита органов управления при помощи пароля. Возможность сброса конфигурации прибора на заводские установки по паролю оператора (настройщика). Настраиваемая длина пароля пользователя (от 2 до 6 цифр). Возможность управления взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора Сигнал-20М по интерфейсу RS-485. Программируемая логика управления пятью реле (37 локальных тактик управления). Встроенный звуковой сигнализатор. Датчик вскрытия корпуса. Две встроенные выдвижные панели для пользовательских надписей. 

Технические характеристики:
Количество ШС – 20.

Количество паролей пользователей – 64.

Количество программ управления по каждому выходу – 37.

Емкость внутреннего буфера - 512 событий.

Напряжение питания - от 10,2 до 28В.

Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: 

 - при питании 24В - от 200мА до 400мА;

 - при питании 12В - от 300мА до 600мА.

Ток нагрузки шлейфа - 3мА.

Управление 5-ю релейными выходами типа "сухой контакт" :

 - три реле 28В 2A / 80В 0,1A - на переключение;

 - два реле 28В 10A - на замыкание.

Логика управления выходами программируется.

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50°С.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина):  247х150х48 мм.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	20
	Релейный блок С2000-СП1
	Назначение:
Управление четырьмя реле по интерфейсу RS-485.

Программируемая логика управления релейного блока позволяет:

 - управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие);

 - использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения;

 - организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения;

 - осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт "С2000" или компьютер при аварии основного компьютера.

Контроль за напряжением питания и наличием связи по интерфейсу RS-485.

Световые индикаторы состояния каждого реле.

Технические характеристики:

Количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами.

Напряжение питания - 12В ... 24В.

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - 30ВА.

Максимальное коммутируемое напряжение - 100В.

Максимальный коммутируемый ток одного канала - 2А.

Потребляемый ток прибором, не более- 140мА.

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс50 °С.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): 150х103х35 мм.

	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	21
	Бокс
	Бокс для установки двух дополнительных аккумуляторов 12В емкостью 17 А/ч. Предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В. Бокс предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-12 исп. 01, исп. 05 или им подобным, допускающих подключение дополнительных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В, емкостью 17А/ч. 

Габариты (ширина х высота х глубина):  222×356×96 мм.

Масса (с аккумулятором), не более:14 кг.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	2 шт.

	22
	Сервер Орион Про
	Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты). 
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	23
	Администратор базы данных Орион Про
	Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про»: добавляет и редактирует информацию в базе данных по рабочим местам и общей конфигурации системы, конфигурирует приборы системы.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	24
	Автоматизированное рабочее место  Орион НСО
	Предназначен для автоматизации рабочего места начальника службы охраны в системе «Орион».
Сетевые функции:
 -  допускает подключение до 10 автоматизированных рабочих мест (далее по тексту АРМ) «Орион» по локальной сети или коммутируемому каналу (через

модем), используя протокол TCP/IP;
 - протокол передачи по сети поддерживает шифрование для избежания несанкционированного «прослушивания» линий связи;
 - при запуске АРМ производит автоматическое подключение к сетевым

постам;
 - после подключения АРМ осуществляет постоянный контроль линий связи;
 - АРМ поддерживает формирование отчетов по сети с удаленного сетевого

места по журналу тревог и протоколу событий рабочего места начальника

службы охраны.
Управление группами реагирования:
 - АРМ регистрирует действия дежурного, связанные с обработкой тревог;
 - АРМ пересылает информацию о тревоге на пейджер группы реагирования;
 - АРМ ведет протокол действий групп реагирования, высланных по тревоге;
 - АРМ отслеживает состояния, в которых находятся группы реагирования.
Автоматизированное управление:
- при изменении состояний зон и разделов происходит их отображение на планах помещений;
- АРМ поддерживает удаленное взятие/снятие разделов и зон объекта на охрану;
- каждая тревога сопровождается речевыми сообщениями;
- АРМ поддерживает блокировку управления взятием/снятием разделов

и зон.
Функции формирования отчетов:
- АРМ формирует отчеты по событиям и тревогам в системе;
- АРМ поддерживает конвертацию отчетов в формат Microsoft Word, Microsoft

Excel, HTML.
Требования к компьютеру:
- Операционная система — Windows 2000/XP/Vista;
- Аппаратные средства — Pentium III 850, 256 Мб RAM.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	25
	Оперативная задача Орион Про исп. 127
	Обеспечивает: 
Протоколирование всех событий, происходящих в системе; 
Отображение состояний зон, разделов и дверей на планах помещений;
Управление взятием и снятием разделов и зон как с планов помещений и сводной сетки разделов, так и с клавиатуры;
Идентификация оператора по отпечаткам пальцев с помощью мыши со сканирующей площадкой; 
Централизованный и распределенный контроль доступа; 
Поддержка временных зон, списков праздников, уровней доступа и функции запрета повторного прохода; 
Выборки событий по разделам, поиск сотрудников; 
Гибкое разграничение полномочий оператора на основе многоуровневой системы паролей;
Встроенный макроязык сценариев управления; 
Удаленное управление взятием на охрану и снятием с охраны;
Управление исполнительными устройствами по событию, расписанию или по команде оператора; 
Речевое оповещение по тревогам, многоступенчатая обработка тревог; 
Поддержка технологических ШС для контроля инженерного оборудования;
Встроенная поддержка USB-видеокамеры и скрытого видеоконтроля оператора; 
Графическое отображение статистики задымленности по "ДИП-34А" с возможностью оперативного изменения порогов сработки.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	26
	Автоматизированное рабочее место  «С2000»
	Автоматизированное рабочее место  «С2000» (далее по тексту АРМ «С2000») используется в качестве инструмента просмотра событий, случившихся ночью или в выходные дни в офисах, где компьютеры включаются только утром по будням;

Программа АРМ С2000 может быть запущена на постоянно работающем компьютере (сервере) фирмы, для постоянного и оперативного сбора произошедших событий и отображения состояний, причем просмотр можно осуществлять с любого компьютера локальной сети.
Накопление достаточного количества событий для их дальнейшего анализа, и удобные инструменты анализа;

Возможность печати собранных событий практически на любом Windows - совместимом принтере.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	27
	Блок линейный БЛ-40 к ППК-2
	Блоки линейные (далее по тексту БЛ) предназначены для расширения емкости приемно-контрольных пультов ППК-2, ППК-2А, ППК-2К дополнительно на двадцать (БЛ20) и на сорок (БЛ40) шлейфов пожарной сигнализации. 

Устройство блоков аналогично устройству пульта ППК-2, при этом в каркасе установлены только блоки приема и регистрации - десять штук в блоке БЛ20 и двадцать штук в блоке БЛ40. Принцип действия блоков полностью аналогичен принципу действия пульта ППК-2 в части работы со шлейфами. 
Подключение блоков к пультам осуществляется с помощью кабеля, который входит в комплект поставки блоков БЛ20 и БЛ40.
1. Максимальное количество шлейфов пожарной сигнализации, подключаемых к прибору: 20 шт.

2. Максимально возможный суммарный ток потребления активных пожарных извещателей, включенных в один шлейф, мА: 10.

3. Максимальное количество пассивных извещателей, включенных в один шлейф (рекомендуемое), шт.: 40.

4. Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфа, кОм: 0,5.

5. Сопротивление изоляции проводов шлейфа, кОм: не менее 50.

6. Напряжение в шлейфе, В: 22±2.

7. Напряжение в линии АСПТ, В: 24±2.

8. Максимально возможный суммарный ток всех линий пуска АСПТ, мА: 300±50.

9. Время задержки включения реле "Оповещение", с момента поступления сигнала "Пожар", сек: 50±25.

10. Максимальный ток, коммутируемый контактами реле "Оповещение" при напряжении до 250 В: 2А.

11. Максимальная мощность, коммутируемая контактами реле "Пожар", "Неисправность", при напряжении до 80 В: 10Вт.

12. Напряжение источников питания, В: 
 - основного - от сети переменного тока частотой (50±1)Гц : от 187 до 242;
 - резервного - источника постоянного тока: от 21 до 27.

13. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВxА, не более: 
в дежурном режиме: 
 - ППК-2: 25;
 - ППК-2 с БЛ20 (БЛ40): 40; 
в режиме "Пожар": 
 - ППК-2: 50;
 - ППК-2 с БЛ20 (БЛ40): 65.

14. Ток, потребляемый от резервного источника питания, А, не более: 
в дежурном режиме: 
 - ППК-2: 1;
 - ППК-2 с БЛ20 (БЛ40): 1,5; 
в режиме "Пожар": 
 - ППК-2: 2;
 - ППК-2 с БЛ20 (БЛ40): 2,5.

15. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): 560х320х250 мм.

16. Масса, не более, кг: 25.

17. Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до плюс 40.

18. Максимально допустимая относительная влажность при температуре плюс 25 °С, %: 80.

19. Средний срок службы, лет, не менее: 10.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	28
	Пульт приемно-контрольный ППК-2БМ.12


	Предназначен для работы в системах пожарной сигнализации различных зданий и сооружений в качестве приемно-контрольного прибора. 

Обеспечивает прием сигналов тревожных извещений по двухпроводным шлейфам от автоматических и ручных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами, а также от активных пожарных извещателей с бесконтактным выходом (ДИП-44, ДИП-3М3, ДИП-3СВ и др.) 

Обеспечивает прием из шлейфов как одноуровневых тревожных сигналов "Пожар", так и двухуровневых тревожных сигналов "Пожар 1" (Внимание) и "Пожар 2" (Пожар). Прибор отображает принятые извещения в виде визуальных и звуковых сигналов, формирует сигналы управления автоматическими средствами пожаротушения (далее по тексту АСПТ), дымоудаления и оповещения, а также передает на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) трансляционные сигналы "Неисправность", "Пожар 1" и "Пожар 2". 

По принципу действия, алгоритму работы и основным схемотехническим решениям прибор ППК-2БМ является полным аналогом ППК-2М, при этом большая часть входящих блоков (например, УКУ-03Л и УПР-04Л) взаимозаменяемы с соответствующими блоками ППК-2М. Отличие ППК-2БМ заключается в количестве подключаемых к прибору шлейфов, наличии встроенного блока резервного питания и съемного узла внешних подключений. 

Технические характеристики: 
Максимальное количество шлейфов пожарной сигнализации, подключаемых к прибору, шт.: 12. 

Форма напряжения: знакопеременная. 

Напряжение, В: 22±2. 

Длительность положительного полутакта, мс: 700. 

Длительность отрицательного полутакта, мс: 50. 

Максимальный ток для питания активных извещателей, мА: 6,0. 

Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-3М3, ДИП-44, ДИП-54Т-7,5, включаемых в один шлейф, шт: 30. 

Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-44СВ, включаемых в один шлейф, шт: 40. 

Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-3СВ, включаемых в один шлейф, шт: 60. 

Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфа, Ом: 470. 

Минимально допустимое сопротивление утечки между проводами шлейфа, кОм: 50. 

Напряжение в линии АСПТ, В: 24. 

Максимально возможный суммарный ток всех линий пуска АСПТ, мА: 300. 

Время задержки включения реле "Оповещение", с: 30. 

Напряжение источников питания (основного - от сети переменного тока 50 Гц), В: от 187 до 242. 

Напряжение источников питания (резервного - источника постоянного тока), В: от 9 до 15. 

Мощность потребления от сети переменного тока в дежурном режиме, ВхА, не более: 34. 

Мощность потребления от сети переменного тока в режиме "Пожар 2", ВхА, не более: 56. 

Ток потребления от резервного источника питания в дежурном режиме, А, не более: 0,55. 

Ток потребления от резервного источника питания в режиме "Пожар 2", А, не более: 1,32. 

Инерционность выдачи прибором ППК-2БМ извещения "Пожар1" или извещения "Пожар 2" после первого срабатывания активного извещателя, с: от 10 до 13. 

Инерционность выдачи прибором ППК-2БМ извещения "Пожар1" или извещения "Пожар 2" после первого срабатывания пассивного извещателя, с: от 7 до 9. 

Габаритные размеры, мм, не более 470х320х170. 

Масса, кг: не более 11. 

Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +40. 

Максимально допустимая относительная влажность, 80. 

Средний срок службы, лет: не менее 10.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	29
	Извещатель пожарный ИП212-62 «СПЭК-2210»
	Однолучевой инфракрасный линейный пожарный дымовой извещатель с рабочей дальностью действия до 150 м в помещении.
Микропроцессор, 2 рабочие частоты, режим интеллектуального автотестирования.
Комплект поставки:
- передатчик (далее по тексту ПРД),
- приемник (далее по тексту ПРМ),
- светофильтры проверочные на 30 и 55 %.
Особенности:
- юстировка ПРД и ПРМ по вольтметру и/или двухцветному индикатору,
- дистанционный контроль функционирования,
- интеллектуальное автотестирование – непрерывная автоматическая имитация оптической плотности среды с целью контроля параметров формирования излучения в ПРД, прохождения ИК потока через контролируемую среду и приема сигнала в ПРМ,
- автоматическая компенсация загрязненности оптики,
- возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (далее по тексту ВУОС),
- индикация режимов НОРМА, ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ на корпусе ПРМ.

Технические характеристики:

 - дальность действия, м: 10…150,
 - площадь, контролируемая извещателем, не более, м²: 1350,
 - число инфракрасных лучей: 1,
 - число рабочих частот ифракрасного излучения: 2,
 - напряжение питания постоянного тока, В: 10,2 … 30,
 - потребляемый ток, не более, мА: 45,
 - мощность,  потребляемая извещателем, при питании от 12 В, не более, Вт: 1,
 - порог срабатывания, %: 30; 55,
 - время выдачи извещения ПОЖАР при быстром увеличении оптической плотности среды, не более, c: 10,
 - допустимое кратковременное перекрытие ИК луча на время, не более, c: 1,
 - помехоустойчивость к фоновой освещенности, не менее, лк: 12 000,
 - выход извещения ПОЖАР: контакты оптореле,
 - выход извещения НЕИСПРАВНОСТЬ: контакты оптореле,
 - поворот оптического узла по вертикали, º: ± 10,
 - поворот оптического узла по горизонтали, º: ± 90,
 - рабочий диапазон температур, ºС: от минус 30 до плюс 55,
 - габариты ПРД и ПРМ (ширина х высота х глубина): 85х85х105 мм,
 - масса, не более, кг: 0,5.

Сервисные функции:

 - юстировка ПРД и ПРМ по светодиодным индикаторам или по вольтметру;

 - дистанционный контроль функционирования;

 - интеллектуальное автотестирование - непрерывная автоматическая имитация изменения оптической плотности среды с целью контроля параметров формирования излучения в ПРД, прохождения ИК потока через контролируемую среду и приема сигнала в ПРМ;

 - автоматическая компенсация загрязненности оптики;

 - возможность подключения ВУОС;

 - индикация режимов ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ на корпусе ПРМ.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	7 компл.

	30
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа Сигнал-ВК2
	Предназначен для централизованной и автономной охраны магазинов, касс, банков, аптек, учреждений и других объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния двух шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) с помощью релейного выхода и выходов открытый коллектор (ОК) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; управления на объекте внутренними световыми и звуковым сигнализаторами, внешними звуковым и световым оповещателями; контроля за цепями управления режимом взятия/снятия прибора с помощью встроенного переключателя или электронных идентификаторов Touch Memory (ЭИ); обеспечения питания извещателей по выходу "+12 В"; контроля вскрытия корпуса прибора с помощью переключателя; обеспечения изменения параметров работы прибора и способа контроля ШС (охранный, тревожный или пожарный) с помощью переключателей конфигурации.

При автономной работе прибор рассчитан на управление звуковым оповещателем с напряжением питания 12 В и током до 2 А.

Прибор со встроенной аккумуляторной батареей с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2 А(ч.

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

1) диапазон рабочих температур окружающей среды - от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 ºС) (с аккумулятором) и от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 ºС) (без аккумулятора);

2) относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К (+25 0С) - до 98 %;

3) вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g (4,9 м/с2).

Прибор сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (11,6...14,2) В от встроенной аккумуляторной подзаряжаемой батареи с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2 Ахч в случае понижения сетевого напряжения ниже 187 В.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): 185х220х50 мм. 

Масса: 2,6 кг. 

	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	31
	Персональный компьютер с предустановленной операционной системой 
	Win7 ASUS Eee TOP ET2010 AGT 90PE3F-A21128-E6059COC 250 U(1.6)/4096/500/DVDRW/HD5470/WiFi/Win7/20”.
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	32
	Сервер
	Proliant DL320G6 L5609 (1URack X 1.86GHz QuadCore/12Mb/2x2Gb UD/4port SATA RAID (0,1,1+0/по DVD/il02 std/2xGigEth) repl 505683-421; код593598-421/ Жесткий диск 500GB 7,200 rpm LFF SATA Midline Pluggable HDD (3,55”) 4 шт.; код 458928-В21.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	33
	Право пользования 
	Право пользования на Windows Server Standard2008 Russian Open License Pack NoLevel P73-04979 (операционная система Windows Server нового поколения, которая помогает ИТ-специалистам полностью контролировать инфраструктуру, обеспечивая беспрецедентную доступность и управляемость, что позволяет достичь более высокого, чем когда-либо, уровня безопасности, надежности и устойчивости серверной среды).


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	34
	Право пользования
	Право пользования WinSvrCAL 2008 RUS OLP C DvcCAL R18-02693. Предназначена  для расширения количества компьютеров, подключаемых к серверу. Одна лицензия Device CAL позволяет обеспечить доступ одного устройства к серверному программному обеспечению (вне зависимости от числа пользователей этого устройства). Примерами устройств могут служить ПК, переносные компьютеры, домашние ПК, карманные ПК и мобильные телефоны (но не принтеры, сканеры и другие сетевые устройства). Этот тип наиболее выгоден и удобен в администрировании для тех организаций, где несколько пользователей, например посменно, работают на одном устройстве.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	10 шт.

	35
	Право пользования 
	WinPro 7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine FQC-02871(лицензия на Windows 7 Professional GetGenuine (GGWA) для коммерческих организаций. downgrade: Windows XP  Russian - языковая версия.)


	12 месяцев с момента приемки продукции
	3 шт.

	36
	Персональный компьютер, клавиатура, мышь с предустановленной системой 
	С предустановленной системой Windows Extreme (0123864) Core I-540(3.06Hz)/2GB/HD5570(1024)/500GB/DVD±RW/CR
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт

	37
	Мультимедийный жидкокристаллический монитор 
	20", время отклика 5 мс  Nec LCD 22” EA222WMe (1680x1050, 1000:1(DC 30000:1), 5мс, 170гор/160вер, 1Втх2DVI,TCO5,0)
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	38
	Графическое приложение 
	Графическое приложение для АРМ «С2000» предназначено для настройки и отображения планов помещений и состояний размещенных на данном плане элементов охранной структуры (разделов, шлейфов и так далее) охраняемого системой «Орион», а также для отображения изменения состояний элементов, в зависимости от событий АРМ «С2000», в реальном масштабе времени.

Возможности:

 - cоздание неограниченного числа сетевых РМ для наблюдения за объектом;
- использование растровых или векторных изображений планов помещений,

из-за чего легко экспортировать планы из Autocad или иных популярных

редакторов, поставка собственного редактора для планов;
- отображение состояний извещателей, линий шлейфов, приборов, разделов, элементов, определенных пользователем, система фильтров для большей наглядности изображений;
- система быстрого отображения требуемых участков плана во внештатной ситуации, включающая:

1. разворот на экране компьютера окон с участком плана, на котором

произошло требуемое событие (автоматическое перемещение по плану

помещения);

2. система детализации требуемого участка плана помещения, в том числе масштабирование плана и режим лупы, автоматические ссылки на укрупненные участки планов;

3. вывод на экран компьютера нескольких окон с планами помещений (до 64 окон);

- высокая информационность планов помещений, включающая всплывающие подсказки, наносимые на планы маркировки объектов,

вывод информационных карточек объектов, отображение объектов по

щелчку на событии в окне АРМ «С2000»;
- гибкие настройки, в том числе настройки количества и вида окон с планами на экране компьютера, масштаб планов и выбор фильтров в каждом окне, настройки способа вывода окон на экран, времени мигания при выборе элемента на плане, включая выбор из окна АРМ «С2000» прозрачности окна плана;
- надежность базы данных, устойчивость к таким воздействиям, как внезапное отключение компьютера;
- расширяемость базы данных — возможно любое наращивание базы данных, выполняя требования заказчика без модернизации для новых версий приложений — новые версии приложений одинаково работают как

с новыми, так и со старыми базами.


	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.

	39
	Персональный компьютер 
	ASUS Eee TOP ET2010 AGT «90PE3F-A21128-E6059COC»250 U (1.6)/4096/500/DVDRW/HD5470/WiFi7/20”
	12 месяцев с момента приемки продукции
	1 шт.


Комплект поставки Оборудования: Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Требования к технической документации Оборудования: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 
Прочие условия поставки Оборудования: Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.   Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, должно иметь сертификат Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений. 
Срок поставки Оборудования: Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее  30.09.2011 г.
Способ и место доставки поставляемого Оборудования: Челябинская область, г. Озерск, склады ФГУП «ПО Маяк». В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 2-54-06 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию – 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда  в более короткие сроки, заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк»

Срок и условия оплаты поставки Оборудования: 

- Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

- Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:

оплата по факту поставки Товара (Оборудования) в размере 100% от цены договора, в течение 15 рабочих дней после предоставления Покупателю соответствующих документов качества:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914 в действующей редакции, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), подписанный с обеих сторон.

Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
дата и время начала приема заявок:

02 сентября 2011 года в 09:00 (время московское).
дата и время окончания подачи заявок:

07 сентября 2011 года в 09:00 (время московское).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, но не позднее 13 сентября 2011 года. 

2. Порядок заключения Договора с Победителем


2.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

2.2. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Договор и обеспечение аванса (в случае если требование было установлено в документации), иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.

2.3. В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

3. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. 
3) обладать лицензией, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на право изготовления оборудования для ядерных установок, пунктов хранения;

4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

8) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

3.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

3.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.
3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать технические и другие характеристики, являющиеся предметом Договора, двусмысленность в формулировках не допускается.
4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить/прикрепить отдельными документами (в отсканированном варианте, рекомендуемый формат pdf, doc): 

- котировочную заявку, оформленную должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- обязательные документы, оформленные должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

4.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.

4.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.4. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.5.Участник может представить эквивалент требуемого Заказчиком Оборудования, если данное условие имеется в Извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и полностью соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком, и предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с п. 4.5 Извещения о проведении запроса котировок.

4.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Оборудования, марку/модель, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. 

Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п.1 настоящей документации.
Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями. 
При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».
Неполное представление или расхождение сведений по п.4.1-4.5 Извещения о проведении запроса котировок расценивается комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.8. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 4.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

4.9. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в Извещении о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.10. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.11. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней,  может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.12. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D
4.13. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.
5. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

от 31.08.2011 № 193-11.1/7394
 (оформляется на фирменном бланке организации)
Котировочная заявка

на поставку ________________________________________





наименование поставляемого Оборудования

по Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку 





















, Извещение № 



от 


.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                наименование Заказчика

От кого: _______________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
_______________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

ИНН 
____________________________  КПП _______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД _____________________________________

Телефон ______________________________________ Факс ____________________________
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет _______________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет _________________________________________________________

БИК ____________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив объявленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанного ниже Оборудования (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.1,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики


	Срок гарантии
	Коли-чество

	
	
	
	
	


Мы согласны осуществить данную поставку Оборудования по следующей цене Договора ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).
                                                       (сумма поставляемых Товаров прописью)
и со следующими условиями поставки Оборудования:

Комплект поставки Оборудования: 






.
Требования к технической документации Оборудования: 



.
Прочие условия поставки Оборудования: 





.
Срок поставки Оборудования: 







.
Способ и место доставки поставляемого Оборудования: 



. 
Срок и условия оплаты поставки Оборудования: 




.

Мы ознакомлены с пунктами 1,2,3,4,5 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.


Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика от __.__.____ года №_____ о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку _________________________





, 

(наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанное в настоящей котировочной заявке Оборудование.

Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 3 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет обязательных документов - копии отсканированных документов:

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). 

В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Данная доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы заверены печатью организации и подписью руководителя);
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя);

г) по желанию, анкету участника размещения заказа, заверенную печатью организации и подписью руководителя.
(примечание: Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом)


Мы обязуемся подписать Договор в соответствии с п.2 Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и вернуть его Заказчику в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Поданное нами ценовое предложение и условия поставки Оборудования, указанные нами в данной котировочной заявке, корректировкам с нашей стороны не подлежит.
	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

от 31.08.2011 № 193-11.1/7394
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






                         «____» __________ 2011 г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Льва Николаевича Пятина действующего на основании доверенности № 260-Юр от 11.04.2011 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и  ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  на основании «Протокола редукциона в электронной форме» №_______________  от «____» ___________ 2011г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения
1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанное сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является поставка средств обнаружения в  обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: РФ, Челябинская область,  г. Озерск, склады ФГУП «ПО «Маяк».
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.
3. Цена Договора
3.1 Цена Договора составляет _________ руб. __ коп. (_______________) руб. __ коп., включая НДС 18%:  _________________ руб. __ коп. (____________________) руб. __ коп.
3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Нормы и стандарты
4.1   Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Извещении о проведении запроса ценовых котировок и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1   Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: РФ, Челябинская область,  г. Озерск, склады ФГУП «ПО «Маяк», на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2    Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
5.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

6 Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора. 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3  За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема передачи Товара (Оборудования).
7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).
8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия
9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 
10. Порядок оплаты
10.1
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2
Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
10.3   Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
-  оплата по факту поставки Товара (Оборудования) в размере 100% от цены договора указанной в п.3.1 в течение 15 рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г) д) пункта 7.5  настоящего Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования), предусмотренного подпунктом е) пункта 7.5  настоящего Договора.

11. ответственность сторон
11.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2
В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора. Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3
В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
12. Срок действия Договора
12.1.
Настоящий договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3.
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее  «____» ___________ 2011г.
12.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
13. форс-мажор
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. Уведомления
14.1
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15. Прочие положения
15.1
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования). (Образец).

16. Реквизиты сторон
16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
 
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»

Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25710 Факс:  (35130)  20924
ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/счет № 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г.Челябинск

Кор/счет № 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

 БИК 047501602




17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

__________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
___________________ Л.Н. Пятин
М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
от «___» ________ 2011 г.
к договору поставки № ____ от «__» ________ 2011 г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
 (в соответствии с техническим заданием)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	РФ
	шт.
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет ___________ руб. __ коп. (__________) руб. __ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: «____» ___________ 2011г.
	От Поставщика:

_________________ 

 М.П.
	От Покупателя:

_________________ Л.Н. Пятин
М.П.

	
	


Приложение №2

Образец.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________200___ г.
к договору поставки № ____ от «__» _________ 2011 г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  ФГУП «Производственное объединение «Маяк»,  в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству – начальника Управления капитального строительства  Пятина Льва Николаевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:
_________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
	От Покупателя:
__________________________ Л.Н. Пятин
М.П.
«___»______________20____г.


