                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	Электроосвещение здания № 13

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать  светильники. 

Кабель  проложить открыто по стене (скобами), перфошвеллер.

	
	1 Щитовая 

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
2. Малая раздевалка
Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
3. Кладовка

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
4. Раздевалка

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
5. туалет 1 этаж 2к.

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
6. Под лестн.

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
7. вент. камера

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
8. Овощной цех

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
9. Тарный склад

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
10. Бельевая

Светильник  СПО-36/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
11. Склад сухих продуктов

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
12. Коридор м/д камерами

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
13.Вход

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
14. Помещение П-1

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
15. У слесаря

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
16. Мясной цех

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
17. пом. возле суточной камеры

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
18. Моечная возле весов

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
19. Туалет 2 этаж

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
20. Низ

Светильник  СПО-18/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
21. Горячий цех

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
22. Раздача

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
23.  Помещение моечная

Светильник  ДБО 03-16

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
Коробка ответвительная У195М
Выключатель одноклавишный для открытой проводки 220В, 6А
Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

Металлический кронштейн для подвеса светильника
	шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


	2

12

2

20

2

20

6

45

3

15

1

10

1

10

4

45

4

50

3

13

4

38

3

25

2

13

3

28

6

35

6

65

2

22

3

33

5

35

10

48

9

40

10

40

2

15

15

20

279

570

40
	Высота подвеса светильника

2,5-4 м

Условия труда нормальные.

При работе в здании 832 дополнительные льготы не предусмотрены.


Ведомость дефектов  № _____________07/47_______      от __16____.______02_______ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания  № 13


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   




















