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	№

пп
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ
	Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ (НП-034-01). 

	2
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)

	3
	Проектная организация
	Проектная организация должна иметь лицензию или свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, а именно: 

на конструирование оборудования для опасных стационарных объектов и сооружений

	4
	Источник финансирования
	ИФ 01 субсидии

	5
	Стадийность проектирования
	Обследование объекта. Разработка проектной и рабочей документации.

	6
	Вид строительства
	                                   -

	7
	Место расположения объекта
	Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, 31 км автодороги Самара - Уральск

	8
	Объекты и вид намечаемой работы
	Разработка проекта на системы охранной сигнализации и телевизионного наблюдения  периметра ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	9
	Технические требования для выполнения проектных решений по созданию технических средств охраны объекта
	Технические средства охраны периметра ПХРО должны включать:
- технические средства системы охранной сигнализации (ОС), обеспечивающие обнаружение несанкционированного проникновения нарушителя через периметр ПХРО;

- систему телевизионного наблюдения  (СТН), которая должна обеспечить  круглосуточное наблюдение периметра;
- системы обеспечения (электропитание и электроосвещение).
1. Требования к ОС:
1.1. Тревожные события и видеоинформация должны отображаться на мониторах  пункта управления техническими средствами физической защиты в помещении дежурного ПЦН, а дублирующие мониторы выведены в помещение сторожевого охранного поста (СОП).  ОС должна дублироваться световыми и звуковыми сигналами в помещение сторожевого охранного поста (СОП).

1.2. Электропитание ТСО должно осуществляться по первой категории надежности от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц, от отдельной группы электрощита, находящегося в административном здании ПХРО. Предусмотреть независимое автономное питание, обеспечивающее работу ОС, системы видеонаблюдения  в течении не менее чем 24 часов в дежурном режиме и в течении не менее 3 часов в режиме «Тревога».
                                   1.3. Системы ТСО должны функционировать круглосуточно при нормально питающем напряжении сети.

2. Система охранной сигнализации                                                                  периметра ПХРО:
Пятнадцать равнозначных по длине (100 м) участков охранной сигнализации - 15 шлейфов.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приборы охранной сигнализации периметра необходимо установить внутри участковых шкафах в количестве 2 прибора в один шкаф.  Двери участковых шкафов должны оборудоваться магнитно-контактными датчиками – 9 шлейфов.
Светозвуковая сигнализация должна срабатывать при тревожном событии одного из охранных шлейфов.
Кабельные сети проложить в металлических коробах с внутренней стороны основного ограждения периметра из ж/б плит. Участок кабельной сети от основного  ограждения до СОП проложить по стене административного здания ПХРО в металлических коробах.
Шлейфы охранной сигнализации периметра ПХРО должны быть подключены к индивидуальному  приемно-контрольному прибору  в помещении дежурного ПЦН.
Система ОС должна обеспечивать:

- регистрацию факта нарушения рубежа охраны;

-  постановку и снятие зон с охраны;

- контроль состояния шлейфов  сигнализации;

- отображение тревожных извещений;
3. Система телевизионного наблюдения периметра ПХРО:
По периметру объекта установить наружные стационарные телекамеры с фиксированными секторами обзора.
В районе КПП установить стационарные телекамеры для контроля въезжающего и выезжающего автотранспорта, и телекамеру для и наблюдения за площадкой парковки автомобилей сотрудников.

Оборудовать проходную КПП телекамерой для видеофиксации проходящих людей.
Оборудовать хранилище ТРО и здание УПИ телекамерами для наблюдения за их внешним периметром и внутренними помещениями.

Для возможности оперативного наблюдения за территорией объекта предусмотреть установку поворотных телекамер в следующих местах:

- одну поворотную телекамеру в районе хранилища ТРО;

- одну поворотную телекамеру в районе моста через овраг;

- одну поворотную телекамеру в районе между зданием УПИ и КПП.

Высота установки наружных камер - не ниже 3 м от уровня земли на опорах охранного освещения периметра ПХРО.
В зоне наблюдения телекамеры должны визуально различаться тестовые фигуры: квадрат, треугольник размером 0,3 на 0,3 метра.

Максимальная длина зоны обзора одной стационарной телекамеры – не более 50 метров.
Кабельные сети (витая пара) проложить по внутренней стороне основного ограждения до СОП.

Предусмотреть подсветку просматриваемого  обзора видеокамерами в темное время суток.

4. Особые условия:
4.1. Технические средства охраны  должны быть  сертифицированы.

4.2. Технические средства охраны объекта должны сохранять работоспособность при температуре  от –30°С до + 40°С.
4.3. Типы технических средств охраны и телевизионного наблюдения определяет проектная организация.

4.4. Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, которая после завершения работ передается собственнику объекта.
4.5. Выполнить маркировку монтажных схем.

5. Требования к безопасности:
5.1. Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

5.2. ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

5.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065.
5.4. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2007


	10
	Исходная документация, представляемая «Заказчиком» для проектирования
	1. Техническое задание;

2. Ситуационный план объекта.

	11
	Состав проектной документации предъявляемой «Заказчику»
	Состав разрабатываемой документации:

- пояснительная записка содержащая характеристику объекта, описание систем ОС и СТН;

- план размещения элементов систем ТСО;
- структурная схема организации системы ТСО;

- спецификация оборудования системы ТСО;
- документы рабочего проекта (схемы соединений, монтажные схемы и т.п.);
- кабельный журнал;

-  рабочая документация (сметная) на производство монтажно-наладочных работ ТСО.

	12
	Требования к выполнению  работы
	Проект выполнить в соответствии с требованиями законодательных актов, норм и правил проектирования и стандартами СПДС.
Руководящие документы: 
1. РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны.
2. Приказ Министерства РФ по атомной энергии от 01.09.2001 г. №550. Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России.
3. РД 78.145-93 МВД РФ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ и приемки работ.

4. НП-034-01. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ.
5. ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.



	13
	Количество экземпляров, представляемых «Заказчику»
	Проектно-сметная документация:

- 1 экз. в электронном виде;

- 3 экз. на бумажном носителе.


5
ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта охранной периметровой сигнализации и видеонаблюдения Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

