Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ, СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ, СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Оказание услуг предоставления персонала для эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельной, сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

Начало: с 17.05.2013 г.

Окончание: по 17.05.2014 г.

- Адрес оказание услуг:

- 	Иркутская обл.,Иркутский район, 34-й км Александровского тракта, пункт хранения радиоактивных отходов.

- Цель оказания услуг:

Обеспечение промышленной площадки тепловой энергией, горячим и холодным водоснабжением в необходимом количестве и в установленных параметрах.

- Состав работ:

  - Эксплуатация котельного оборудования и оборудования холодного водоснабжения в целях обеспечения промышленной площадки тепловой энергией, горячим и холодным водоснабжением в необходимом количестве и в установленных параметрах:

- 	предоставление машинистов (кочегаров) соответствующих квалификационным и медицинским требованиям.

  - Техническое обслуживание оборудования котельной, сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения:

- 	проведение профилактических осмотров котлов, вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и сетей;

- 	проведение текущих и аварийных ремонтов.

  - Подготовка котельной к отопительному сезону 2013-2014 г.г., в том числе:

-	текущий ремонт помещений котельной;

-	подготовка котлов, вспомогательных механизмов;

-	подготовка сетей теплоснабжения и водоснабжения: проверка на герметичность, прочность и плотность, профилактика запорной арматуры, ремонт теплоизоляции.

- Перечень оборудования передаваемого на эксплуатацию и техническое обслуживание

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, характеристика изделия | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | КВЦ-0,63-95 ОУР, 0,63МВт | 3 |
|  | Манометр показывающий | МП4-Уф, Ру10 | 6 |
|  | Термометр ртутный | ТТЖ-М, 0 - +150о | 7 |
|  | Насос сетевого контура холодного водоснабжения | Aquario AJC-80. 46л/мин, 800Вт); | 2 |
|  | Насос центробежный консольный | КМ80-50-200, 15 кВт | 3 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-16-110, 8 кВт | 1 |
|  | Дымосос | ДН-6,3м; 3,0 кВт | 1 |
|  | Вентиляторы поддува | ВЦ 14-46; 2,2 кВт | 3 |
|  | Датчик-реле уровня воды | РОС 301 | 1 |
|  | Бак подпитки котлов | сталь, 2 м3 | 1 |
|  | Бак холодного водоснабжения накопительный | ПВХ, 0,5 м3 | 1 |
|  | Клапан запорный муфтовый | 15кч 33п, Ду20, Ру16 | 10 |
|  | Клапан предохранительный, | 17с 28нж, Ду50, Ру16 | 6 |
|  | Счетчик воды | ВСГ-15, Ду15 | 1 |
|  | Клапан обратный |  | 3 |
|  | Кран шаровый | Ду25 | 6 |
|  | Кран шаровый | Ду15 | 2 |
|  | Кран шаровый | Ду32 | 1 |
|  | Кран шаровый | Ду65 | 12 |
|  | Шкаф управления центробежными насосами с УПП | УПП: PSR30-600-70, 15кВт, 400В | 3 |
|  | Щиты распределительные | - АВ100А, 3Р - Общий ввод - АВ63А, 3Р – эл. щит освещения - АВ40А, 3Р – глубинный насос - АВ40А, 3Р – насос пожарной емкости - АВ25А, 3Р - дымосос - АВ16А, 3Р – эл. щит освещения - АВ16А, 3Р – эл. питание блока автоматики контроля уровня воды - АВ16А, 3Р – поддув - Контактор КМИ-32А, 220В - Тепловое реле РТИ-23-32 А | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
|  | Сеть заземления, заземлитель | полосовая сталь 4*40мм, стальной уголок 50*50*5м, провод ПВ3-10мм2 | 1 |
|  | Тепловая сеть | d-50, d-70 | 430 м |
|  | Задвижки в тепловых камерах. |  | 10 шт. |
|  | Сеть холодного водоснабжения | труба ПЭ-80, 32*2,4 | 430 м |

- Наименование и периодичность проводимых работ

  - Эксплуатация котельного оборудования и оборудования холодного водоснабжения:

-	Подвоз угля в котельную со склада;

-	Закладка угля в топку котла;

-	Топка котла;

-	Вывоз золы;

-	Чистка дымоходов;

-	Чистка топки;

-	Закачка воды в систему отопления;

-	Осмотр отопительной системы;

-	Осмотр циркуляционных насосов, дымососа, вентиляторов поддува;

-	Проверка температурного режима в котлах;

-	Осмотр системы подпитки котлов холодной водой;

-	Контроль за работой контрольно-измерительных приборов;

-	Иные работы, предусмотренные эксплуатацией отопительного оборудования.

  - Техническое обслуживание оборудования котельной, тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения:

Перечень работ и периодичность технического обслуживания

| № п/п | Виды производимых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание водогрейных котлов: Котлоагрегат: Осмотр доступных частей, элементов устройств, клапанов, проверка плотности лазов, лючков, гляделок. Проверка состояния обмуровки и изоляции, определение величины присосов в топке и газовом тракте. | 1 раз в неделю 2 раза в месяц |
|  | Арматура и трубопроводы: Проверка состояния и плотности резьбовых и фланцевых соединений. Проверка запорных устройств на легкость хода, смазка подвижных деталей. Проверка запорных устройств на плотность закрытия. Проверка состояния опор и деталей крепления накопительных баков | 1 раз в неделю 1 раз в месяц |
|  | Дымососы и вентиляторы: Проверка состояния и плотности газоходов и воздуховодов, а также элементов их устройств. | 1 раз в неделю |
|  | Проверка исправности манометров | 1 раз в смену |
|  | Проверка срабатывания, настройка предохранительных клапанов котлов. | 1 раз в смену |
|  | Техническое обслуживание циркуляционных насосов: проверка состояния опор, деталей крепления насосов, состояние сальников, подшипников, фланцев. Осмотр состояния электродвигателей, шин заземления | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования: Осмотр шкафа управления насосами и распределительного щита | 1 раз в неделю |
|  | Дымовые трубы: - очистка от коррозии, окрашивание; - замена прокладок в местах соединения фланцев; - осмотр состояния молниеотвода и и заземлителя; - ремонт фундамента дымовой трубы. | 1 раз в год |
|  | Восстановление тепловой и защитной изоляции трубопроводов. | 1 раз в год |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
|  | Чистка и ремонт склада хранения угля, зольника | 1 раз в год |
|  | Гидравлические испытания котлов, трубопроводов котельной и сетей. | 1 раз в год |

- Требования к безопасности выполняемых работ:

Все работы должны выполнятся в соответствии с технической документацией на оборудование (паспортами, руководствами по эксплуатации), а также в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше1150С», «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правили безопасности) при эксплуатации электроустановок», ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21.07.97 №116-ФЗ), СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76 "Котельные установки", СНиП 2.04.95-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Всю ответственность за соблюдением норм и требований по охране труда и промышленной безопасности несет Исполнитель.

- Требования к персоналу:

Предоставляемый Исполнителем персонал должен быть обучен, аттестован и соответствовать медицинским требованиям. Сотрудники должны быть обеспечены СИЗ, спецодеждой и спецпитанием предоставляемыми Исполнителем.

Сотрудники Исполнителя обязаны выполнять мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования котельной, соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего трудового распорядка.

Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя оборудованию Заказчика при оказании услуг, Исполнитель возмещает за свой счет.

- Порядок формирования цены и условия оплаты.

Стоимость выполненных работ согласно техническому заданию с учетом НДС, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата по факту выполненных работ производится ежемесячно в течение 5-ти банковских дней на расчетный счет Исполнителя, с момента предоставления счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Исполнителем и Заказчиком.

- Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Исполнитель работ должен иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- 	лицензии, сертификаты (требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008) о допуске на оказание услуг по техническому обслуживанию котельного и технологического оборудования, срок действия которых обеспечивает проведение работ, являющихся предметом конкурса, в течение всего срока обслуживания;

- 	сертификаты на устанавливаемое при замене оборудование.

Исполнитель работ должен иметь достаточное для оказания услуг количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

- 	лицо ответственное за выполнение работ, назначенное Приказом Исполнителя;

- 	не менее 4 машинистов (кочегаров).

Качество услуг, предоставляемых Заказчику должно соответствовать действующим нормативно-правовым документам РФ.

Гарантийный срок на все виды произведенных работ по техническому обслуживанию  должен составлять не менее 12 мес.