Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на  проектирование и строительство камерной электропечи с принудительной конвекцией и выкатным подом  в количестве двух  штук для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

08-14/ЗиО/ОЗП

г. Москва									    «14» апреля 2014 г.

В ОАО «Атомэнергомаш» поступили запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на проектирование и строительство камерной электропечи с принудительной конвекцией и выкатным подом  в количестве двух  штук для нужд 
ОАО «ЗиО-Подольск» 08-14/ЗиО/ОЗП

ОАО «Атомэнергомаш», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, сообщает о нижеследующем:

| № п/п | Суть вопроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нагрузка от оборудования печи указанная в технической документации является равномерно распределенной? Либо имеются опорные части с сосредоточеной нагрузкой? Имеются части печи с увеличенной массой? | Нагрузку от веса печи распределяет поставщик проекта печи, в зависимости от веса заслонки, каркаса печи, теплоизоляции и т.д, а также от места расположения вентиляторов, механизма подъема заслонки печи. |
| 2. | Печь, вероятно, устанавливается на фундамент при помощи цангового крепления. Есть требования по наличию свободных зон от армирования для свободного цангового монтажа? | Способ крепления печи к фундаменту определяет поставщик. Требований по свободным зонам от армирования в месте монтажа нет. |
| 3. | Требования по наличию коммуникаций в фундаментной плите под печь? Например подводка электрокабелей, линий связи и т.д.? | Как правило в фундаменты печного оборудования каналы для электрокабеля не закладываются. |
| 4. | Состав и состояние грунтового основания в зоне проектной установки печи? (Это цех - отапливаемый/неотапливаемый? В основании песок/суглинок, наличие? Наличие высокого уровня грунтовых вод?) | Печь находится в теплом цехе. Уровень вод -1,0 метр. В основании суглинок. |