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____________________ В.П.Тишков
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «12» января  2012 года № _____________
Заказчик: _________ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»_____________
Санкт-Петербург

 2012г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора:
Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

 «12» января 2012 года
1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок
Заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина»
Адрес заказчика: 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28

Контактные лица заказчика: Евсюкова Светлана Сергеевна
Телефон/факс заказчика: (812) 297-57-96
Адрес электронной почты заказчика: sevsyukova@khlopin.ru 
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (в пятницу с 8-30 до 16-45) по московскому времени 

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: приведены в техническом задании (Приложение №1).
Место выполнения работ: ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина», Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

Срок выполнения работ: до 01 апреля 2012 год
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 600 000,00 рублей (один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек).
Дополнительные сведения: Цена договора включает в себя все налоги, сборы, платежи и  расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактный телефон по приему заявок на ЭТП: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15 час. 00 мин. «12» января 2012 г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:15 час.00 мин.«23» января 2012 г.
Сроки и условия оплаты выполненных работ: С победителем запроса котировок цен будет заключен договор. Расчеты за фактически предоставленные Исполнителем работы производятся Заказчиком в течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок подписания договора: Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Порядок заключения договора с победителем
2.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2.2. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.


2.3. В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

3. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

3.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ.
3.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора. 

4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить (прикрепить) отдельными файлами: 

- котировочную заявку (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенную должным образом, в отсканированном варианте (формат pdf, doc);

- необходимые документы (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенные должным образом, в отсканированном варианте (формат pdf, doc), указанные в котировочной заявке;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенную должным образом в отсканированном варианте (формат pdf, doc).

4.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.3. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком, и предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 извещения о проведении запроса котировок.

4.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».

4.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п.1 настоящей документации. Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.6. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.7. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в Извещении о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.8. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.9. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.10. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D
4.11. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

Проект договора прилагается.

5. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: 

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническое задание» 

	
	№ 2 «Котировочная заявка»
№ 3 «Проект договора»


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

                                       Техническое задание

Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

Наименование работы: Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

Заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

Место проведения работ: адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

1. Общие положения

1.1. Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) проводится на основе настоящих технических условий (далее - ТУ), в соответствии с требованиями которых разрабатывается отдельный рабочий проект (далее - РП). Допускается при согласовании с энергоснабжающей организацией ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» (далее - ЭСО) разработка раздела в проекте электроснабжения «Учет электроэнергии».

1.2. Разработка РП, монтаж и наладка гарантийное и послегарантийное обслуживание (при отсутствии квалифицированного персонала) СУЭ ДС выполняются специализированными организациями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области коммерческого учета электроэнергии (мощности) и ЕСКД.

1.3. После выполнения монтажных и наладочных работ СУЭ ДС предъявляется для приемки в опытную и постоянную эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

2. Требования к РП на установку СУЭ ДС

2.1. РП должен быть выполнен в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

2.2. РП должен содержать следующие документы:

2.2.1. Пояснительную записку с разделами:

· общие требования;

· обоснование технических решений по созданию СУЭ ДС;

· метрологическое обеспечение;

· обеспечение защиты от несанкционированного доступа к данным, токов короткого замыкания и перегрузки;

· расчет потерь электроэнергии;

· организация эксплуатации СУЭ ДС;

· порядок и сроки реализации проектных решений.

2.2.2. Рабочую документацию в составе:

· структурная схема СУЭ ДС;

· однолинейная принципиальная электрическая схема присоединений и коммерческого учета с указанием всех компонентов СУЭ ДС;

· спецификация к однолинейной принципиальной электрической схеме присоединений и коммерческого учета;

· схема соединения внешних проводок (при необходимости).

2.2.3. К началу приемки системы в опытную/промышленную эксплуатацию к РП должна быть приложена эксплуатационная документация (ЭД) в составе:

· паспорта (формуляры) на счетчики электроэнергии, ТТ, ТН, элементы каналообразующей аппаратуры (преобразователи интерфейсов, модемы, и т.д.);

· руководства по эксплуатации на все компоненты СУЭ ДС и программное обеспечение для обмена данными со счетчиками.

2.3. РП согласовывается в следующем порядке:

· заказчик;

· проектная организация;

· ЭСО.

2.4. РП (или раздел «Учет электроэнергии» проекта электроснабжения) предоставляется на рассмотрение в двух экземплярах на бумажном носителе, причем один экземпляр остается в архиве ЭСО.
5. Технические требования к СУЭ ДС и ее компонентам

3.1. Измерительные комплексы (далее - ИК) должны быть размещены на границе балансовой принадлежности ЭСО и Потребителя. При их размещении не на границе балансовой принадлежности для корректировки измеренных значений электроэнергии должна быть разработана Методика выполнения измерений (далее - МВИ) потерь электроэнергии на участке от границы балансовой принадлежности до места установки ИК, согласованная с организацией, уполномоченной федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Расчет потерь должен быть выполнен как для активной так и для реактивной составляющих. Допускается проводить корректировку значений потребленной электроэнергии на величину потерь, рассчитанных в РП в соответствии с действующими нормативными документами РФ и согласованных с ЭСО.

3.2. В состав СУЭ ДС должны входить измерительные комплексы (ИК):

· учета активной энергии на вводах (далее - вводной учет);

· учета активной энергии потребителей, получающих электропитание транзитом и применяющих иные тарифы (если таковые имеются).

3.3. В состав оборудования СУЭ ДС должны входить следующие компоненты:

· счетчики активной (реактивной) электроэнергии;

· измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ);

· измерительные трансформаторы напряжения;

· каналообразующая аппаратура связи и передачи данных;

· оборудование и программное обеспечение, предназначенное для автономного обмена данными со счетчиками (оборудование и программное обеспечение находится в собственности и эксплуатации ЭСО).

3.4. Все компоненты СУЭ ДС должны иметь действующие сертификаты по безопасности.

Все измерительные элементы СУЭ ДС (измерительные трансформаторы, счетчики электроэнергии, должны быть внесены в Госреестр средств измерений (далее - СИ) РФ и иметь действующие свидетельства о поверке. Время, прошедшее с момента последней поверки до установки СИ, не должно превышать 12 месяцев.

3.5. Должны применяться статические счетчики электроэнергии (далее - счетчики), отвечающие следующим требованиям:

3.5.1. Иметь класс точности не более 0,5.

3.5.2. Обеспечивать измерение нарастающим итогом активной энергии в многотарифном режиме (не менее четырех тарифов).

3.5.3. Иметь точность хода встроенных часов не хуже ±1 с/сутки, обеспечивать возможность автономной и/или дистанционной (через цифровой интерфейс) коррекции и установки даты и времени часов и календаря, тарифного расписания, коэффициентов трансформации.

3.5.4. Иметь аппаратную и программную защиту от несанкционированного доступа к хранящимся данным и параметрам.

3.5.5. Обеспечивать устойчивый дистанционный обмен данными с ИВК ЭСО через каналообразующую аппаратуру, через выходной цифровой интерфейс RS-485 (CAN) радиомодемной связи и др. Способ передачи данных согласуется с ЭСО при разработке проекта.

3.5.6. Обеспечивать свою работоспособность и допустимую относительную погрешность измерения электроэнергии для всего диапазона рабочих условий эксплуатации.

3.5.7. Счетчики вводного учета, а также счетчики учета технических нужд, должны обеспечивать:

· вычисление усредненной мощности за часовые интервалы времени (при необходимости измерять усредненную мощность за более короткие интервалы времени) в многотарифном режиме (не менее четырех тарифов) с возможностью хранения данных на глубину не менее 35 суток (для получасовых интервалов);

· обеспечивать измерение и хранение значений потребленной активной энергии за предыдущий месяц по каждому тарифу и общим расходом в течение не менее 35 суток;

· формировать и хранить в «журнале событий» не менее 10 сообщений по фактам включения/выключения каждой фазы напряжения питания, изменения данных и параметров счетчика с указанием даты и времени наступления каждого события;

· иметь автоматическую самодиагностику.

3.6. Используемые в СУЭ ДС счетчики должны поддерживать протоколы обмена информацией, совместимые с программным обеспечением ИВК ЭСО.

3.7. ТН, применяемые для подключения счетчиков электроэнергии, должны отвечать следующим требованиям:

· класс точности ТН должен быть не более 0,5;

· должна быть предусмотрена защита измерительной цепи 100В счетчика;

· нагрузка вторичных обмоток ТН, к которым подключены счетчики, должна находиться в области допустимых значений.

3.8. ТТ, применяемые для подключения счетчиков электроэнергии, должны отвечать следующим требованиям:

· класс точности ТТ должен быть не более 0,5S;

· для целей коммерческого учета должна быть выделена отдельная обмотка в каждом ТТ;

· в электрических цепях с заземленной нейтралью, ТТ необходимо устанавливать во всех трех фазах и подключать к ним трехфазные трехэлементные счетчики. Применение промежуточных ТТ не допускается;

· нагрузка вторичных обмоток ТТ, к которым подключены счетчики, должна находиться в области допустимых значений по ГОСТ 7746-2001;

· коэффициент трансформации ТТ должен соответствовать максимальной и минимальной рабочей нагрузке согласно типовых суточных графиков нагрузки годового максимума/минимума (зима/лето), при этом применение ТТ с завышенным коэффициентом трансформации допускается только при соблюдении требований п. 1.5.17 ПУЭ.

3.9. Для передачи данных на ИВК ЭСО должен быть выделен канал связи, который должен обеспечивать передачу данных со скоростью не менее 9600 бит/с при коэффициенте надежности канала 0,95. При использовании в качестве канала передачи данных GSM-связи рекомендуется использование модемов с поддержкой режима GPRS.

3.10. Для передачи данных на ИВК ЭСО должен быть выделен канал связи, который должен обеспечивать передачу данных со скоростью не менее 9600 бит/с при коэффициенте надежности канала 0,95. При использовании в качестве канала передачи данных GSM-связи рекомендуется использование модемов с поддержкой режима GPRS.

6.Требования к содержанию разделов РП

4.1. В соответствующих разделах РП должен быть проведен анализ и выполнены расчеты:

· величины диапазона изменения основных величин, влияющих на точность измерения электроэнергии - напряжения, частоты электрической сети, температуры окружающей среды и др.;

· по определению характера и величины нагрузки электроустановок с выделением из них нагрузок потребителей, применяющих иные тарифы, обеспечиваемых электроэнергией транзитом и т.д.;

· по выбору измерительных трансформаторов тока, проверки их нагрузочной способности и стойкости;

· пределов относительной погрешности измерения электроэнергии для каждого измерительного комплекса в рабочих условиях эксплуатации;

· по определению нормативных потерь электроэнергии в случае установки расчетных счетчиков не на границе балансовой принадлежности.

4.2. После проведения монтажных и наладочных работ, Потребитель по согласованию с ЭСО организует проведение опытной эксплуатации СУЭ ДС (при необходимости) или ее приемку в промышленную эксплуатацию.
5. Порядок и сроки приемки СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию

5.1. После проведения монтажных и наладочных работ Собственник объекта разрабатывает паспорт-протокол на каждый ИК, которые согласовывает с ЭСО.

5.2. Для приемки СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию Собственник объекта представляет в ЭСО письменное извещение о готовности СУЭ ДС к подаче питания с приложением согласованных с ЭСК паспортов-протоколов ИК и данных, необходимых для организации дистанционного обмена.

5.3. ЭСО организует выдачу электропитания на энергопринимающие устройства заказчика и в согласованные с ним сроки приступает к приемке СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию.

5.4. К началу согласованной даты приемки собственник объекта должен:

· обеспечить выдачу установленным порядком на объект напряжения питания;

· подготовить оборудование и программное обеспечение для проверки параметризации счетчиков и установки представителем СО своих паролей доступа;

· разработать и утвердить документы в соответствии с главой 1.3 ПТЭЭП (инструкции по охране труда, техническую документацию по учету и отчетности, оперативную схему);

· подготовить для проверки комплект документов - паспорта (формуляры) на счетчики и ТТ, копии свидетельств о принадлежности к СРО организаций, выполнявших монтажные работы, согласованный РП

· при отсутствии квалифицированного персонала заключить договор на гарантийное и послегарантийное обслуживание системы со специализированными организациями, имеющими действующее свидетельство о принадлежности к СРО, входящей в государственный реестр.

5.5. Приемка СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию проводится комиссией в составе:

· представителей собственника объекта;

· представителей ЭСО;

· иных представителей по усмотрению Потребителя.

Дата проведения приемки согласуется собственником объекта со всеми заинтересованными лицами с обязательным письменным их информированием.

5.6. Комиссия в ходе своей работы выполняет следующие мероприятия:

· проверяет наличие и содержание документов в соответствии с ТУ;

· проверяет соответствие РП схем установки всех элементов СУЭ ДС;

· для каждого ИК проверяется соответствие РП схемы его установки, проводятся и заносятся в паспорт-протокол контрольные замеры параметров сети;

· проводит контроль правильности параметрирования счетчиков;

· производится пломбировка счетчиков электроэнергии и измерительных трансформаторов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.7. По результатам работы комиссии составляется акт инструментальной проверки и пломбировки СУЭ ДС. В случае отсутствия готовности СУЭ ДС к промышленной эксплуатации составляется технический акт с указанием причин, перечня работ для устранения выявленных недостатков.

5.8. Повторная приемка СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию проводится после письменного уведомления собственником объекта ЭСК об устранении недостатков, содержащихся в техническом акте.

5.9. Срок приемки СУЭ ДС в промышленную эксплуатацию (или выдачи мотивированного отказа в приемке) составляет не более семи календарных дней с момента поступления документов в ЭСО согласно настоящих ТУ.

6. Порядок и сроки согласования технической документации, установки СУЭ ДС

6.1. Сроки согласования документов (или выдачи мотивированного заключения об отказе в согласовании) с момента их поступления в ЭСО составляют не более 30 календарных дней с момента их поступления.

6.2. Срок действия настоящих ТУ составляет не более 2-х лет с момента их выдачи.
По окончании работ Исполнитель направляет Заказчику проектную и рабочую документацию в объёме согласно настоящего Технического задания с приложением отчётных документов, оформленных в установленном порядке и Акт сдачи-приёмки выполненных работ. 

         Гарантийное обслуживание в течение года.
Сроки выполнения работ  - до 01 апреля 2012 год
С победителем запроса котировок цен будет заключен договор, в соответствии с которым Заказчик  выплачивает  аванс  до начала работ в размере 30% от стоимости Договора.
Главный инженер




В.Н. Шахрай
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

Котировочная заявка

на ________________________________________

                                 наименование поставляемого Товара, работ
№ закупки  __________________

  


       .____.__________.2012г. 

Кому: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28
От кого: _______________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
_______________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

ИНН 
____________________________  КПП _______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД _____________________________________

Телефон ______________________________________ Факс ____________________________
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет _______________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет _________________________________________________________

БИК ____________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение указанных ниже работ (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.1,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№
	Наименование
	 Характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Стоимость

	 
	
	
	 
	измер.
	(руб.)
	(руб.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	


Цена указана с учетом НДС, включая _____________________________________________

(сведения о включенных (невключенных) в цену Договора расходах, связанных с поставкой Товара)
Срок и условия оплаты выполнения работ: в соответствии с  Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.
Способ и место выполнения работ ________________________________________________
                                                                                     (сведения о способе  и месте, связанных с поставкой Товара)

Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок на поставку __________________________________, 

                                                                                                                                       (наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).

(сумма поставляемых Товаров)                                                      (сумма поставляемых Товаров прописью)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 3 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов:

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

б) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла.

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

г) Наличие лицензий, свидетельств и сертификатов на выполнение работ по данному договору.
Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_____________                                _________________                              _______________

  (Должность)                

            (Ф.И.О.)                                            (Подпись)М.П.

Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______________

г. Санкт-Петербург





" ___ " ________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности Генерального директора Тишкова В.П. действующего на основании Устава и приказа Госкорпорации «Росатом» №1/67-ЛС от 09.08.2010г. 10г. и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (включено в Единый государственный реестр юридических лиц за № ___________________ на основании свидетельства _______ № ___________ от «__» _______20__г., в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора  выполнить работы по созданию системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2 
Требования к выполнению работ определяются Техническим заданием на «Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4». (Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ____________ (________________________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 18% - ____________ (________________________________) рублей __________ копеек.

2.2. В цену Договора полностью включена оплата всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Цена начальная и окончательная.

2.3. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от стоимости работ, что составляет ____________ (________________________________) рублей __________ копеек, в. т НДС ____________ (________________________________) рублей __________ копеек. 

2.4. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы по Договору производится Заказчиком после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
2.5. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.  Сдача - приемка выполненных работ осуществляется на основании представленных документов: рабочий проект, акт сдачи-приемки выполненных работ, согласование с энергоснабжающей организацией до 01 апреля 2012   года.
3.2.  Подрядчик после завершения работ по Договору направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах с приложением к нему разработанного Рабочего проекта.

3.3.  Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих  дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и разработанного Рабочего проекта обязан рассмотреть его и при отсутствии замечаний утвердить Рабочий проект и направить Подрядчику 1 (Один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ.

3.4. Время рассмотрения Заказчиком Рабочего проекта не включается в сроки проведения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.5. При наличии у Заказчика замечаний к выполненным Подрядчиком работам Заказчик в срок, указанный в пункте 3.4. Договора, направляет Подрядчику мотивированный  отказ с указанием замечаний, препятствующих приемке работ. Разработанный  Рабочий проект Заказчиком не утверждается и Акт сдачи-приемки работ не подписывается до устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика. Устранение замечаний производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. В этом случае время со дня предъявления мотивированного отказа от приемки работ до дня представления Подрядчиком Рабочего проекта Заказчику в соответствии с пп. 3.2, 3.3. Договора включается в сроки проведения Подрядчиком работ по настоящему Договору. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. 

3.6. Замечания, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

3.7. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

3.8. Датой выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.  Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

4.1.2.  Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика (без вмешательства в его хозяйственную деятельность) в рамках работ по настоящему Договору.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание, если они не противоречат условиям настоящего Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.3.3. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.3.4. Согласовывать готовый Рабочий проект с Заказчиком и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки в работе в соответствии с замечаниями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в части качества работ Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в соответствии с перечнем доработок и сроков их выполнения.

5.3. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки работы в согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. При этом Подрядчик возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки, а также возвращает полученный аванс полностью с выплатой процентов с суммы аванса за использование денежных средств Заказчика, исходя из учетной ставки рефинансирования Банка России на дату перечисления аванса по настоящему Договору.

5.4. За нарушение установленных Договором сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.5. При задержке срока выполнения работы на срок свыше одного месяца Заказчик имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Подрядчика не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения.  При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении, возвращает Заказчику сумму ранее перечисленного аванса и уплачивает начисленные пени в соответствии с п.5.4 настоящего Договора и проценты за пользование денежными средствами Заказчика, исходя из ставки рефинансирования Банка России на дату перечисления аванса по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым с даты,  указанной Заказчиком в письменном уведомлении.

5.6. В случае нарушения срока возврата денежных средств Заказчику Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,1 % от общей суммы, подлежащей возврату, за каждый день сверх срока, оговоренного  в пункте 5.5 настоящего Договора.

5.7. При несоблюдении Заказчиком сроков перечисления аванса или оплаты работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Спорные вопросы, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае если возникший между Сторонами спор не был разрешен вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после начала их действия.

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.   Подрядчик осуществляет авторский надзор за работами Заказчика по Рабочему проекту в течение 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ указанной выше документации. В течение этого периода Подрядчик обязан в срок до 10 календарных дней с даты уведомления устранить ошибки, допущенные при проектировании, без дополнительной оплаты.

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

· третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Заказчиком и Подрядчиком;

· Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора.

9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Подрядчиком в течение всего времени проведения работ по настоящему Договору и в течение 3 (Трех) лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

9.6. В том случае, если конфиденциальная информация передается в письменном виде или на материальном носителе, Стороны должны пометить передаваемую информацию реквизитами, позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которые подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

10.4. Право собственности и исключительные права на результаты работ по Договору переходят от Подрядчика к Заказчику после подписания Акта сдачи-приемки работ.

10.5. Подрядчик без согласия Заказчика не имеет право использовать результаты работ для собственных нужд.

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в  связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

10.7. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право привлекать в качестве соисполнителей сторонние организации по согласованию с Заказчиком, без изменения цены и условий настоящего Договора.

10.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанного Подрядчиком Рабочего проекта.

10.9. Заказчик обеспечивает доступ сотрудников Подрядчика к месту исполнения обязательств по Договору при условии, что:

10.9.1. Перед началом работ по Договору на объекте Заказчика сотрудники Подрядчика:  
· знакомятся с правилами пропускного и внутриобъектового режимов, правилами  производственной санитарии и гигиены, установленными на  объекте Заказчика;

· знакомятся с порядком и правилами действий сотрудников Подрядчика, выполняющих договорные работы на объекте Заказчика, при возникновении  чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика.

10.9.2. При исполнении обязательств по Договору на объекте Заказчика сотрудники Подрядчика обязуются:

· строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режимов, правила по охране труда и пожарной безопасности, установленные на объектах    Заказчика; 

· не нарушать санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные на объекте Заказчика;

· следовать порядку и правилам действий, установленным для сотрудников  Подрядчика, выполняющих договорные работы на объекте Заказчика, при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика.

10.10. В случае изменения у Сторон реквизитов и/или юридических адресов и/или данных ответственных представителей (п.10.11.) Стороны,  в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты изменения, обязуются письменно уведомить об этом друг друга со ссылкой на дату и номер Договора. В данном случае Дополнительное  соглашение не заключается.

10.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

· Техническое задание «Создание системы коммерческого учета электроэнергии с дистанционным съемом данных (далее - СУЭ ДС) для ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, площадка №4». (Приложение 1);

· Локальная смета (Приложение 2).
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

194021, Россия, Санкт-Петербург, 2-й

Муринский проспект, 28.

ИНН 7802071810 / КПП 780201001

Расчётный счёт 40502810655080000004

Кор. Счёт банка 30101810500000000653

БИК 044030653

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

ОКПО 07625447

ОКВЭД 73.10; 23.30

ОГРН 1027801577980

ОКАТО 4026552000

ЗАКАЗЧИК

И.О. Генерального директора 

_________________ В.П. Тишков

«_____»______________ 2012 г.

МП


	ПОДРЯДЧИК

_________________ ___________

«_____»______________ 2012 г.

МП
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