PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
При анализе Конкурсной документации (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012) на право заключения договор на разработку, изготовление и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH, Приложение 1 к ТЗ  «Спецификация поставки оборудования», по позиции 36.9.3 «Фильтр» возник вопрос о точности указанной максимальной массы -  не более 2500кг:
Исходя из расчетов минимальный вес сухого фильтра, без вспомогательного оборудования составляет не менее 2300 кг:

Масса обечайки фильтров 00GUH11AT004-00GUH11AT012  высотой 3200 мм диаметром 3400 мм и толщиной стенки 5 мм (минимально допустимая толщина стенки) или 10 мм(взято по аналогам) составляет:

Мобечайки_1= (*3400 mm*3200mm*5mm*7.9 gm =1.488 тонн

                                                                                                                 cm3
Мобечайки_2= (*3400 mm*3200mm*10 mm*7.9 gm =2.977 тонн

                                                                                                                       cm3

Масса дисковых днищ диаметром 3 400 мм и толщиной стенки 5 или 10 мм составляет:
Мднища_1 = ( (3400 mm)2 * 5mm 7.9 gm  * 2=0.791 тонн

  


   4                               cm3

Мднища_2 = ( (3400 mm)2 *10mm 7.9 gm  * 2=1.581 тонн

  


   4                                cm3

Таким образом, минимальная масса фильтра без вспомогательного технологического оборудования (например, люки обслуживания минимальным диаметром 600 мм, опоры, запорная арматура, распределительные системы) составляет:
Мобечайки_1 + Мднища_1 = 2,279 тонн
Мобечайки_2 + Мднища_2 = 4,558 тонн
Из приведенного выше очевидно следует, что общая масса фильтра, указанная в спецификации заведомо занижена. Учитывая тот фат, что средняя масса аналогичного оборудования, имеющегося на рынке составляет 5-6 тонн без загрузки фильтрующего элемента, просим разъяснить, чем обусловлено ограничение массы 2,5 т.
Ответ 1: 

В соответствии с Приложением №1 к ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002 на разработку фильтров 00GUH11AT004-00GUH11AT012 для НВО АЭС-2, корпус фильтра изготавливается из стали 3 толщиной 6 мм.

В Приложении № 1 «Спецификация» Тома 2 «Техническая часть» Документации указана ориентировочная расчетная масса фильтра – 2 500 кг.
