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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1 Наименование работы

«Выполнение мероприятий по доработке обосновывающих документов по оценке графитовых кладок реакторов энергоблоков Билибинской АЭС».
2 Основание для заключения договора: 

2.1 План мероприятия ПМ №70/12
2.2 Программа работ по устранению замечаний и учету рекомендаций, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС  с учетом дополнительного обоснования безопасности эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6 энергоблока №3» ДНП-5-2029-2011. 
3 Срок выполнения работы по договору:
В соответствии с Календарным планом.
Окончание: ноябрь 2012г. (не позднее 10 числа месяца).
4 Исполнитель - выбирается на конкурсной основе в соответствии с ЕОСЗ.
5 Цель работ и ожидаемые результаты.
5.1 Целью работы является: 
-доработка обосновывающих документов по оценке ресурса графитовых кладок реакторов ЭГП-6 энергоблоков Билибинской АЭС, а именно:
- расчет температурного режима блока графитовой кладки РУ ЭГП-6 с учетом возможного растрескивания.
- расчет эффектов обезвоживания каналов СУЗ и ТВС для состояний РУ ЭГП-6 до и после перегрузки с учетом потери массы графита при окислении – 2,15%.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
При удовлетворительных результатах «Расчетов …» возможна эксплуатация реакторов ЭГП-6 блоков Билибинской АЭС в дополнительный период эксплуатации и таким образом экономический эффект за счет выработки дополнительной электроэнергии.
6 Исходные данные для проведения работ:
- Обследование графитовых кладок реакторов ЭГП-6 в дополнительный срок эксплуатации Билибинской АЭС, отчет ГНЦ РФ-ФЭИ, инв. № 12624, 2011.- Методика оценки ресурса графитовой кладки реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС, РД ЭО 0277-2006, с изменениями 1,2. Концерн «Росэнергоатом».  2006 г. 

- Методика оценки остаточного ресурса графитовой кладки реактора РБМК-1000, РД ЭО 362-05. Концерн «Росэнергоатом», 2005 г.

- «Методика оценки  кривизны графитовых колонн в реакторах ЭГП-6 Билибинской АЭС», ГНЦ РФ-ФЭИ, инв. № 224/29-46/421 от 19.12.2011

 - «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС с учетом дополнительного обоснования безопасности эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6  энергоблока №3» ДНП 5-2029-20112.

- проектная и конструкторская документация по энергоблокам Билибинской АЭС. 

- Отчеты Главного конструктора ОАО «Ижорские заводы».

- ОУОБ энергоблоков №1-4 БиАЭС.

7 Основные требования к выполнению работ.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества. 
Расчеты должны быть выполнены  с применением аттестованных или верифицированных программных кодов. 
Должны быть выполнены следующие работы:

- Подготовка исходных данных по теплотехническим и нейтронно-физическим характеристикам ТВС для расчетов температурного режима графитовой кладки.
- Расчет с использованием аттестованного расчетного кода эффектов обезвоживания 

каналов СУЗ и ТВС для состояний РУ ЭГП-6 до и после перегрузки с учетом потери массы графита при окислении – 2,15%..

- Расчет температурного режима блока графитовой кладки РУ ЭГП-6 с учетом возможного растрескивания с использованием аттестованного расчетного кода.
- Подготовка отчетов по определению температурного состояния элементов кладки, оценка максимально-допустимого значения температуры ГК.

8 Место внедрения и способ применения выполненных работ.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
По требованию Ростехнадзора разработанные материалы могут быть направлены в составе комплекта документов на изменение УДЛ.

9 Отчетные материалы.
- Расчет с использованием аттестованного расчетного кода эффектов обезвоживания 

каналов СУЗ и ТВС для состояний РУ ЭГП-6 до и после перегрузки с учетом потери массы графита при окислении – 2,15% (Техническая справка).

- Расчет температурного режима блока графитовой кладки РУ ЭГП-6 с учетом возможного растрескивания с использованием аттестованного расчетного кода (Отчет).
10 Порядок приема и передачи работ.
         10.1 Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2 Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
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