Приложение А
к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВАЭС-2 «00UGD Здание обессоливающей установки»
1. Общие данные

Здание обессоливающей установки (00UGD) относится:

(  к объектам использования атомной энергии;

( к классу 4 по влиянию на безопасность по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ 88/97);

( к II категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

( к II категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

За относительную отметку 0,000 здания принята абсолютная отметка 119,65 м.
Обессоливающая установка является частью общестанционных систем, расположенных во вспомогательных зданиях и сооружениях АЭС и предусмотрена для заполнения и подпитки 1 и 2 контуров АЭС обессоленной водой, а так же подпитки брызгальных бассейнов частично обессоленной водой.

В качестве исходной воды принята речная вода реки Дон.

В здании 00UGD расположен склад химреагентов, который служит для приема, хранения, приготовления и подачи жидких и сухих реагентов потребителям на:

( систему водоподготовки;

( систему нейтрализации стоков ВПУ;

( конденсатоочистку;

( систему спецводоочистки;

( систему дезактивации.

В складах жидких реагентов предусматривается приготовление и выдача следующих химреагентов:

( серной кислоты - для регенерации фильтров водоподготовки, спецводоочистки и конденсатоочистки, а также для коррекции режима по проведения процесса утилизации стоков водоподготовки;

( едкого натра – для регенерации фильтров водоподготовки, спецводоочистки и конденсатоочистки, а также для коррекции режима по проведению утилизации стоков водоподготовки;

( коагулянта – для проведения процесса коагуляции исходной воды с целью обеспечения  нормируемого качества обессоленной воды в соответствии с действующими НТД;

( азотной кислоты – для регенерации фильтров спецводоочистки и дезактивации оборудования;

( этаноламина, растворы аммиака и гидразина, – для коррекции водно-химических режимов 1 и 2 контуров.

В складах сухих реагентов предусматривается складирование всех реагентов необходимых для АЭС и стиральных материалов.

В здании расположена также общестанционная химическая лаборатория 00STG, которая организует и осуществляет контроль качества воды, газов, масел, стоков и выбросов в технологических контурах АЭС.

Водоподготовка является общестанционной системой, обеспечивающей работу двух блоков.

Получение химически обессоленной воды проводится путем последовательной обработки исходной воды на осветлителях, установках механической фильтрации, органопоглотителях, установках обратного осмоса, фильтрах смешанного действия, установках электродеионизации.
2. Архитектурно-планировочные решения
Здание обессоливающей установки представляет собой прямоугольное многопролетное здание размером в осях 44,40 х 115,70 м, которое состоит из производственного здания в осях «1 - 16» и лабораторного корпуса в осях «16/1 - 19». Баковое хозяйство расположено снаружи здания вдоль ряда «И».

Производственное здание в осях «А - В, 1 - 6» и осях «В - И, 6/1 - 16» одноэтажное, в осях «А - В, 6/1 - 16» и «В - И ,1 - 6» имеет два этажа.

На первом этаже производственного здания размещены предочистка, баки, склады реагентов, фильтровальный зал с насосным отделением. На втором этаже размещены шламоуплотнительная установка, вентиляционные помещения и помещение оперативного персонала.

Производственное здание имеет три эвакуационных выхода.

В производственном здании одна лестничная клетка с непосредственным выходом на улицу.

Здание лабораторного корпуса в осях «16/1-19, А - И» двухэтажное с сеткой колонн 6,00 х 6,00 м и 7,20 х 7,20 м.

В лабораторном корпусе на первом этаже размещены санитарно-бытовые помещения, щит КИПиА, РУСН, а также склады реагентов и экспресс лаборатории, вход в которые предусмотрен из фильтровального зала. Лабораторные помещения расположены на втором этаже.

Здание лабораторного корпуса имеет одну лестничную клетку с непосредственным выходом на улицу. Второй эвакуационный выход выполнен на наружную металлическую лестницу у оси «A».

Здание обессоливающей установки разделено на части температурно-деформационными швами по осям «6» и «16», вдоль которых выполнены перегородки, разделяющие помещение предочистки, фильтровальный зал и лабораторный корпус.

Производственное здание оснащено одним электрическим подвесным краном г/и 1,0 т, который размещен в рядах «Е - И». Кран обслуживает насосное отделение фильтровального зала.

Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Гидроизоляция выполняется из рулонных полимерных материалов типа «Кровлелон Е». Теплоизоляция - негорючая из минераловатных плит повышенной жесткости на основе базальтовых пород типа «РУФ БАТТС».

3. Конструктивные решения
Фундаментная часть здания обессоливающей установки состоит из отдельно стоящих монолитных фундаментов под колонны каркаса и монолитной плиты. Глубина заложения фундаментов здания минус 1,500 м.

Под подошвами фундаментов здания и под фундаментной плитой выполняется обмазочная гидроизоляция по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В10. Боковые поверхности подземных конструкций так же покрываются обмазочной гидроизоляцией.

Арматура фундаментов и фундаментной плиты принята классов А240 и А400. Класс бетона по прочности на сжатие - В25, марка по водонепроницаемости - W4, марка по морозостойкости - F50.

Каркас в осях «1 - 16» выполнен в металлоконструкциях и решен по рамно-связевой схеме с шарнирным сопряжением стропильных балок и ферм с колоннами, жестко заделанными в фундаменты. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается созданием поперечной рамы, системой вертикальных металлических связей и распорок, установленных между колоннами в продольном направлении в каждом ряду, а также системой горизонтальных связей, установленных по кровельным фермам и балкам.

Промежуточные перекрытия в осях «6 - 16» в рядах «А - В» и в «осях 1 - 6» в рядах «А - И» выполняются из монолитного железобетона по металлическим балкам.

Арматура перекрытий принята классов А240 и А400. Класс бетона по прочности на сжатие - В25, марка по водонепроницаемости - W4, марка по морозостойкости - F50.

В помещениях с агрессивными реагентами выполнены монолитные железобетонные поддоны. Внутренняя поверхность поддонов защищена от агрессивной среды кислотно-щелочных растворов химически-стойким покрытием.

Кровельное покрытие в осях 1-16 выполняется по профилированному листу, смонтированному по стропильным балкам.

Каркас в осях «16 - 19» в рядах «А'- И» двухэтажной части здания решен по рамной схеме с применением монолитных конструкций колонн, балок, фундаментов и перекрытий. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается созданием поперечной рамы и дисками промежуточного и кровельного перекрытий. Шаг колонн 6,0 х 6,0 м и 7,20 х 7,20 м. Отметка верха колонн 6,9 м.

Кровельное покрытие в осях «16 - 19» выполняется по монолитному железобетонному перекрытию.

Арматура монолитных конструкций принята классов А240 и А400. Класс бетона по прочности на сжатие - В25, марка по водонепроницаемости - W4, марка по морозостойкости -F50.

Перегородки - из бетонных блоков в производственных помещениях и из гипсокартонных листов в лабораторных помещениях.

Контурные стены выполнены из двухслойного профилированного листа и негорючего утеплителя.

Конструкции лестничных клеток - сборные железобетонные марши и площадки.

Снаружи здания у оси «И» размещается баковое хозяйство. Баки устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты с закреплением опорного кольца баков болтами по окружности.

Под фундаментами баков выполняется обмазочная гидроизоляция по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В10. Боковые поверхности подземных конструкций так же покрываются обмазочной гидроизоляцией.

Арматура монолитных конструкций классов А240 и А400. Класс бетона по прочности на сжатие - В25, марка по водонепроницаемости - W4, марка по морозостойкости -F50.

4. Требования по огнестойкости строительных конструкций

Строительные конструкции здания обессоливающей установки относятся к III степени огнестойкости по СНиП 21-01-97 . Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.
Минимальные требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций в минутах: 
	- колонны каркаса
	- R 45;

	- стены лестничных клеток
	- REI 60;

	- марши и площадки лестниц
	- RE 45;

	- наружные стены (ненесущие)
	- E 15;

	- перекрытие
	- REI4;

	- покрытие
	- RE 15;

	- балки покрытия
	- R15.


Необходимо выполнение следующих видов строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВАЭС-2 «00UGD Здание обессоливающей установки»:
1. Устройство фахверка в осях 1-16, В-П.

2. Устройство опорных металлоконструкций под воздуховоды между осями 9-10 и И/1-П.

3. Устройство металлоконструкций каркаса здания между осями 6/1-10 и И/1-П.

4. Устройство фундаментов под вентоборудование на отм. +6,000.

5. Устройство колодец для обслуживания запорной арматуры трубопроводов подачи сырой воды.
6. Устройство земляных работ.
7. Монтаж трубопроводов подачи сырой воды.
8. Монтаж трубопроводов системы ионообменной очистки исходной воды (GCF).
9. Монтаж оборудования установки химводоочистки.
10. Монтаж трубопроводов системы механической очистки исходной воды (GCB09).

11. Монтаж трубопроводов системы водоподготовки. (Системы GCB, GCF, GCR).

12. Монтаж трубопроводов приготовления и подачи тринатрийфосфата (0 QCR).

13. Устройство кабельных металлоконструкций и проходок.

14. Устройство заземления.

15. Устройство пожарной сигнализации.

16. Устройство системы автоматического регулирования теплотехнического контроля.
17. Монтаж комплексно распределительных устройств

Технические характеристики, физические объемы строительно-монтажных работ при сооружении объекта «00UGD Здание обессоливающей установки», подлежащих выполнению, представлены в рабочей документации (Приложение А1).
Приложение А1: Рабочая документация (локальные сметы, чертежи) представлены в виде электронного архива Приложение А1.rar.
Таблица 1
Перечень рабочей документации (чертежи, локальные сметы)

	№ п/п
	Обозначение
	№ Инвентарный
	Наименование

	1
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.013.TL.2001=0 на 4 л
	7403/НПИФ
	OOUGD.Здание обессоливающей установки. Конструкции фахверка в осях 1-16, В-П

	2
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.013.DC.0001=0 на 12 л
	606/НПИФ
	OOUGD.Здание обессоливающей установки. Конструкции фахверка в осях 1-16, В-П

	3
	NW2P.D.188.0.0UGD&&.&&&&&.013.TL.0013=0 на 4 л.
	27811
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции. Опорные конструкции под воздуховоды между осями 9-10 и И/1-П. Металлоконструкции.

	4
	NW2P.D.188.0.0UGD&&.&&&&&.013.DC.0013=0 на 4 л.
	19555
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции. Опорные конструкции под воздуховоды между осями 9-10 и И/1-П. Металлоконструкции

	5
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.013.TL.1002=0 на 5 л.
	2809/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки Строительные конструкции. Каркас здания между осями 6/1-10 и И/1-П Металлоконструкции

	6
	NW2P.D.188.0.0UGD&&.&&&&&.013.DC.0002=1 на 13 л.
	5018
	00UGD Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции. Каркас здания между осями 6/1-10 и И/1-П. Металоконструкции

	7
	NW2P.D.188.0.0UGD&&.&&&&&.012.TL.0024=0 на 5 л.
	27812
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции. Фундаменты под вентоборудование на отм. +6,000. Геометрия и армирование

	8
	NW2P.D.188.0.0UGD&&.&&&&&.012.DC.0024=0 на 4 л.
	19556
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции. Фундаменты под вентоборудование на отметке + 6,000. Геометрия и армирование.

	9
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.012.TL.0001=0 на 8 л.
	7265/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки.Трубопроводы подачи сырой воды.Колодец для обслуживания запорной арматуры

	10
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.012.DC.0001=0 на 9 л.
	1831/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы подачи сырой воды. Колодец для обслуживания запорной арматуры

	11
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.017.TL.0001=0 на 6 л.
	7143/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки Трубопроводы подачи сырой воды Земляные работы

	12
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.017.DC.0001=0 на 4 л.
	1805/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы подачи сырой воды. Земляные работы.

	13
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.023.TL.0001=1 на 7 л.
	7269/НПИФ
	00UGD.Здание обессоливающей установки. Трубопроводы подачи сырой воды

	14
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.023.DC.0001=0 на 7 л.
	1791/НПИФ
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Трубопроводы подачи сырой воды

	15
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GHC20.023.SD.0001=0 на 4 л.
	1792/НПИФ
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Трубопроводы подачи сырой воды. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	16
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.0001=4 на 9 л.
	28218
	00UGD.Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы ионообменной очистки исходной воды (GCF).

	17
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.DC.0001=1 на 87 л.
	16503
	00UGD. Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы ионообменной очистки исходной воды (GCF)

	18
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.SD.0001=1 на 3 л.
	16504
	00UGD. Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы ионообменной очистки исходной воды (GCF). Спецификация оборудования, изделий и материалов

	19
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.2003=0 на 23 л.
	7093/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	20
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.3003=0 на 11 л.
	7152/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	21
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.4003=0 на 12 л.
	7153/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	22
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.5003=0 на 12 л.
	7154/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	23
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.6003=0 на 10 л.
	7168/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	24
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCF&&.023.TL.7003=0 на 4 л.
	7402/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установка химводоочистки. Монтаж оборудования

	25
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCF&&.023.DK.0001=4 на 78 л.
	15559
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Установочные чертежи оборудования.

	26
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCF&&.023.SD.0003=0 на 9 л.
	15562
	00UGD Здание обессоливающей установки. Установочные чертежи оборудования. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	27
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCB09.023.TL.0002=0 на 7 л.
	24873
	00UGD Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы механической очистки исходной воды (GCB09).

	28
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCB09.023.DC.0002=0 на 5 л.
	17306
	00UGD Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы механической очистки исходной воды (GCB09)

	29
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.GCB09.023.SD.0002=0 на 2 л.
	17307
	00UGD Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов системы механической очистки исходной воды (GCB09). Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	30
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.&&&&&.023.TL.0001=0 на 118 л.
	21411
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы системы водоподготовки. (Системы GCB, GCF, GCR).

	31
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCR&&.023.DD.0001=0 на 12 л.
	14555
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы системы водоподготовки.

	32
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCF&&.023.DD.0001=0 на 77 л.
	14558
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы системы водоподготовки.

	33
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCB&&.023.DD.0001=0 на 42 л.
	14550
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубопроводы системы водоподготовки.

	34
	NW2P.D.185.0.0UGD&&.GCF&&.023.DD.0002=0 на 12 л.
	15558
	00UGD Здание обессоливающей установки. Монтажный чертеж трубопроводов

	35
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.QCR&&.023.TL.0001=0 на 8 л.
	13070
	00UGD Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов приготовления и подачи реагентов. Трубопроводы тринатрийфосфата (0 QCR).

	36
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.QCR&&.023.DC.0001=0 на 7 л.
	8236
	00UGD. Здание обессоливающей установки. РД трубопроводов приготовления и подачи реагентов. Трубопроводы тринатрийфосфата (0 QCR)

	37
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.QCR&&.023.SD.0001=0 на 3 л.
	8237
	00UGD. Здание обессоливающей установки. РД Трубопроводоы приготовления и подачи реагентов. Трубопроводы тринатрийфосфата (0 QCR) Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	38
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.030.TL.0001=0 на 6 л.
	25238
	00UGD Здание обессоливающей установки. Компоновочные чертежи электрооборудования

	39
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.030.DB.0001=0 на 23 л.
	12751
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Компоновочные чертежи электрооборудования

	40
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.030.TL.1101=0 на 5 л.
	5808/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Заземление и молниезащита

	41
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.030.DC.0101=0 на 6 л.
	13192
	00UGD Здание обессоливающей установки. Заземление и молниезащита

	42
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.030.SD.0101=0 на 1 л.
	13193
	00UGD Здание обессоливающей установки. Заземление и молниезащита. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	43
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.035.TL.0001=1 на 14 л.
	25363
	00UGD Здание обессоливающей установки. Компоновочные чертежи кабельных конструкций

	44
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.035.DC.0001=0 на 19 л.
	17009
	00UGD. Здание обессоливающей установки. Компоновка кабельных металлоконструкций.

	45
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.CYE&&.068.TL.0002=0 на 6 л.
	17318
	00UGD. Здание обессоливающей установки. КУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей

	46
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.CYE&&.068.ZE.0001=0 на 8 л.
	11289
	00UGD Здание обессоливающей установки. СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей.

	47
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.TL.0001=3 на 45 л.
	27605
	00UGD Здание обессоливающей установки Перечень измерительных контуров ТТК

	48
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.SD.0001=2 на 16 л.
	19457
	00UGD Здание обессоливающей установки. Перечень измерительных контуров ТТК Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	49
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.TL.0002=1 на 36 л.
	27604
	00UGD Здание обессоливающей установки Трубные соединения датчиков ТТК

	50
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.SD.0002=1 на 11 л.
	19455
	00UGD Здание обессоливающей установки. Трубные соединения датчиков ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	51
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.TL.0004=1 на 7 л.
	26852
	00UGD Здание обессоливающей установки. Кабельные соединения датчиков ТТК.

	52
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.071.SD.0004=1 на 1 л.
	18943
	00UGD Здание обессоливающей установки. Кабельные соединения датчиков ТТК. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	53
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.TL.0001=1 на 5 л.
	4239/НПИФ
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы заполнения и внешних подключений к сборкам 0,38 кВ.

	54
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.DC.1021=0 на 24 л.
	10509
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы заполнения и внешних подключений к сборкам 0,38 кВ

	55
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.SD.1021=0 на 1 л.
	10510
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы заполнения и внешних подключений к сборкам 0,38 кВ. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	56
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.TL.0002=0 на 7 л.
	16040
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы автоматизации

	57
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.TL.1002=0 на 6 л.
	16155
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы автоматизации

	58
	NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.070.SD.1001=0 на 5 л.
	10898
	00UGD Здание обессоливающей установки. Схемы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов


Таблица 2 
Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «00UGD Здание обессоливающей установки»
	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

	
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2
	3. Земляные работы

	
	3.1. Механизированная разработка грунта

	
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	3
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	
	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	4
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	5
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	6
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	
	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

	
	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	7
	16. Устройство наружных сетей водопровода

	
	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	
	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	
	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	8
	23. Монтажные работы

	
	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	9
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


