	
	
	                                              УТВЕРЖДАЮ
И.о.зам. Генерального директора ОАО «УЭХК»
__________________   П,Д,Яцына
«____» ___________ 2010_ г.


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

№ 63-28/199 от «13» апреля 2010 г.

на универсальные комплексы для проверки первичного и вторичного электрооборудования, релейной защиты и автоматики, прогрузки первичным током.
Уважаемые господа!

ОАО «УЭХК» информирует о проведении Запроса ценовых котировок №63-28/199 от «13» апреля 2010г.на на универсальные комплексы для проверки первичного и вторичного электрооборудования, релейной защиты и автоматики, прогрузки первичным током.
Заказчик: ОАО «УЭХК» (далее – Заказчик)

Место нахождения Заказчика: г.Новоуральск

Почтовый адрес Заказчика:624130,Свердловская обл.,г.Новоуральск, ул.Дзержинского, 2
Адрес электронной почты Заказчика: mts&ueip.ru
Номер контактного телефона/факса Заказчика (34370) 5-76-56, 9-36-93
Организатор размещения заказа: ОАО «УЭХК» (далее – Организатор )

Место нахождения Организатора размещения заказа: г.Новоуральск
Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Дзержинского,2.

Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: omts&ueip.ru
Номер контактного телефона/факса Организатора: (34370) 9-49-18, 5-74-74
Специализированная организация: не привлекается 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru.

2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц.  

Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

3. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4. Любой участник процедуры закупки  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

5. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, Организатором размещения заказа.
6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
7. Заказчик, организатор размещения заказа, разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за четыре дня до даты окончания подачи котировочных заявок. Изменение предмета запроса котировок не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса котировок. 

8. Заказчик, организатор размещения заказа, официально разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок.

9. Проведение переговоров между Заказчиком, Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

10. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок.

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Участник процедуры закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса ценовых котировок, подписанного договора участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.

11. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, Организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

12. Комиссия по размещению заказа в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

13. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа.


Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

16. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

17. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, Организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

18. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

19. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

20. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

1. Предмет закупки: универсальные комплексы для проверки первичного и вторичного электрооборудования, релейной защиты и автоматики, прогрузки первичным током, в кол-ве 12 шт., в соответствии с опросными листами (Приложение № 1). 
. 

2. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика  100% 

3. Форма котировочной заявки: обязательная в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Извещению.
 4. Наименование, характеристики и количество и сроки поставки поставляемых товаров должны соответствовать  техническим требованиям (Приложение № 1).
                   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Наименование, обозначение продукции


	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Трансформатор нагрузочный
	шт
	2

	2
	Устройство измерительное параметров релейной защиты
	шт
	5

	3
	Блок измерительный трансформаторный
	шт
	2

	4
	Устройство измерительное электрической прочности изоляции
	шт
	1

	5
	Установка измерительная для прогрузки первичным током
	шт
	1

	6
	Комплекс программно-технический измерительный
	шт
	1


Технические характеристики указаны в Приложении № 1

Приложение № 1 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок №63-28/199
                                                                                  от «13» апреля 2010_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1)   трансформатор нагрузочный      

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Значение 

	[image: image1.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


5


,


1


õ


Õ


ê
















  

) 1 ( 02 , 0 5 , 1

х

Х

к

[image: image2.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


0


,


1


х


Х


к
















  

) 1 ( 02 , 0 0 , 1

х

Х

к

[image: image3.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


5


,


1


õ


Õ


ê
















  

) 1 ( 02 , 0 5 , 1

х

Х

к

[image: image4.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 15 , 0 2

х

Х

к


ВХОДНЫЕ   ПАРАМЕТРЫ



	 
	Входное напряжение, В
	~ (0 - 220)

	 
	Частота напряжения входного сигнала, Гц
	45 - 65

	 
	Максимальный входной ток, А
	30

	 
	Количество витков первичной обмотки
	200

	 
	 
	 

	ВЫХОДНЫЕ   ПАРАМЕТРЫ

	 
	Выходной ток, А
	3500
	3000
	2000
	1500
	1500
	1000
	750
	500

	 
	Коэффициент трансформации 
	1:200
	1:100
	1:100
	1:100
	1:50
	1:50
	1:25
	1:25

	 
	Выходное напряжение холостого хода, В
	1,1
	2,2
	2,2
	2,2
	4,4
	4,4
	8,8
	8,8

	 
	Напряжение на нагрузке, В, не менее
	0,57
	1,20
	1,60
	1,67
	2,67
	3,20
	5,33
	6,40

	 
	Сопротивление нагрузки, мОм, не более
	0,16
	0,40
	0,80
	1,11
	1,78
	3,20
	7,11
	12,80

	 
	Входной ток, А
	17,5
	30
	20
	15
	30
	20
	30
	20

	 
	Входная мощность, В·А
	3850
	6600
	4400
	3300
	6600
	4400
	6600
	4400

	 
	Выходная мощность, В·А, не менее
	2000
	3600
	3200
	2500
	4000
	3200
	4000
	3200

	 
	Количество витков вторичной обмотки
	1
	2
	2
	2
	4
	4
	8
	8

	 
	Число параллельных кабелей
	8
	4
	4
	4
	2
	2
	1
	1

	 
	Число последовательных кабелей
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	4
	4

	 
	Суммарное сечение кабелей вторичной цепи, мм2
	760
	380
	380
	380
	190
	190
	95
	95

	 
	Длина выводов выходного кабеля, м, не менее
	0,8
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	2,4
	2,4

	 
	Время выдачи максимального тока, с, не более
	25
	5
	25
	25
	5
	25
	5
	25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОБЩИЕ   ПАРАМЕТРЫ

	 
	Электрическое сопротивление внешней изоляции, МОм, не менее
	20

	 
	Испытательное напряжение электрической прочности внешней изоляции, кВ                                
	1,5

	 
	Габаритные размеры (без кабелей), мм, не более 
	Ø 240 х 90

	 
	Масса трансформатора вместе с кабелями и соединителями, кг, не более
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Диапазон рабочих температур, °С
	от  - 30  до + 50

	 
	Нормальная температура, °С
	20 ± 5

	 
	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	 
	Атмосферное давление, кПа
	84 - 106,7

	 
	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP20


2)  Устройство измерительное параметров релейной защиты 

	
Источник 1. ВЫХОД «=U1». Регулируемое напряжение постоянного тока

	Наименование параметра
	Значение 

	Диапазон регулирования напряжения, В
	176 – 264

	Номинальная выходная мощность, Вт, не менее: 
	220 

	Размах пульсаций напряжения при Uвых=220 В и номинальной выходной мощности, %, не более 
	1

	Задержка включения выхода, с, не более 
	2

	Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и внешнего напряжения 
	+

	Источник 2. ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока

	Наименование параметра
	Значение 

	Диапазон работы, выбирается в меню
	 10
	65
	250

	Диапазоны регулирования выходного напряжения, В
	0 – 10
	0 – 65
	0 – 250

	Максимальная величина выходного тока, А
	10
	1,5
	0,6

	Дискретность установки выходного напряжения, В, не более
	0,01
	 0,08
	0,3

	Максимальная выходная мощность, В∙А
	100*
	100*
	150*

	Коэффициент нелинейных искажений, %, не более 
	1,0

	Диапазоны воспроизводимых частот, Гц
	10 – 45
	св. 45 – 55
	св. 55 – 1000

	Дискретность изменения частоты, Гц, не более
	0,5
	0,001
	0,5

	Диапазон изменения фазы, град.
	0 – 359,9

	Дискретность изменения фазы, град., не более 
	0,5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

воспроизведения частоты в интервале от 45 до 55 Гц, Гц
	±0,001

	Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и внешнего напряжения 
	+

	* Примечание - указанная выходная мощность гарантируется в частотном диапазоне от 45 до 55 Гц.

	Источник 3. ВЫХОДЫ «~U3», «=U4», «~U5», «~U6». 

	Наименование параметра
	Значение 

	Защита выходной цепи автотрансформатора и входной цепи трансформатора источника –  термопрерыватель:

- номинальный ток, А
	8

	Источник 3. ВЫХОД «~U3». Регулируемые переменный ток или напряжение

	Наименование параметра
	Значение 

	Положение переключателя
	"~ 500 В,

 4 А"
	"~ 250 В,

 8 А"
	"~ 50 А, 

40 В"

	Диапазоны регулирования тока, А
	0 – 8
	0 – 16
	0 – 100

	Диапазоны регулирования напряжения, В
	11 – 500
	5,5 – 250
	0,9 – 40

	Выходная мощность, В(А, не менее:
	 

	- номинальная
	2000

	- в течение 1 мин 
	2500

	- в течение 5 с 
	3600

	Защита выходной цепи – термопрерыватель:

- номинальный ток, А
	4,5
	8
	–


	Источник 3. Выход«=U4». Регулируемое постоянное или выпрямленное (несглаженное) 

напряжение

	Значение 
	Значение 

	Положение переключателя
	"= 250 В, 8 А"

	Пункт в меню работы для постоянного тока Источника 3 
	"Выпрямленн."
	"Сглаженный"

	Род тока
	выпрямленный
	постоянный

	Диапазон регулирования напряжения, В
	5,4 – 250
	7,6 – 350

	Диапазон регулирования тока, А
	0 – 10
	0 – 5

	Отключаемый ток, А
	8
	1

	Номинальная выходная мощность, Вт:
	2000

	Размах пульсаций напряжения от установленного значения, %, 

при выходном напряжении 220В, не более:
	

	- при токе 1 А
	–
	5

	- при токе 5 А
	–
	15

	Источник 3. ВЫХОД «~U5». Регулируемый переменный ток

	Наименование параметра
	Значение 

	Положение переключателя
	"~ 200 А, 10 В"

	Диапазон регулирования напряжения, В 
	0* – 10

	Выходная мощность, В(А, не менее:
	 

	- номинальная 
	2000

	- в течение 1 мин 
	2400

	- в течение 5 с 
	3200

	- в течении 1 с 
	4500

	Выдаваемый ток, А, не менее:
	

	- длительно
	200

	- в течение 1 мин 
	300

	- в течение 5 с 
	500*

	- в течение 0,5 с 
	800*

	* Примечание – ток свыше 300А,  измеряется с помощью РЕТ-ДТ

	Источник 3. ВЫХОД «~U6». Регулируемое напряжение переменного тока (ВЫХОД ЛАТР)

	Наименование параметра
	Значение 

	Диапазон регулирования выходного напряжения, В
	0* – 250

	Максимальный ток, не менее, A 
	

	           - длительно
	6

	           - в течение 1 мин
	10

	           - в течение 5 с
	20

	           - в течение 0,5 c
	30

	Выходная мощность, В(А, не менее:
	 

	- номинальная 
	1500

	- в течение 1 мин 
	2500

	- в течение 5 с 
	4500

	- в течение 0,5 с
	6000

	* Примечание – Допускается незначительное напряжение, зависящее от изготовления конкретного ЛАТРа.

	Источник 3. Сопротивление балластное. Максимальные допустимые токи

	Диапазон
	6Ω
	150Ω
	300Ω

	
	Длит.
	3 мин
	Длит.
	3 мин
	Длит.
	3 мин

	~250В, 8А
	2 А
	2,5 А
	0,2 A
	0,5 А
	0,2 A
	0,3 А

	~500В, 4A
	4 А
	5 А
	0,5 A
	1,0 А
	0,4 A
	0,6 А

	~50A, 40B
	25 А
	30 А
	3,2 A
	6,3 А
	2,5 A
	4,0 А

	~200A, 10B
	100 А
	12 А
	12,8 A
	25,3 А
	10 A
	16,1 А


	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

	Наименование параметра
	Значение 

	Род тока
	постоянный / переменный

	  Амперметр

	Пределы измерения тока, А
	0,25
	2,5   
	10
	50
	300

	Разрешающая способность измерителя тока, В
	0,0001
	0,001
	0,01
	0,01
	0,1

	Минимальное время измерения тока, мс, не более
	1

	Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела измерения:
	

	          -при измерении тока Источника 2 и тока амперметра РА
	5

	          -при измерении тока Источника 3
	10

	Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы тока:
	

	                          -для предела “250 мА”, А 
	± [0,015x+0,0015 Xк ]

	                          -для остальных пределов, А
	± [0,01x+0,001 Xк ]

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10°С

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения  тока, обусловленные отклонением частоты относительно номинальной частоты (50Гц) – не более 0,1 предела основной погрешности на 10 Гц отклонения

	Вольтметр

	Пределы измерений напряжения, В
	2,5
	25   
	250
	500

	Разрешающая способность измерителя напряжения, В
	0,001
	0,01
	0,1
	0,1

	Минимальное время измерения напряжения, мс, не более
	1

	Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела
	10

	Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения, В
	± [0,005x+0,0005 Xк]

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения, обусловленной изменением температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10°С

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения, обусловленные отклонением частоты относительно номинальной частоты (50Гц) – не более 0,1 предела основной погрешности на 10 Гц отклонения

	Входное сопротивление вольтметра, кОм, не менее
	500

	Частотомер

	Диапазоны (пределы) измерения частоты, Гц
	20-45
	св. 45-55
	св. 55-100 
	cв. 100-5000

	Разрешающая способность измерения частоты, Гц
	0,01
	0,001
	0,01
	0,1

	Минимально допустимое значение уровня сигнала при измерении частоты
	

	            -в диапазоне от 20 до 250 Гц
	

	                    -напряжение, % предела измерения:
	10

	                    -ток, % предела измерения:
	10 (но не менее 50 мА)

	            -в диапазоне от 250 до 1000 Гц
	

	                    -напряжение, % предела измерения:
	10 (но не менее 0,5 В)

	                    -ток, % предела измерения:
	10 (но не менее 100 мА)

	            -в диапазоне от 1000 до 5000 Гц
	

	                    -напряжение, % предела измерения:
	10 (но не менее 1 В)

	                    -ток, % предела измерения:
	10 (но не менее 200 мА)

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты напряжения в диапазоне св. 45 до 55 Гц, Гц
	±0,01

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты напряжения в диапазоне от 20 до 45 Гц и св. 55 до 5000, Гц
	±0,0005x

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты тока, Гц
	±0,001x


	Фазометр

	Диапазон измерения угла сдвига фаз, град.
	0-359,9

	Разрешающая способность измерения фазы, град.
	0,1

	Минимально допустимое значение уровня сигнала при измерении фазы:
	

	             -напряжение, % предела измерения
	10 (но не менее 2,5В)

	             -ток, % предела измерения
	10 (но не менее 50 мА)

	Пределы допускаемой приведённой погрешности измерения угла сдвига фаз относительно напряжений Источника 3 (U3,U5) или напряжения PV2, % предела измерения:
	±0,5

	Пределы допускаемой приведённой погрешности измерения угла сдвига фаз относительно токов (I2, I3, PA), % предела измерения:
	

	              -для предела”250мА”
	±1,5

	              -для остальных пределов
	±1,0

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения фазы, обусловленные отклонением частоты относительно номинальной частоты (50Гц) – не более 0,1 предела основной погрешности на 10 Гц отклонения

	Дополнительно рассчитываемые параметры

	Активная мощность
	P

	Реактивная мощность
	Q

	Полная мощность
	S

	Сопротивление
	Z

	           -активная составляющая
	R

	           -реактивная составляющая
	XL/XC

	Тангенс угла потерь
	TG

	КПД (коэффициент мощности)
	CОS

	Примечание –  В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения: 

Xк – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины;  

x – измеренное значение соответствующей величины.


	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕКУНДОМЕР

	Наименование параметра
	Значение 

	Пределы измерений
	999,9мc
	99,99c
	999,9c
	9999c

	Разрешающая способность
	0,1мc
	0,01c
	0,1c
	1c

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения времени 
	±1мc
	±0,01c
	±0,1c
	±1c

	Возможность измерения  временных параметров:
	 

	- время срабатывания
	  + 

	- время возврата
	 +

	- длительность замкнутого (разомкнутого) состояния
	 +

	- разновременность срабатывания и отпускания контактов
	 +

	- длительность дребезга контактов
	 +

	Дискретные входы:
	

	- тип дискретных входов
	"сухой контакт";  

контакт с потенциалом до + 300 В

	Дискретный выход:
	

	-тип дискретных выходов:
	контакт с нагрузочной
способностью до  
~5А, 250В и =5А, 30В

	-защита цепи дискретного выхода - термопрерыватель:

-номинальный ток, А
	4,5


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

	Наименование параметра
	Значение

	Режим одиночного импульса работы Источника 3
	

	- диапазон изменения времени выдачи одиночного импульса
	20 – 100 мс с шагом 20 мс

	
	100 – 1000 мс с шагом 100 мс

	
	1 – 10 с  с шагом 1с

	- уставка заводская, мс
	100

	Импульсный режим работы Источника 3
	

	- диапазон изменения времени выдачи и времени паузы 

  импульсов
	20 – 100 мс с шагом 20 мс

	
	100 – 1000 мс с шагом 100 мс

	
	1 – 5 с  с шагом 1с

	- уставка заводская времени выдачи, мс
	500

	- уставка заводская времени паузы, с
	5

	Измерение в импульсных режимах
	

	- весь диапазон 20 мс – 10 с
	любой ручной предел измерения

	- для диапазона  20 – 300 мс
	предел "2,5 В" входов PV1, PV2;

предел "300 А" выхода I5; 

предел "10 А" входа PA

	- для диапазона  400 мс – 10 с
	все пределы выходов U3-U6, I3, I5;

входов PV1, PV2, PA

	Фиксация по току (от измерителей PV1, PV2, PA, I2, I3, I5)
	

	- сигнал останова счета для входов PV1 и PV2 

(предел по умолчанию "2,5 В"):
	уменьшение напряжения до уровня 0,1 предела (0,25 В для предела "2,5В")

	- сигнал останова счета для входа PA и выходов I2, I3, I5
	уменьшение тока до уровня 0,1 

предела (1 А для предела "10 А")

	- дискретность измерения, мс
	2,5

	Фильтр отстройки от вибрации контакта входов секундомера: 
	

	- диапазон изменения постоянной времени, мс 
	1 – 40  

	- уставка заводская, мс 
	3

	Измерение времени дребезга контактов:
	

	- диапазон изменения задержки фиксации замыкания контактов, мс 
	0,1 – 10,0

	- уставка задержки заводская, мс
	1,0  

	Примечание –  Значения временных интервалов импульсного режима даны для частоты сети 50 Гц. 

	РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Наименование параметра
	Значение 

	Диапазон рабочих температур, °С
	от  - 20  до + 50

	Температура нормальных условий, °С
	20 ± 5

	Диапазон температур хранения, °С
	от  - 40  до + 55

	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	Высота над уровнем моря, м, не более
	1000

	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	Питание устройства:
	 

	- частота однофазной сети, Гц
	45 – 65

	- напряжение сети, В 
	187-264 *

	* Примечания:  

1)  Выходные параметры обеспечиваются при Uсети не ниже 200 В.

2) По заказу возможно исполнение устройства на диапазон входного напряжения Uсети= 90-264 В. При этом выходные параметры также обеспечиваются при Uсети не ниже 200 В.

	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Значение

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 
	

	- оболочки 
	IP20

	- выходных клемм 
	IP00

	Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 :
	класс I

	- изоляция
	основная

	- категория монтажа (категория перенапряжения)
	CAT II

	- степень загрязнения микросреды
	2

	Испытательное напряжение электрической прочности изоляции *, В:
	

	- цепей сетевого питания относительно корпуса
	1500

	· токоведущих частей Источника 1, Источника 2 относительно 

        цепей сетевого питания / корпуса
	1500

	· токоведущих частей Источника 3 относительно цепей сетевого 

        питания / корпуса
	1500

	· входов «К1», «К2» секундомера относительно цепей

сетевого питания / корпуса и относительно друг друга
	1500

	· между токоведущими частями (относительно друг друга)
	1500

	Сопротивление изоляции между корпусом и гальванически изолированными токоведущими частями устройства, МОм, не менее
	40

	Класс оборудования по ЭМС (в соответствии с ГОСТ Р 51522-99)

	класс А

	Номинальная потребляемая мощность, В(А,  не более 
	3000

	Максимальный потребляемый ток, А  (в течении сек)
	30

	Масса устройства, кг, не более
	32

	Габаритные размеры устройства, мм, не более
	485 x 385 x 205

	* Напряжение переменного тока, частота 50 Гц

	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

	Средний срок службы устройств, лет, не менее
	6

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	10000

	Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом 

времени поиска неисправности, лицензированным специалистом, ч, не более:
	8


	3)   БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ  

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Максимальное входное напряжение, В
	250

	 
	Максимальное выходное напряжение, В 
	1000

	 
	Диапазон рабочих частот, Гц
	45 - 65

	 
	Номинальная мощность, В·А
	1000

	 
	Максимальная мощность, В·А
	2000

	 
	Максимальная сила  выходного тока, А
	4

	 
	Продолжительность работы при максимальной выходной мощности, мин, не менее 
	10

	[image: image5.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

1

,

0

5

,

1

õ

Õ

ê


 


	Минимальное допускаемое значение измер. величины тока и напряжения, % от 
	10

	 
	Пределы допускаемой  относительной основной погрешности измерения 
напряжения, %
	[image: image6.wmf])

213

(

23

,

0

max

U

P

P

ñåòè

âûõ

-

-

=

[image: image7.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

±

íîì

í

íîì

R

R

R

24

,

1

[image: image8.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

05

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê



	 
	Пределы допускаемой  относительной основной погрешности измерения 
силы тока, %
	

	 
	Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения 
напряжения и силы тока, %/10°С
	± 0,3

	 
	Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее :
	 

	 
	-
	между гальванически изолированными токоведущими частями
	20

	 
	-
	между токоведущими частями и корпусом
	20

	 
	Испытательное напряжение (переменного тока) электрической прочности изоляции между гальванически изолированными частями, кВ:
	 

	 
	    -    
	силовой выход напряжения "1000 В" - корпус
	5

	 
	    -    
	силовой выход напряжения "1000 В" - вход "0…250 В", измерительные 
	5

	 
	
	выходы
	

	 
	   -
	вход "0…250 В" - корпус
	2

	 
	-
	измерительные выходы - корпус
	0,5

	 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
	 

	 
	-
	оболочки
	IP20

	 
	-
	выходных клемм "1000 В"
	IP20

	 
	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
	0I

	 
	Габаритные размеры, мм, не более
	345 х 265 х 110

	 
	Масса, кг, не более 
	12

	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Диапазон рабочих температур , °С
	от  - 20 до  + 50

	 
	Температура нормальных условий, °С
	20 ± 5

	 
	Диапазон температур хранения, °С
	от  - 35 до  + 55

	 
	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	 
	Высота над уровнем моря, м, не более
	1000

	 
	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Средний срок службы устройств, лет, не менее
	6

	 
	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	10000

	 
	Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более
	1


	                   4)    УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
             ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ    

	

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Значение 

	ИСТОЧНИК   ВЫСОКОГО   НАПРЯЖЕНИЯ

	 
	Диапазон регулировки выходного напряжения переменного тока частоты
(50±1) Гц, В 
	100 − 2500

	 
	Максимальный выходной ток, А
	0,5

	 
	Номинальная выходная мощность, В·А
	1250

	 
	Защита: термовыключатель E-T-A 2-5700, 8А
	 

	ВСТРОЕННЫЙ   ЦИФРОВОЙ   МИЛЛИАМПЕРМЕТР

	 
	Диапазоны измерения переменного тока частоты (50 ± 1) Гц, мА
	0,5 −
(2 − 10)1
	2,5 −
(5 − 50)1
	25 − 500

	 
	Пределы относительной основной  погрешности измерения, % 
	 

	 
	-
	в диапазоне 2 − 10 мА
	[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

±

íîì

íîì

í

R

R

R

09

,

0


 



	 
	-
	в диапазоне 5 − 50 мА
	[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

1

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê

[image: image11.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

02

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê


 



	 
	-
	в диапазоне 25 − -500 мА
	 

	 
	Пределы дополнительной температурной погрешности измерения,%/10°С
	± 0,75

	ВСТРОЕННЫЙ   ЦИФРОВОЙ   ВОЛЬТМЕТР

	 
	Диапазон измерения напряжения переменного тока частоты (50 ± 1) Гц, В
	(100 − 2500)1 −3000

	 
	Пределы относительной основной  погрешности измерения, %
	[image: image12.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 15 , 0 2

х

Х

к


 



	 
	Пределы дополнительной температурной погрешности измерения, %/10°С
	± 0,75

	ВСТРОЕННЫЙ   ЦИФРОВОЙ   ТАЙМЕР

	 
	Интервалы выдержки времени, мин
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	 
	Пределы относительной основной  погрешности измерения, % 
	± 3

	 
	Пределы дополнительной температурной погрешности измерения, %/10°С
	± 0,5

	ОБЩИЕ   ПАРАМЕТРЫ

	 
	Напряжение питания, В
	~ (220 +22 -33)

	 
	Частота напряжения питания, Гц, содержанием гармоник до 5%
	50 ± 1

	 
	Потребляемая мощность, В·А, не более
	1700

	 
	Электрическое сопротивление изоляции между:
	 

	-
	 цепями  питания и корпусом, МОм, не менее
	20

	-
	 цепями  питания и клеммами высокого напряжения,МОм, не менее
	20

	-
	клеммами высокого напряжения и корпусом, МОм, не менее
	20

	 
	Электрическая прочность изоляции между:
	 

	-
	 цепями  питания и корпусом, кВ, не менее
	1,5

	-
	 цепями  питания и клеммами высокого напряжения, кВ, не менее
	5

	-
	 клеммами высокого напряжения и корпусом, кВ, не менее
	5

	 
	Габаритные размеры, мм, не более 
	455 x 375 x 200

	 
	Масса, кг, не более 
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Диапазон рабочих температур, °С
	от  - 20 до  + 50

	 
	Нормальная температура, °С
	 
	20 ± 5
	 

	 
	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	 
	Атмосферное давление, кПа
	от 84 до 106,7

	 
	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
	 

	 
	-
	по оболочке
	IP20

	 
	-
	по высоковольтным клеммам
	IP40

	 
	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
	1

	
	 
	 
	
	
	

	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

	Наименование параметра
	Значение 

	 
	Средний срок службы устройств, лет, не менее
	6

	 
	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	5000

	 
	Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более
	4


5)  Установка измерительная для прогрузки первичным током  
	 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	БЛОК РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 

	Наименование параметра
	Значение 

	Диапазон регулирования выходного тока, % (от максимального значения)
	2 – 100

	Число ступеней «грубого» регулирования силы тока
	8

	Ступень «грубого» регулирования тока, % (от наибольшего значения), средняя величина
	11,1%

	Число ступеней «точного» регулирования силы тока
	 8

	Ступень «точного» регулирования тока, % (от наибольшего значения), средняя величина
	1,4%

	Ограничение времени выдачи выходного тока
	

	- диапазон изменения времени выдачи («квот»)
	20 – 100 мс с шагом 20 мс

	
	100 – 1000 мс с шагом 100 мс

	
	1 – 10 с  с шагом 1с

	- уставка заводская (по умолчанию), мс
	100

	Примечание –  Значения временных интервалов квоты даны для частоты сети 50 Гц. 

	Защита входной цепи – выключатель автоматический с тепловым и электромагнитным расцепителем (характеристика D):

- номинальный ток, А
	63

	БЛОК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

	Наименование параметра
	Значение 

	Включение выходных обмоток
	1 

обмотка
	 2 

послед.
	2 

парал.
	4 

послед.
	2 послед. 2 

парал.
	4 

парал.

	Наибольший выходной ток, А, не более
	
	
	
	
	
	

	- в течение 1 ч
	475
	475
	950
	475
	950
	1900

	- в течение 1 мин 
	1125
	1125
	2250
	1125
	2250
	4500

	- в течение 20 с
	1875
	1875
	3750
	1875
	3750
	7500

	- в течение 0,5 с 
	3750
	3750
	7500
	3750
	7500
	15000

	Выходное напряжение холостого хода, В, не менее*
	4
	8
	4
	16
	8
	4

	Выходная мощность, В(А, не менее*: 
	

	- в течение 1 ч
	1800
	3500
	7100

	- в течение 1 мин 
	3800
	7500
	15200

	- в течение 20 с
	5500
	10900
	22100

	- в течение 0,5 с 
	7100
	13500
	28500

	*Примечание – Значения выходного напряжения и мощности приведены при условии напряжения сети 380В

	  СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ БЛОКОВ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

	Наименование параметра
	Значение 

	Включение блоков
	8 парал.
	4 парал.

2 послед.
	2 парал.

4 послед.
	8 послед.

	Наибольший выходной ток, А, не более
	
	
	
	

	- в течение 1 ч
	3800
	1900
	950
	475

	- в течение 1 мин 
	9000
	4500
	2250
	1125

	- в течение 20 с
	15000
	7500
	3750
	1875

	- в течение 0,5 с 
	30000
	15000
	7500
	3750

	Выходное напряжение холостого хода, В, не менее 
	3,6
	7,2
	14,4
	28,8

	Выходная мощность, В(А, не менее: 
	

	- в течение 1 ч
	14200

	- в течение 1 мин 
	30200

	- в течение 20 с
	43800

	- в течение 0,5 с 
	55000

	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР

	Наименование параметра
	Значение 

	Род тока
	переменный/постоянный

	Вид измерения переменного напряжения (50 Гц)
	Среднеквадратичное значение 

(True RMS)

	Диапазоны измерений напряжения, В
	0,25 

– 2,5  
	св. 2,5  – 25  
	св.25

 – 250  
	св. 250 – 500

	Выбор пределов измерений:
	ручной/автоматический

	Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения, В:
	±[image: image13.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


5


,


1


х


Х


к




�

�

�

�

�

�

- + � ) 1 ( 15 , 0 5,1

х

Х

к

 (0,01Х + 0,001XК)

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной изменением температуры 

окружающей среды – не более 1 основной погрешности в рабочих условиях применения

	Входное сопротивление вольтметра, кОм, не менее
	500

	ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕКУНДОМЕР

	Наименование параметра
	Значение 

	Пределы измерений времени
	999,9 мс
	99,99 с
	999,9 с
	9999 с

	Разрешающая способность
	0,1 мс
	0,01 с
	0,1 с
	1 с

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения времени 
	± 1 мс
	± 0,01 с
	± 0,1 с
	± 1 с

	Возможность измерения  временных параметров:
	 

	- время срабатывания
	  + 

	Дискретные входы:
	

	- тип сигналов, которые воспринимаются дискретными входами
	«сухой контакт»;  

потенциал до + 400 В

	Примечание –  В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения: 

  XК – конечное значение диапазона измерения;  

 Х – измеренное значение


6)     КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
	Диапазон изменения тока, А
	

	- в трехфазном режиме
	(0,01 - 0,049)* - 0,05 - 20

	- в однофазном режиме
	(0,01 - 0,149)* - 0,15 - 60

	- в режиме постоянного тока
	(0,01 - 0,099)* - 0,1 - 20

	Минимальный шаг изменения тока, мА
	1,0

	Максимальное выходное напряжение, В, не менее
	12,5

	Максимальная выходная мощность каждого источника, В·А, не менее
	250

	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения величины переменного тока, % **

 - в диапазоне от 0,05 до 50 А

 - в диапазоне св. 50 до 60 А
	[image: image14.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 15 , 0 2

х

Х

к



	
	

	
	[image: image15.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


,


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5 , 2

х

Х

к

0,8

	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения величины постоянного тока, % **
	[image: image16.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5

х

Х

к



	Пределы допускаемой относительной дополнительной погрешности при увеличении сопротивления нагрузки в пределах выходной мощности, % 
	

	Предел допускаемой абсолютной дополнительной погрешности воспроизведения силы постоянного тока в диапазоне от 0,1 до 2,0 А при уменьшении температуры окружающей среды от нормальной      (20 ± 5) ºС в рабочем температурном диапазоне, мА/10 ºС
	- 40 мА

	Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не менее
	330

	Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не менее
	1000

	Уровень срабатывания защиты от перенапряжения, В
	19

	ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

	Количество, шт.
	3

	Диапазон изменения напряжения, В
	

	- в трехфазном режиме
	(0,01 - 0,04)* - 0,05 - 120

	- в однофазном режиме
	(0,02 - 0,04)* - 0,05 - 240

	- в режиме постоянного тока
	(0,01 - 0,04)* - 0,05 - 320

	Минимальный шаг изменения напряжения, мВ
	10

	Максимальная выходная мощность каждого источника (при Uвых ≥ 60 В), В·А, не менее
	60

	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
напряжения переменного и постоянного тока, % **                                                                      


	[image: image17.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


,


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5 , 2

х

Х

к



	Пределы допускаемой  дополнительной погрешности при уменьшении
сопротивления нагрузки в пределах выходной мощности, %  


	[image: image18.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


5


,


1


х


Х


к




�

�

�

�

�

�

- + � ) 1 ( 15 , 0 5,1

х

Х

к



	Зависимость выходной мощности при снижении напряжения питающей сети ниже 213 В (220 В - 5 %)

Выходное сопротивление по переменному току (50 Гц), Ом, не более
	[image: image19.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5

х

Х

к



	Выходное сопротивление по постоянному току, Ом, не более
	0,5

	Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А
	

	- при выходном напряжении до 60 В
	1

	- при выходном напряжении свыше 60 В
	0,5

	Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока на сопротивлении нагрузки 4,3 кОм, % от измеряемого значения, не более
	0,1

	Выходная мощность в режиме постоянного тока при 320 В, Вт, не менее
	40

	ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

	Диапазон изменения частоты, Гц
	1 - 500

	Минимальный шаг изменения частоты в интервале от 20 до 70 Гц, Гц
	0,01

	Минимальный шаг изменения частоты в остальных интервалах, Гц
	0,1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения частоты в интервале от 20 до 70 Гц, Гц   **
	± 0,01

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты в остальных интервалах, Гц   **
	± 0,1

	Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на промышленной частоте (50 Гц), %, не более
	1,5

	Диапазон изменения угла фазового сдвига при промышленной                       частоте (50 Гц), °
	0 - 359,9



	Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, °
	0,1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки угла                 фазового сдвига (в диапазоне от 5 до 100%  диапазона воспроизведения амплитуды сигнала), °   **
	± 1,0

	МИЛЛИСЕКУНДОМЕР

	Диапазон измерения времени, с
	0,001 - 99 999



	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения
интервалов времени, % **
	± 0,1



	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов
времени, мс **
	± (0,001x+0,3)



	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

	Количество, шт.
	2

	Диапазоны измерения напряжения, В
	0,5-5
	5-50
	10-100
	50-500

	Пределы допускаемой относительной  погрешности комплекса при 
измерении напряжения , % **
	[image: image20.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5

х

Х

к



	Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм/В, не менее
	1

	ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

	Количество, шт.
	8

	Тип:
	"сухой контакт", транзис-
торный ключ, ТТЛ 15 В

	Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более
	300

	Сопротивление входной цепи:
	

	замкнутой, Ом, не более
	3500

	разомкнутой, Ом, не менее


	6000

	Время неопределенности считывания состояния входа, мс
	0,1


 5. Место доставки поставляемых товаров, склад Грузоперевозчика в  г.Екатеринбурге.
6. Сроки поставок товаров до 30.06.2010.

7. Транспортные расходы по доставке товара до склада Грузоперевозчика в г.Екатеринбурге оплачивает Поставщик.

 8. Оплата 100% по факту поставки на склад ОАО «УЭХК» в течение 10 рабочих дней.
9. Начальная (максимальная) цена договора:3300000,00 (три миллиона триста тысяч руб.) вкл. НДС 18 %.
10. Место подачи котировочных заявок www.a-k-d.ru 
11. Дата и время начала приема котировочных заявок: «14» апреля 2010г.

в 10:00 по московскому времени.

12. Дата и время окончания приема котировочных заявок: « 21» апреля 2010г.

в 15:00 по московскому времени.
13. Срок приемки котировочной заявки  «7» календарных дней. 
13.1.Требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с п.2 Раздела I. 
13.2. быть правомочным заключать договор;
13.3. не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным; 
 13.4. обладать:

          - профессиональной компетентностью;

          -сертифицированным сервисным центром по гарантийному      обслуживанию, монтажу и ремонту данного оборудования;
          - надежностью и репутацией.

14. Участники процедуры закупки обязаны приложить следующие копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям:

   - Устав предприятия (1-3-я, последняя(дата регистрации, подписи,  печать) страницы;     

      - Свидетельство о постановке на налоговый учет;

   -Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр    юридических лиц;

   -Подтверждение полномочий лица, подписывающего договор и сроки их действия (доверенность, или приказ о назначении, выписка из Устава предприятия.
Начальник ОМТС                          _________________В.И.Денисов

И.о.начальника отд.63                   _________________Д.Ю.Котельников

Зам.начальника ОМТС                  _________________В.А.Кудрявцев

Начальник бюро КИП и А            _________________ И.В.Васильев

Исполнитель                                   _________________А.А.Цветков

№ 4-79/11

Приложение № 2 к Извещению 

о проведении запроса ценовых котировок №63-28/199
                                                                                  от «13» апреля 2010_ г.

На фирменном бланке

Исх. №, дата

Наименование Заказчика, 

Организатора закупки 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на  универсальные комплексы для проверки первичного и вторичного электрооборудования, релейной защиты и автоматики, прогрузки первичным током

Уважаемые господа!


Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № 63-28/199 от «13» апреля 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак

	№ п/п
	Наименование, обозначение продукции.
	Цена, руб.

без НДС
	Кол-во
	Сумма, руб.

без НДС

	1. 
	Трансформатор нагрузочный
	
	2 шт.
	

	2. 
	Устройство измерительное параметров релейной защиты
	
	5 шт.
	

	3. 
	Блок измерительно -трансформаторный
	
	2 шт.
	

	4. 
	Устройство измерительное электрической прочности изоляции
	
	1 шт.
	

	5. 
	Установка измерительная для прогрузки первичным током
	
	1 шт.
	

	6. 
	Комплекс программно-технический измерительный
	
	1 шт.
	


                                                                                 Итого без НДС:
                                                                                                                            НДС 18%:

                                                                                                                     Сумма с НДС:
2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 30.06.2010г.
 Оплата 100% по настоящему договору производится по факту поставки продукции  на склад ОАО «УЭХК» в течении 10 рабочих дней.     
3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом НДС, учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок:

1)  правомочны заключать договор;

2) обладаем необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находим в процессе ликвидации (для юридического лица) или признанны по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являтем организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не имем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
Обязуемся,  в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок:

   1. Устав предприятия (1-3-я, последняя(дата регистрации, подписи,  печать) страницы;     

   2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;

   3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр    юридических лиц;

   4.Подтверждение полномочий лица, подписывающего договор и сроки их действия (доверенность, или приказ о назначении, выписка из Устава предприятия.
	(должность)          (подпись)                  
	ФИО



М.П.

� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���






























































[image: image21.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


5


,


1


х


Х


к




�

�

�

�

�

�

- + � ) 1 ( 15 , 0 5,1

х

Х

к

[image: image22.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


4


,


0


5


,


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 4 , 0 5 , 2

х

Х

к

[image: image23.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 15 , 0 2

х

Х

к

[image: image24.emf]ê


Õ




к

Х

[image: image25.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


5


,


1


õ


Õ


ê
















  

) 1 ( 02 , 0 5 , 1

х

Х

к

[image: image26.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


0


,


1


х


Х


к
















  

) 1 ( 02 , 0 0 , 1

х

Х

к

[image: image27.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


02


,


0


5


,


1


õ


Õ


ê
















  

) 1 ( 02 , 0 5 , 1

х

Х

к

[image: image28.emf]ú


û


ù


ê


ë


é


-


+


±


)


1


(


15


,


0


2


х


Х


к
















  

) 1 ( 15 , 0 2

х

Х

к

[image: image29.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

02

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê

[image: image30.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

1

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê

[image: image31.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

±

íîì

íîì

í

R

R

R

09

,

0

[image: image32.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

05

,

0

5

,

0

õ

Õ

ê

[image: image33.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

±

íîì

í

íîì

R

R

R

24

,

1

[image: image34.wmf])

213

(

23

,

0

max

U

P

P

ñåòè

âûõ

-

-

=

[image: image35.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

±

)

1

(

1

,

0

5

,

1

õ

Õ

ê

_1330322544.unknown

_1330332766.unknown

_1330339041.unknown

_1330339042.unknown

_1330339038.unknown

_1330339039.unknown

_1330332767.unknown

_1330332765.unknown

_1322304084.unknown

_1322304634.unknown

_1330322542.unknown

_1330322543.unknown

_1322307351.unknown

_1330322541.unknown

_1322304340.unknown

_1322298501.unknown

_1322298584.unknown

_1322298226.unknown

_1168328718.unknown

